# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # « » 2019

# Лот № 401R, подлот № 2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на поставку указателей напряжения 0,4-10 кВ, устанавливаемых с земли,

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - Указатели напряжения должны соответствовать следующим требованиям:

    - должны быть изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали:

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении средств защиты.

    - должны соответствовать следующим общим требованиям:

- должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании;

- - в эксплуатационной документации должны указываться комплектность, срок хранения и гарантийный срок для средств, теряющих защитные свойства в процессе хранения и/или эксплуатации, правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение данных средств, а также способы подтверждения их защитных свойств (осмотр или испытания).

    - должны иметь маркировку изготовителя, содержащую следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

- номер изделия (или номер партии).

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

    - Изолирующие части должны быть изготовлены из негигроскопичных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами, сохраняющимися при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного изготовителем.

  - ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 20493-2001 «Указатели напряжения. Общие технические условия», ГОСТ 20494-2001 «Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия».

  - Указатель напряжения должен комплектоваться штангой для проверки отсутствия напряжения с земли.

  - Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами.

  - Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

  - Конструкция указателя напряжения должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги.

  - Звенья штанги должны соединяться резьбовыми соединениями, устойчивыми к механическим повреждениям при эксплуатации, или иметь телескопическую конструкцию при обеспечении предотвращения попадания внутрь влаги, пыли и исключении возможности самопроизвольного складывания.

  - Конструктивное исполнение соединений звеньев штанги должно исключать возможность их неправильного соединения при сборке штанги.

  - Сборная конструкция штанги не должна иметь мелких деталей (болты, винты и гайки), свободно скручиваемые и снимаемые с конструкции, для исключения утраты мелких деталей в процессе эксплуатации. Не допускается применение для сборки и фиксации элементов штанг крепежных устройств, требующих использования дополнительного инструмента (например, гаечных ключей).

  - Конструкция и прочность штанги должна обеспечивать возможность поднятия штанги одним человеком в собранном виде за рукоятку в пределах ограничительного кольца из горизонтального положения в вертикальное без дополнительных приспособлений. При этом наибольшее усилие на руку не должно превышать 160 Н.

  - Значение изгиба, измеряемое как отношение стрелы прогиба к длине указателя напряжения (за вычетом длины рукоятки), не должно превышать 10 %.

  - Металлические детали указателей должны изготавливаться из коррозионностойкого материала.

  - На изолирующей части указателей напряжения должно быть ограничительное кольцо из электроизоляционного материала диаметром, превышающим наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Изолирующее кольцо должно быть жестко зафиксировано и не допускать сдвига при эксплуатации. Фиксация кольца может быть выполнена путем вклейки в паз штанги или другим способом. Запрещается отмечать границу между изолирующей частью и рукояткой только краской.

  - Указатели напряжения должны иметь световую и звуковую индикацию присутствия напряжения, функцию самопроверки, сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука.

  - Напряжение индикации указателя напряжения, при котором обеспечивается отчетливый световой (или светозвуковой) сигнал, должно составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90 % номинального фазного, не должно превышать 1,5 с.

  - Указатель напряжения должен иметь эффективное затеняющее устройство для обеспечения надежного восприятия оператором сигнала при ярком наружном освещении или конструкцию индикаторной части (головки), обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду.

  - Поясняющие надписи на корпусе индикаторной части указателя напряжения должны быть четко различимы, выполнены непосредственно на корпусе указателя с помощью несмываемой краски или другим способом, надежно защищающим надписи от механических воздействий и влаги, гарантирующим их сохранность при эксплуатации.

  - Индикаторная часть указателя должна быть расположена непосредственно на верхнем (ближнем к проводам) конце штанги.

  - Указатели напряжения, предназначенные для работы на воздушных линиях, должны обеспечивать работу без их заземления.

  - Указатели напряжения должны быть контактного типа, т.е. с обязательным наличием контактной части указателя для прикосновения к токоведущим частям.

  - Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии:

| Класс напряжения указателей | расстояние, мм |
| --- | --- |
| от 1 до 6 кВ | 150 |
| от 6 до 10 кВ | 220 |

  - Условия эксплуатации: рабочие температуры:

  - верхнее значение плюс 40 °С, нижнее минус 45 °С;

  - относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С.

Примечание: нижняя граница температурного диапазона применения указателя напряжения с автономным источником питания определяется нижней границей температурного диапазона этого источника (но не выше минус 25 °С).

  - Элементы питания указателя напряжения (при их наличии) могут быть впаянные или съемными, при этом гарантированный срок эксплуатации впаянных элементов должен быть не менее 5 лет с момента поставки продукции заказчику.

  - Конструкция указателя должна предусматривать доступность к элементам питания для их замены без разрушения корпуса и других элементов указателя при его разборе.

  - Длина комплекта штанг в транспортном виде не более 1,6 м.

  - Каждый указатель напряжения должен иметь чехол из синтетической износостойкой ткани, предотвращающий от загрязнений и увлажнений.

  - При наличии съемной индикаторной части (головки), она должна иметь футляр, обеспечивающий ее сохранность при транспортировке. Футляр должен упаковываться в общий чехол указателя напряжения.

  - В комплект поставки указателя должны входить собственно указатель, зарядное устройство для указателей с автономным источником питания с аккумуляторной батареей, паспорт, чехол (футляр).

  - Гарантийный срок эксплуатации указателей напряжения 0,4-10 кВ, устанавливаемых с земли – не менее двух лет с момента отгрузки потребителю.

| # Руководитель Службы охраны труда ДПБиПК |  | # А.П. Рощупкин |
| --- | --- | --- |