|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» В.В. Плещев ___________________ «___» __________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку масляных измерительных трансформаторов напряжения 10 кВ.

Лот №301В.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку трех измерительных трансформатора напряжения (ТН) 10 кВ.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество ТН, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | Авто | Ярославская область, г. Ростов Савинское шоссе д.15 | 60 | 1 |
|  |  | г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14 |  | 1 |
|  |  | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 |  | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения  должны иметь антирезонансное исполнение.

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  | трехфазный |
| Номинальное линейное напряжение обмоток, кВ |  |  |  |  |
| ВН |  |  |  | 10 |
| НН | Основная |  |  | 0,1 |
|  | Дополнительная |  |  | 0,1 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ |  |  |  | 12 |
| Частота, Гц |  |  |  | 50 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА |  |  |  |  |
| Основная, не менее |  |  | 0,5 | 200 |
| Дополнительная, не менее |  |  | 3 | 30 |
| Предельная мощность первичной обмотки, ВА |  |  |  | 1000 |
| Предельная мощность основной вторичной обмотки, ВА |  |  |  | 900 |
| Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА |  |  |  | 100 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  |  |  | У2 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  |  |  | 40 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  |  |  | -45 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |  |  |  | 23 |
| Одноминутное испытательное напряжение главной изоляции, кВ, не менее |  |  |  | 42 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |  |  |  | 75 |
| Схема и группа соединения обмоток эквивалентна |  |  |  | Ун/Ун/П-0 |
| Тип внешней изоляции |  |  |  | Фарфор |
| Вид внутренней изоляции |  |  |  | Маслобарьерная |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  | нормальная, уровень «б» |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  |  |  | 5 |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  |  |  | 8 |
| Дополнительные условия/требования |  | По габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем ТНИ НТМИ-10 |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ОАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)  и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 1983-2015  «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность поставки измерительных трансформаторов напряжения:

- трансформатор напряжения в сборке;

- руководство по монтажу и эксплуатации;

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем , устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов напряжения должна включать:

- паспорт с отметкой о первичной поверке;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник службы подстанций УВС |  | Чугунов А. Э, |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог |  | Бучкин Д.С. |

Исп.: Корнеев И.Е.

Тел.: 8(4852)78-14-89