|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» В.В. Плещев ___________________ «___» __________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ.

Лот №301C.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку двух измерительных трансформаторов напряжения (ТН) 35  кВ для укомплектования аварийного резерва филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество ТН, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 | 60 | 2 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения  должны иметь антирезонансное исполнение.

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | Заземляемый трансформатор напряжения однофазный с естественной циркуляцией воздуха и масла (ЗНОМ) |  |
| 1.3 | Количество ТН (однофазных), шт. | 2 |  |
| 1.4 | Тип конструкции ТН | электромагнитный |  |
| 1.5 | Вид внутренней изоляции | маслобарьерная |  |
| 1.6 | Тип внешней изоляции | фарфор |  |
| 1.7 | Цвет внешней изоляции | белый |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 35/√3 |  |
| 1.9 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток | 2 |  |
| 1.11 | Номинальное напряжение вторичной обмотки №1 звезда (измерения, защита), В | 100/√3 |  |
| 1.12 | Номинальное напряжение вторичной обмотки №2 (обмотка разомкнутый треугольник (защита, контроль изоляции), В | 100/3 |  |
| 1.13 | Параметры вторичных обмоток |  |  |
| 1.13.1 | Обмотка 1 - обмотка звезда (измерения, защита) Класс точности, % Номинальная трехфазная мощность, ВА, не менее | 0,5 150 |  |
| 1.13.2 | Обмотка 2 - обмотка разомкнутый треугольник (защита, контроль изоляции) Класс точности, % Номинальная трехфазная мощность, ВА, не менее | 3Р 400 |  |
| 1.14 | Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | 1/1/1-0-0 |  |
| 1.16 | Предельная мощность, не менее, ВА | 1000 |  |
| 1.17 | Необходимость поверки классов точности измерительных обмоток в эксплуатации не чаще 1 раз в 8 лет Сертификат, подтверждающий указанную характеристику | Да Да |  |
| 1.18 | Трансформатор должен выдерживать короткие замыкания на выводах вторичных обмоток в течение, с | 1 |  |
| 2.Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 2.1 | Год разработки трансформатора | 65 |  |
| 2.2 | Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий | Да |  |
| 2.3 | Наличие антикоррозийного покрытия металлоконструкций | Да |  |
| 2.4 | Габаритные размеры, длина/ширина/высота, не более, мм | 600/495/890 |  |
| 2.5 | Масса трансформатора напряжения, не более, кг | 92 |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15543.1-89) | У1 |  |
| 3.2 | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха,°С | +40 |  |
| 3.3 | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха,°С | -45 |  |
| 3.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм | 20 |  |
| 3.5 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не более, м/с | 40 |  |
| 3.6 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не более, м/с | 15 |  |
| 3.7 | Максимальная высота установки над уровнем моря не менее, м | 1000 |  |
| 3.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK, балл, не менее | 6 |  |
| 4. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 4.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да, указать номер и дату документов |  |
| 4.2 | Наличие для ТН действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 5.Требования по безопасности |  |  |  |
| 5.1 | Взрывобезопасность (с подтверждением сертификатом или протоколом аккредитованного испытательного центра) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 5.2 | Наличие Российских Сертификатов безопасности (да, нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 6.Комплектность поставки |  |  |  |
| 6.1 | Трансформатор напряжения в сборе | Да |  |
| 6.2 | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Нет |  |
| 6.3 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. (да, нет) | Нет |  |
| 6.4 | Техническая документация на русском языке: -паспорт; -документация по монтажу, наладке и эксплуатации; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; -копия сертификата безопасности; -свидетельство о поверке. (да, нет) | Да |  |
| 7.Требования по надежности |  |  |  |
| 7.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, не менее месяцев | 60 |  |
| 7.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
| 7.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.4 | Межпроверочный интервал не менее, лет | 8 |  |
| 7.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 7.6. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |
| 8.Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение |  |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | Да |  |
| 8.2 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)  и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность поставки измерительных трансформаторов напряжения:

- трансформатор напряжения в сборке;

- руководство по эксплуатации и паспорт с отметкой о первичной (заводской) поверке.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов напряжения должна включать:

- паспорт с отметкой о первичной (заводской) поверке;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена  доставка до склада Покупателя.

| Начальник службы подстанций УВС |  | Чугунов А. Э. |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии |  | Потекаев Д.С. |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог |  | Бучкин Д.С. |