| Номер ТЗ | 301Е |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

ф. ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /_____________

19 января 2022 г.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силовых трансформаторов 6 - 10 кВ. Лот №301Е.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку 51 силового трансформатора 10 кВ для комплектования аварийного запаса.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Курскэнерго» | Авто/жд | Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, центральные склады филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» | 65 | 51 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные трансформаторов должны соответствовать параметрам приведенных в таблице:

| Наименование параметра |  | Характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  | ТС ТМГ-40/10/0,4 УХЛ1 Д/Yн-11 | ТС ТМГ-63/10/0,4 УХЛ1 #/Zн-11 | ТС ТМГ-100/10/0,4 У1 Y/Zн-11 | ТС ТМГэ-160/10/0,4 УХЛ1 Д/Yн-11 | ТС ТМГ12-250/10/0,4 У1 Д/Yн-11 | ТС ТМГэ-400/10/0,4 УХЛ1 Д/Yн-11 | ТС ТМГ-СЭЩ-630/10-12 10/0,4 У1 Д/Yн-11 |
| Номер материала |  | 2367348 | 2269473 | 2336421 | 2352784 | 2318032 | 2342597 | 2343593 |
| Количество, шт. |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| Тип трансформатора |  | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный | трехфазный масляный герметичный |
| Номинальная мощность, кВА |  | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Частота, Гц |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери ХХ, Вт, не более |  | 150 | 160 | 217 | 300 | 425 | 565 | 696 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  | 990 | 1270 | 1591 | 2136 | 2955 | 4182 | 6136 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Схема и группа соединения обмоток2) |  | Δ/Yн | Y/Zн | Y/Zн | Δ/Yн | Δ/Yн | Δ/Yн | Δ/Yн |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% | ПБВ ±2х2,5% |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее3) |  | F | F | F | F | F | F | F |
| Класс энергоэффективности |  | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 | не ниже D в соответствии с Европейским Стандартом EN 50464-1:2007 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 | ГОСТ 1516.1 |
| Дополнительные условия/требования5) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки трансформаторов.

- трансформатор в сборке;

- трансформаторное масло в составе трансформатора;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого трансформатора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УРС                               /_______________________/Коротков П.В.

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.