Утверждаю:

Первый заместитель директора –

главный инженер

_____________ И.В. Колубанов

«___»______________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по профилактическому (техническому) обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

# Содержание технического задания

Проведение профилактического (технического) обслуживания (далее - ТО) кондиционеров (сплит-систем) (далее - Оборудование) собственными силами Исполнителя с использованием собственных материалов на объектах г. Орла и населенных пунктах Орловской области  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (далее – Заказчик)

# Общие требования

  - Исполнителем услуг может выступать предприятие, имеющее не менее одного выданного официальным дилером сертификата на обслуживание оборудования систем кондиционирования  классов Split, Sky, Multi и VRV.

  - В штате Исполнителя должны быть квалифицированные работники, имеющие необходимые знания и стаж (сертифицированные работники).

  - Плановое обслуживание должно осуществляться в соответствии с планом-графиком.

  - Исполнитель должен соблюдать требования «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями» и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

  - Персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности не ниже III (третьей).

  - Гарантийный срок  заменённых деталей составляет 12 месяцев.

  - Исполнитель должен иметь опыт работы по обслуживанию, ремонту и монтажу систем кондиционирования с предприятиями, имеющими множество удаленных от центра структурных подразделений или техническую сетевую структуру  краевого (областного) масштаба.

  - Наличие опыта оказания услуг (выполнения работ) по теме конкретной закупки, не менее 2 лет.

  - Техническое обслуживание кондиционеров (сплит-систем) должны осуществляться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (за исключением случаев по п. 2.12 Технического задания) по адресам Заказчика, указанным в пп. 3 и 6.1 Технического задания.

  - Согласованный с Заказчиком перечень Оборудования и перечень ремонтных работ определяется Исполнителем самостоятельно по результатам проведения ТО.

  - Регламентные работы (п. 5 Технического задания) должны быть проведены в объемах, рекомендованных заводами-изготовителями для каждой модели.

  - Исполнитель обязан обеспечить прибытие квалифицированных (сертифицированных) работников и устранение неисправности кондиционеров (сплит-систем), установленных в серверных по адресу: г. Орел, пл. Мира д.2, в течение 3 часов с момента поступления соответствующей заявки Заказчика по телефону или факсу.

  - Стоимость оказания услуг должна включать все трудозатраты сертифицированного персонала и необходимые отчисления по ним, транспортные, командировочные расходы, налоги, пошлины, прочие сборы и расходы, связанные с передвижением персонала и расходы на запасные части, комплектующие и другие необходимые для выполнения ремонтных работ материалов.

  - При исполнении обязательств Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Сервисной книжкой на кондиционер (сплит-систему);

- Инструкциями по эксплуатации кондиционера (сплит-системы) согласно перечню, указанному в п.4 Технического задания;

- Сервисной литературой завода-изготовителя;

- ГОСТ 30434-96 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы и методы контроля вибропрочности»;

- СниП 41-0102003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Пособие 13.91 к СниП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»;

- СниП П-12-77 «Защита от шума».

# Адреса объектов для ТО Оборудования

| г. Орел, пл. Мира, д. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 35 | внутренний блок | 35 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| г. Орел, пл. Мира, д. 2 (серверная) |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 9 | внутренний блок | 9 | Ежемесячно с момента заключения договора до 31.12.2018 |
| г. Орел, ул. Советская, д.15 |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 12 | внутренний блок | 12 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| г. Орел, Болховское ш., д. 65а |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 4 | внутренний блок | 4 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9 |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 34 | внутренний блок | 34 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| г. Мценск, ул. Автомагистральная, д.1 |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 10 | внутренний блок | 10 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| г. Ливны, ул. Энергетиков, д. 1а |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 13 | внутренний блок | 13 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Хотынец, Хотынецкий РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 3 | внутренний блок | 3 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Глазуновка, Глазуновский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| г. Орел, Карачевское ш., д.73(подстанция «Западная») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 6 | внутренний блок | 6 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

г.Орел, Наугорское ш. 7а (подстанция «Советская»)

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| Орловская обл., пгт. Дмитровск, Дмитровский РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 3 | внутренний блок | 3 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| Орловская обл., пгт. Тросна, Троснянский РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| Орловская обл., пгт. Знаменское, Знаменский РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт.Хомутово, Новодеревеньковский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., г. Новосиль, Новосильский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Колпна, Колпнянский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Верховье, Верховский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Нарышкино, Урицкий РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 5 | внутренний блок | 5 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Долгое, Должанский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., пгт. Залегощь, Залегощенский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., п. Малоархангельск, Малоархангельский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |
| Орловская обл., п. Красная заря, Краснозоренский РЭС |  |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| Орловская обл., п. Шаблыкино, Шаблыкинский РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во | Период обслуживания |
| внешний блок | 2 | внутренний блок | 2 | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

г.Орел, ул. Раздольная,118 ( подстанция «Пищевая»)

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |  | Период обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внешний блок | 1 | внутренний блок | 1 |  | 1 раз – май 2018 2 раз – сентябрь 2018 |

| Всего | 154 |  | 154 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Наименование и количество Оборудования, подлежащего ТО

| № п/п. | Марка кондиционера настенного (сплит-системы) | Мощность (кВт) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LG | 3,0 | 21 |
|  | Daikin | 5,0 | 5 |
|  | MITSUBISHI | 3,5 | 3 |
|  |  | 5,0 | 10 |
|  |  | 14,0 | 3 |
|  |  | 2,5 | 5 |
|  | GREE | 2,5 | 7 |
|  | Samsung | 7,0 | 10 |
|  |  | 5,0 | 5 |
|  |  | 3,0 | 6 |
|  |  | 2,5 | 12 |
|  | McQuay | 5,0 | 3 |
|  | Mystery | 3,5 | 4 |
|  | Panasonic | 5,0 | 3 |
|  |  | 3,0 | 2 |
|  | Evronord | 3,0 | 3 |
|  | STARWIND | 5,0 | 6 |
|  | VERTEX | 5,0 | 12 |
|  | KITANO | 3,5 | 2 |
| 13. | VERTRUM | 3,5 | 6 |
| 14. | IGC/RAS | 3,5 | 22 |
| 15. | GENERAL Climate | 3,5 | 3 |
| ИТОГО, шт.: |  |  | 154 |

# Регламент работ ТО диагностики и устранения неисправностей

- Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов.

- Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока.

- Чистка корпуса, передней панели и теплообменника внутреннего блока (специальным антибактериальным составом в случае размещения кондиционера в офисном помещении или аппаратной контроля).

- Чистка теплообменника внешнего блока, при необходимости машинная мойка.

- Проверка мест утечки хладагента и масла. Визуально и с помощью течеискателя. Проверка давления хладагента в системе. При необходимости дозаправка.

- Проверка работы эл. двигателей компрессора под нагрузкой.

- Проверка работы эл. двигателей наружных и внутренних блоков.

- Проверка силовых и управляющих электроцепей. Протяжка эл.контактов.

- Проверка функционирования индикации режимов работы.

- Проверка управления функционированием приборов с пульта д/у.

- Замена элементов питания пультов д/у.

- Проверка работы «тэнов» подогрева масла в картере компрессора.

- Проверка исправности дренажной системы. При необходимости прочистка.

- Ремонт неисправностей по заявке Заказчика.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах.

- Консультация персонала Заказчика по эксплуатации Оборудования.

Срок проведения ТО Оборудования: с момента заключения договора по 31.12.2018г.

Начальник АХО                                                                    		    Шхалахов А.А.