«УТВЕРЖДАЮ» DB Первый Заместитель директора – – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» ________________________ Мордыкин В.В. « 14 » июня 2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1-777и  от 20.12.2018г.  (изменение №1)

на проведение закупки по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции

по объекту: «Строительство двух участков КЛ-6 кВ от места врезки в существующую КЛ-6 кВ №618 ПС 110/6 кВ Диффузион (участок ПС Диффузион – ТП-601), строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения автосервисного предприятия, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 2 а»

| Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 12006464 | 371680406 | КЛ-6 кВ ПС Диффузион-ТП-601 (Л-618), ТП-599-ТП-601 |

- Общие требования.

Работы выполнить в два этапа:

  - 1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для строительства двух участков КЛ-6 кВ от места врезки в существующую КЛ-6 кВ №618 ПС 110/6 кВ Диффузион (участок ПС Диффузион – ТП-601), строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения автосервисного предприятия, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 2 а, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред.  от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости).

2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Договор на технологическое присоединение:

| № п.п | № Договора | Дата договора | Заказчик | Наименование объекта, адрес | Максимальная мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ. Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41762959 | 20.12.2018г. | ИП Коноплев Игорь Юльевич | Автосервис, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Индустриальная, 2 а | 150,0 | 0,4 3 (третья) |

| № | Мероприятие | СПП-элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 2х0,187 км | Z67-TP41762959.01 |
| 2 | Строительство КЛ-6 кВ ГНБ протяженностью 2х0,053 км | Z67-TP41762959.02 |
| 3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км | Z67-TP41762959.03 |
| 4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 160 кВА | Z67-TP41762959.04 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта  - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

- сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных решений ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор и мачт оттяжками;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2017;

- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных решений ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляются в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, провода, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на стадии проектирования;

- выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты реконструкции (нового строительства), на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП.

Предусмотреть проектом и выполнить строительство двух участков КЛ-6 кВ от места врезки в существующую КЛ-6 кВ №618 ПС Диффузион (участок ПС Диффузион – ТП-601) до РУ-6кВ проектируемой ТП 6/0,4кВ, протяженностью ~ 2х0,240 км, в том числе методом ГНБ 2х0,053 км.

| Заходы на ПС и ТП | кабельный |
| --- | --- |
| Тип кабеля КЛ-6 кВ | с алюминиевыми жилами |
| Материал изоляции кабеля 6 кВ при новом строительстве и реконструкции | Пропитанная кабельная бумага в оболочке |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ-6 кВ | Нет |
| Покрытие, не распространяющее горение, на участке КЛ при входе в РУ-6 кВ КТП | Да |

Предусмотреть проектом и осуществить строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ (номер коммутационного аппарата определить проектом) до ВЩУ-0,4 кВ, расположенном на границе земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,020 км.

| Тип кабеля КЛ – 0,4 кВ | АПвБбШв |
| --- | --- |
| Материал изоляции кабеля | Сшитый полиэтилен |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ – 0,4 кВ | Да |

Требования к КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ:

- для КЛ-6 кВ применить кабель с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслами изоляцией в оболочке, бронированный;

- для КЛ-0,4 кВ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката, бронированный;

- ориентировочное значение сечения КЛ-6 кВ и длину (указанную в Приложении), уточнить в проекте;

- сечение кабеля КЛ-0,4 кВ определить проектом и выбрать по расчету допустимой потери напряжения и длительно допустимого тока. Ориентировочное значение сечения КЛ-0,4 кВ и длину (указанную в Приложении), уточнить в проекте;

- прокладку КЛ 0,4-10 (6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- заземление и защиту от перенапряжений выполнить согласно требованиям ПУЭ.

Учесть в проекте затраты на производство инженерных изысканий с оплатой справок и заключений; на подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта.

8.3. Основные требования к проектируемым КТП 6-10/0,4 кВ:

Предусмотреть проектом и выполнить монтаж комплектной однотрансформаторной подстанции киоскового типа 6/0,4 кВ. Конструктивное исполнение, состав и параметры оборудования трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ определить проектом по согласованию со СГ РЭС. Место установки трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ согласовать со СГ РЭС и другими заинтересованными организациями.

| Наименование |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | проходная |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  | киосковая в металлической оболочке |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 6/0,4 |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | не менее IP 23 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУ ВН |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | в РУ НН |  | нет |  |  |  |  |
| Маслоприемник |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Окраска |  |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |  |  |  |
| Логотипы |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |  |  |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 6 и 0,4 кВ |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |  |  |  |
| Блокировочные устройства |  |  |  | да (блокировка привода заземляющих ножей выключателей нагрузки, блокировка открывания дверей отсеков РУ ВН при включенных выключателях нагрузки) |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток* |  |  |  | Δ/Yн (Y/Zн) |  |  |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |  |  |  |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  | У1 |  |  |  |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  | зажимы АШМ |  |  |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение РУ ВН |  |  |  | РУ ВН на базе камер КСО с выключателями нагрузки на каждое присоединение 6 кВ (2 шт.). Камера КСО с выключателем нагрузки и предохранителями 6 кВ на присоединение силового трансформатора. |  |  |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов |  |  |  | выключатели нагрузки ВНА на кабельные присоединения и на присоединение силового трансформатора |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | По проекту |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | По проекту |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  | По проекту |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  | По проекту |  |  |  |  |
| Секционирование РУВН |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  | алюминиевые шины |  |  |  |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |  |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  |  | изолированные алюминиевые шины |  |  |  |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | По проекту |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |  |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |  |  |  |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | 1 | - | - | - | - |
|  | Номинальный ток, А |  |  | по проекту |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  | предусмотреть возможность расширения не менее 1 линии |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания. Наличие интерфейса RS-485. |  |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  | 1 | - | - | - | - |
|  | Резерв |  |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |  |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания. Наличие интерфейса RS-485 |  |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |  |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | да |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Секционирование по РУНН |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Передача данных АСУЭ |  |  |  | Промышленный GPRS-терминал с гальванически изолированным интерфейсом RS-485 c аппаратным таймером перезагрузки. В комплекте с блоком питания и антенной |  |  |  |  |
| Требование к АСТУ |  |  |  | - Контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - Контроль открытия двери (-ей) КТП; - Контроль открытия двери шкафа учета. |  |  |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |  |  |

*- схема Y/Zн применяется при преобладании однофазной нагрузки

8.4. Основные требования к проектируемым СТП 6-10/0,4 кВ: нет.

9. Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ по договору подряда 62 (шестьдесят два) календарных дня с даты получения протокола о проведении ТЗП и выборе победителя.

10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приёма работ.

11. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (РК БП 20/17-01/2018);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

Приложение: 1.  План участка Заявителя.

2. Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов (Приложение к Распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 24.09.2013 № ЦА-25/149-р).

Начальник Управления

технологического развития                                                                                     О.Ю. Докутович

Согласовано:

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                             О. А. Широков

Исп. Филипенок С.В.