“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 201С_ |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2380685 |

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________________ /____________

“_______” _________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опорных и опорно-стержневых изоляторов (полимер)

Изолятор ОСК-8-35-Б3-2 УХЛ1.  Лот №

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные изоляторов соответствуют параметрам и не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики изолятора |  |
| --- | --- | --- |
| Изолятор ОСК-8-35-Б3-2 УХЛ1 Производитель НПО Изолятор | ГОСТ Р 52082 |  |
|  | – Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, – 50 |  |
|  | Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм – 0,5 |  |
|  | – Номинальное напряжение, кВ – 35 |  |
|  | – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 40,5 |  |
|  | – Строительная высота, мм – 440 |  |
|  | – Длина пути утечки, мм, – 1180 |  |
|  | – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, – 80 |  |
|  | – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, – 95 |  |
|  | -Установочный размер, мм, верхний фланец –127 нижний фланец – 127 |  |
|  | – Установочные отверстия, мм, верхний фланец – 4 отв. М13 нижний фланец – 4 отв. М13. |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, |  | 60 |
| Срок службы, лет, |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |
| - поверхность защитной оболочки изоляторов гладкая, без пузырей, раковин, сколов, трещин, вспучивания, облоя, отсутствуют вкрапление гранул красителя и других материалов - на каждом изоляторе указано: обозначение типа изолятора, товарный знак предприятия-изготовителя, год изготовления (две последние цифры) - каждая партия изоляторов снабжается паспортом - поставляемые изоляторы экологически безопасны и не наносят вред окружающей среде. |  |  |