“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 201C_061 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2395829 |

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________________ /____________

“_______” _________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опорных и опорно-стержневых изоляторов (полимер)

ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 УХЛ1.  Лот № 201С

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные изоляторов соответствуют параметрам и не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики изолятора |  |
| --- | --- | --- |
| ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 УХЛ1 Производитель ООО «ИНСТА» Россия | ГОСТ Р 15150 |  |
|  | – Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН – 12,5 |  |
|  | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН- 10 |  |
|  | – Номинальное напряжение, кВ – 35 |  |
|  | – Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 42 |  |
|  | – Строительная высота, мм – 400 |  |
|  | – Длина пути утечки, мм, – 960 |  |
|  | – Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, – 210 |  |
|  | – Испытательное напряжение 50Гц в сухом состоянии, кВ, – 165 |  |
|  | -Установочный размер высота, мм-400 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, |  | 60 |
| Срок службы, лет, |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |
| - поверхность защитной оболочки изоляторов гладкая, без пузырей, раковин, сколов, трещин, вспучивания, облоя, отсутствуют вкрапление гранул красителя и других материалов - на каждом изоляторе указано: обозначение типа изолятора, товарный знак предприятия-изготовителя, год изготовления (две последние цифры) - каждая партия изоляторов снабжается паспортом - поставляемые изоляторы экологически безопасны и не наносят вред окружающей среде. |  |  |