## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 5 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2020 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Нелидовский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Западная Двина | Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 10000 | 110 | PS110-001136-01 | 300000691054 | 1 Замена высоковольтных маслонаполненных вводов БМТ-110/630 на сухие в количестве 3шт. 2 Ремонт привода ( ПДП-1) РПН (тип РНТ 13-625/35 ) с заменой повреждённого эл.двигателя АОЛ 22-4, ревизией и наладкой пусковой аппаратуры. 3 Замена термосигнализаторов в количестве 2шт (ТКП-160Сг ) 4 Замена неисправных вентилляторов и двигателей системы охлаждения в количестве 8шт. 5 Замена селикагеля в термосифонном фильтре бака Т1 (200кГ ) 6 Устранение подтеканий масла из бака тр-ра. 7 Чистка масломерных стёкол расширительного бака Т1 и расширительного бака РПН Т1 ,обновление температурных отметок. 8 Регенерация трансформаторного масла в кличестве 20,250тн. 9 Покраска силового трансформатора Т1( ТДТН-10000/110/35/10 ) 10 Выполнить расцветку фаз на вводах 110кВ Т1. 11 Высоковольтные испытания 12 Слив и залив масла. 13 Отключение и подключение вторичных цепей. 14 Наладка автоматики оборудования. | Июнь | Июнь | Работы производятся на территории ПС
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской участок СПС | ПС 35/6кВ №27 | Трансформатор ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-001865-01 | 20004183609 | 1. Расшиновка/Ошновка трансформатора 2. Слив/залив масла 3. Демонтаж арматуры масляных трубопроводов, воздухоосушителей и выхлопной трубы 4. Замена уплотнительной резины арматуры масляных трубопроводов, воздухоосушителей и выхлопной трубы, замена силикагеля в воздухоосушителях, замена запорной арматуры масляных трубопроводов 5. Демонтаж вводов высокого и низкого напряжения. 6. Замена уплотнительной резины вводов высокого и низкого напряжения 7. Демонтаж люков верхней крышки тр-ра и крышек бушенгов 8. Замена уплотнительной резины люков верхней крышки тр-ра и резины крышек бушенгов 9. Демонтаж верхней крышки тр-ра 10. Замена уплотнительной резины верхней крышки тр-ра. 11. Ревизия переключателя РПН ? 12. Замена уплотнения в стенке между основным баком и баком РПН трансформатора 13. Демонтаж радиаторов охлаждения 14. Ревизия радиаторов охлаждения на предмет сквозной коррозии и утечку масла 15. Ревизия запорной арматуры радиаторов охлаждения (шиберы) замена уплотнительной резины и уплотнителей шиберов. 16. Демонтаж термосифонного фильтра, разборка его чистка, замена силикагеля, замена уплотнительной резины. 17. Демонтаж бокового люка основного бака, ревизия основного бака, замена уплотнительной резины бокового люка основного бака. 18. Замена сливного крана основного бака 19. Очистка от коррозии и масляных отложений корпуса трансформатора и навесного оборудования, обеспыливание, обезжиривание, покраска. 20. Замена двигателей обдува тр-ра (8шт на трансформатор) 21. Замена силовых кабелей и оборудования распределительных коробок системы охлаждения трансформатора. 22. Замена ТКП (2шт. на трансформатор) 23. Замена стрелочных маслоуказателей (2шт. на трансформатор) 24. Прокладка кабелей от РУМ до клемного шкафа тр-ра (кабель подрядчика) 25. Ревизия и наладочные работы по приводу РПН. Замена смотровых стекол в приводе РПН. 26. Регенерация полного объема трансформаторного масла трансформатора. 27. Приемо-сдаточные испытания. 28. Замена РВС-35кВ Т1 на ОПН. 29. Слив и залив масла. 30. Отключение и подключение вторичных цепей (цепей РЗА и сигнализации) 31. Высоковольтные испытания трансформатора, анализ масла бата и РПН трансформатора 32. Замена опорно-стержневой изоляции на шинных мостах 35 и 10кВ | Июль | Июль | Работы производятся на территории ПС
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Тверской участок СПС | ПС 35/6кВ №27 | Трансформатор ТДНС-10000/35/6 | 10000 | 35 | PS035-001865-02 | 20004183610 | 1. Расшиновка/Ошновка трансформатора 2. Слив/залив масла 3. Демонтаж арматуры масляных трубопроводов, воздухоосушителей и выхлопной трубы 4. Замена уплотнительной резины арматуры масляных трубопроводов, воздухоосушителей и выхлопной трубы, замена силикагеля в воздухоосушителях, замена запорной арматуры масляных трубопроводов 5. Демонтаж вводов высокого и низкого напряжения. 6. Замена уплотнительной резины вводов высокого и низкого напряжения 7. Демонтаж люков верхней крышки тр-ра и крышек бушенгов 8. Замена уплотнительной резины люков верхней крышки тр-ра и резины крышек бушенгов 9. Демонтаж верхней крышки тр-ра 10. Замена уплотнительной резины верхней крышки тр-ра. 11. Ревизия переключателя РПН ? 12. Замена уплотнения в стенке между основным баком и баком РПН трансформатора 13. Демонтаж радиаторов охлаждения 14. Ревизия радиаторов охлаждения на предмет сквозной коррозии и утечку масла 15. Ревизия запорной арматуры радиаторов охлаждения (шиберы) замена уплотнительной резины и уплотнителей шиберов. 16. Демонтаж термосифонного фильтра, разборка его чистка, замена силикагеля, замена уплотнительной резины. 17. Демонтаж бокового люка основного бака, ревизия основного бака, замена уплотнительной резины бокового люка основного бака. 18. Замена сливного крана основного бака 19. Очистка от коррозии и масляных отложений корпуса трансформатора и навесного оборудования, обеспыливание, обезжиривание, покраска. 20. Замена двигателей обдува тр-ра (8шт на трансформатор) 21. Замена силовых кабелей и оборудования распределительных коробок системы охлаждения трансформатора. 22. Замена ТКП (2шт. на трансформатор) 23. Замена стрелочных маслоуказателей (2шт. на трансформатор) 24. Прокладка кабелей от РУМ до клемного шкафа тр-ра (кабель подрядчика) 25. Ревизия и наладочные работы по приводу РПН. Замена смотровых стекол в приводе РПН. 26. Регенерация полного объема трансформаторного масла трансформатора. 27. Приемо-сдаточные испытания. 28. Замена РВС-35кВ Т1 на ОПН. 29. Слив и залив масла. 30. Отключение и подключение вторичных цепей (цепей РЗА и сигнализации) 31. Высоковольтные испытания трансформатора, анализ масла бата и РПН трансформатора 32. Замена опорно-стержневой изоляции на шинных мостах 35 и 10кВ | Август | Август | Работы производятся на территории ПС
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 3шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.