“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель

директора - главный инженер

филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

__________________М.В. Яшин

“____" ______________ 2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборная продукция. Лот № 310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики приборов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во ШТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М или аналог | Напряжение выхода, стабилизированное при токе нагрузки до 200 мкА: - 0,5 - 15кВ Диапазон измерения напряжения: – 25кВ Диапазон измерения тока (два диапазона): 500 мкА, 0 - 5 мА Диапазон измерения сопротивления: – 999 МОм Время зарядки высоковольтного кабеля длиной до 2,5 км при токе утечки до 1 мА до напряжения 10 кВ: 30 с Полярность относительно корпуса прибора: - положительная Диапазон температуры окружающей среды: -20 С - +40 С Питание – автономное от аккумулятора число рабочих циклов без подзарядки аккумулятора: не менее 50шт. Наличие штанги: обязательно Штанга: Длина: - не менее 1200 мм Длина высоковольтного соединительного кабеля: не менее 3000 мм Проводник заземления со струбциной: Длина проводника заземления - не менее 1500 мм Сечение проводника заземления, не менее: 4 мм2 Блок зарядки УПК Цепь заряда: номинальное напряжение: 14,7 В Максимальный ток заряда аккумулятора: 800 мА | 3 |
| 2 | Приемник поисковый ПП-500К совместно с генератором поисковым ГП-500К или аналог | Рабочая частота: 50 – 9796 Гц Полоса пропускания по уровню: – 3 дБ Чувствительность: 10 мкВ Порог шумоподавителя: - (20±3) дБ, режим ИМ Входное сопротивление: 100 кОм, режим ПМ Пассивный режим определения трассы - ДА Режим работы индукционным методом: ДА Режим работы акустическим методом: ДА Режим работы потенциальным методом6 ДА Дополнительные режимы работы: «Подавление шума», «Частотной модуляции» Аналоговая шкала входного сигнала приёмника с оцифровкой в процентах Автовыключение приемника: ДА Индикация на ЖК-дисплее температуры окружающей среды: ДА Аналоговая шкала входного сигнала приёмника с оцифровкой в процентах Время непрерывной работы приемника - 60 ч Время полного заряда – 60мин | 3 |

2.	Общие требования.

2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки прибора) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 29329-92 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования",

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

- ТУ 25-7534.014-90

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

2.3. Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

2.4. Иметь межповерочный интервал не менее 12 месяцев.

2.5. На момент заключения договора срок действия поверки не должен превышать 6 месяцев.

2.6. Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- высоковольтные измерительные провода;

- паспорт и руководство по эксплуатации;

- свидетельство о заводской поверке;

- упаковка.

- сумка для переноски приборов;

2.7.     Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: - поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.8.     Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее   оговоренных условиях.

4.  Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в прерывистом режиме: измерение – 5 мин, пауза между измерениями – не менее 3 минут, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверки в паспорте СИ (на каждый прибор);

- методика поверки (на партию).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый           представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными           представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае           выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет            заменить поставленную продукцию. Место поставки - г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

- Сроки и очередность поставки продукции.

Срок поставки - с момента заключения договора со стороны филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" до 30.12.2022 года.

Поставка приборной продукции, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков поставки приборной продукции возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр».

Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Инженер 1 категории УРС       /__________________/          Е. Красильников.

должность                                                      подпись                                     Ф. И.О.