| Номер ТЗ | 204E_166 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2226484 |

“УТВЕРЖДАЮ”

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельных муфт ПКНтО-10-500-630

Лот № 204E

- Технические требования к продукции.

Технические данные кабельных муфт должны соответствовать параметрам и быть не хуже приведенных значений:

| Наименование параметра | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Область применения и назначение | для оконцевания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок |
| Номинальное напряжение, кВ (50Гц) | 10 |
| Число жил соединяемого кабеля | 1 |
| Тип муфты | концевая наружной установки |
| Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 | 500; 630 |
| Особенности конструкции муфты | - на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. |
| Комплектация | комплект для монтажа трех фаз кабеля |
| Дополнительная комплектация | - муфта НЕ комплектуется наконечниками с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами. |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ5 (а также для прокладки в земле). |
| Условия эксплуатации | Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С. |
| Заземляющий провод | Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012. На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм. |
| Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м |  |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции муфт выше 3кВ по ГОСТ 9920-89 должна соответствовать II степени загрязнения. |  |
| Муфты на напряжение выше 3кВ должны быть стойкими к воздействию сквозных токов короткого замыкания. |  |
| Концевые муфты наружной установки должны быть трекинго-эрозионностойкими. |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются кабельные муфты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- кабельные муфты, впервые поставляемый для нужд ПАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабельных муфт для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Кабельные муфты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13781.0-86 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»;

- ГОСТ 9920-89 «Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции»;

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования».

  - Срок изготовления кабельных муфт производителем должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые кабельные муфты должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабельной муфты из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Кабельные муфты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабельных муфт и ГОСТ 13781.0-86. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки кабельных муфт должен предотвращать их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении

При маркировании транспортной тары с муфтами должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое».

В комплект поставки кабельных муфт должны входить документы на русском языке:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- документы по монтажу и эксплуатации, утвержденные в установленном порядке;

- комплектовочная ведомость;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые кабельные муфты.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия кабельных муфт должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                      подпись                      Фамилия И.О.