## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по ремонту систем оперативного тока филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2020 год
Филиал | № ТМ в SAP | Наименование ПС | Тип/марка | Заводской № | Класс U, кВ | Тип/марка батареи | Завод изготовитель батареи | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-001231-34-05 | ПС 110/35/10кВ Безбородово | АУОТ-М2-40-220-1-УХЛ4 |  |  | 12FLB-350 17 элементов | HIGHLITE" (Италия) | Внешний осмотр.  Проверка качества покрытий, монтажа, мест паек;  Проверка качества болтовых соединений сильноточных цепей;  Проверка целостности и надежности разъемных соединений;  Проверка свободного вращения вентиляторов;  Очистка отверстий системы охлаждения.  Проверка защиты от коротких замыканий.  Проверка источника питания собственных нужд.  Проверка функционирования системы принудительного охлаждения  Проверка каналов измерения напряжения.  Проверка каналов измерения токов.  Проверка режимов работы аппарата.  Проверка сопротивления изоляции силовых цепей и цепей управления АУОТ.  Проверка работы коммутационной аппаратуры (замена при необходимости).  Проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих фидеров (в установленном диапазоне измерения сопротивления изоляции).  Проверка функционирования реле контроля входного напряжения и фаз.  Проверка работы реле контроля аккумуляторной батареи.  Замена программного обеспечения на более позднюю версию.  Проверка аккумуляторных батарей:  Проверка емкости аккумуляторных батарей методом измерения проводимости;  Измерение напряжения каждого элемента батареи;  Измерение сопротивления изоляции батареи.  Замена поврежденных элементов АКБ/АУОТ | Сентябрь | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 1шт.