“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник департамента развития услуг и сервисов

_______________________ /С.А. Маленков

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку светильников светодиодных

Лот № 207В

- Технические требования к продукции.

Технические данные светильников должны быть не ниже приведенных значений:

| Характеристики светильника | Требуемые значения характеристик светильника |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме: | Не более 50 Вт |
| Напряжение питания переменного тока: | 175-264В |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности (cos φ): | Не менее 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | Не менее 2 |
| Световой поток светильников: | Не менее 7000 Лм |
| Цветовая температура: | Не менее 4000 К не более 5000 К |
| Индекс цветопередачи: | Ra>70 |
| Тип кривой силы света: | Ш |
| Температура эксплуатации: | -60 - +50 °С |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ 1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | Не менее - IP 67 |
| Крепление: | Кронштейн с дискретной регулировкой угла наклона светильника, d до 60 мм |
| Масса светильника: | Не более 2,6 кг |
| Ресурс работы светильника: | Не менее 50 000 часов |
| Срок службы светильника | Не менее 100 000 часов |
| Заводская гарантия производителя на светильник: | Не менее 5 лет |
| Имеется защита источника питания от холостого хода | Да |
| Наличие у драйвера гальванической развязки и дополнительного питания | Да |
| Коэффициент пульсации: | <1%: |
| Материал корпуса: | Алюминий и нержавеющая сталь |
| Светодиоды: | CREE или аналог |
| Светоотдача светильников: | Не менее 140 Лм/Вт |
| Работа светодиодов в дефорсированном режиме (светодиод работает не более 50% мощности) для повышения ресурса работы | Да |
| Длина х ширина х высота: | 546х113х86 мм (-+10) мм |
| Имеется оригинальная вторичная оптика | Да |
| Количество плат в светильнике | 1 |
| Замена источника питания | Смена источника питания без демонтажа светильника |
| Сертификат соответствия | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| Моментальное включение светильника при низких температурах | Да |
| Защита от скачков напряжения | Не менее 380В |
| Грозозащита от импульсов | 4000-6000 В |
| Протокол испытаний аккредитованной независимой светотехнической лаборатории | наличие |

*Примечание

Для нужд ПАО «МРСК Центра» должны поставляться только светодиодные светильники и лампы (кроме специального назначения, выпуск                      светодиодных аналогов которых еще не освоен)

- Общие требования.

  - К поставке допускаются светильники (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки светильников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку светильников (и комплектующих к ним) для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, паспорт или руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Светильники (и комплектующие к ним) должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

  - Срок изготовления светильников должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники (и их комплектующие) не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения светильников не менее 1 года.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Светильники должны функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, при этом снижение эксплуатационных показателей (светового потока) должно быть не более 30%.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светильников должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников (и их комплектующих) должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник ОСУиС                                                  В.А. Сапронов