"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель директора - главный инженер филиала

ПАО " Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"

А.И. Киселёв "24"июня 2022г.

- Общие требования:

1.1.     Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной и иметь срок изготовления продукции не ранее 2021г.

1..2     Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить в составе своего предложения документацию с указанием модели, торговой марки и страны производителя , технических характеристик на конкретный вид продукции., в противном случае заявке будет отклонена.

  - Доставка транспортом поставщика до складов Заказчика.

  - На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев.

  - Расходы на транспортировку продукции до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации включаются в стоимость продукции.

  - Дата начала/окончание поставки: август-сентябрь 2022г.

- Перечень и объемы закупаемой продукции.

Лот 204Д "Провод СИП " для   филиала "Нижновэнерго" Лот 202Б "Арматура к СИП " для филиала "Нижновэнерго"

| № п/п | Наименование | Технические Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента металлическая F20.7 | Ширина - 20 мм Толщина - 0,7 мм Длина - 50 м Масса - 5680 г Кол-во в упаковке - 5 шт. | м | 1402 |
| 2 | Скрепа С 20 | Цвет-Естественный цвет Материал-Нержавеющая сталь Защитное покрытие поверхности-Необработанная Диаметр натяжного/несущего троса-20...0,8 | шт | 1352 |
| 3 | Провод СИП -3 1х50мм | Провод СИП-3 1х50 - 20/35 кВ СИП-3 1х50 - это самонесущий изолированный провод (Тип-3) - 1 на 50 мм2 (с доп. 0x0), с сталеалюминиевыми жилами, покрытыми изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. | м | 33657 |
| 4 | Изолированные наконечники CPTA R 50 | Материал-Медь Номин. поперечное сечение (диапазон)-50...50 Защитное покрытие поверхности-Лужёный (-ая) Классификация по AWG (Американская классификация проводов)-9...0 Цвет изоляции-Черный Изолированн.-Да Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников-Нет Подходит для сплошных (однопроволочных) жил-Нет Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников-Нет Для полностью защищенных соединений-Нет Подходит для плоских проводников-Нет Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650)-Нет Подходит для лаковой изоляции-Нет Подходит для круглых проводников-Нет Изоляция-Поливинилхлорид (ПВХ) Форма гильзы/муфты-Короткая Форма фланца-Кольцевая Метрический размер болта (М..)-50 В соотв. с DIN-Нет Макс. ток (Imax)-105 | шт. | 12 |
| 5 | Провод СИП-2 3х120+1х95мм | Количество токопроводящих жил — 3 по 120 мм2 Количество нулевых несущих жил — 1 по 95 мм2 Число проволок в токопроводящей жиле — 19 Наружный диаметр токопроводящей жилы — 12,5-13,1 мм Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы постоянному току — не более 0,253 Ом Число проволок в нулевой несущей жиле — 7 Наружный диаметр нулевой несущей жилы —11,1-11,7 мм Прочность при растяжении нулевой несущей жилы — 27,9 кН Электрическое сопротивление 1 км нулевой несущей жилы постоянному току — не более 0,363 Ом Шаг скрутки — не более 1,2 м Допустимый ток нагрузки — 340 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания — не более 10,9 кА Максимальный наружный диаметр провода — 48,1 мм Масса 1 км провода — 1545 кг Температурный режим — от -60°С до +50°С Срок эксплуатации — не менее 40 лет | м | 151 |
| 6 | Прокалывающий зажим RР150 | Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение одной минуты в воде). Зажим поставляется в раскрытом положении, что облегчает его монтаж. Демонтаж возможен. Вторичный монтаж не допускается. Защитный колпачок выполнен съемным. Преимущества применения Ответвительные герметичные зажимы НИЛЕД проходят испытания в соответствии с нормами стандарта CENELEC EN 50483 и отвечают техническим требованиям ПАО «Россети». Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах (монтаж от −20° С, эксплуатация от −60° С). Зажимы испытываются на коррозионную стойкость в камере соляного тумана и в камере с сернистым газом. Прокалывающие зубья контактных пластин зажимов НИЛЕД имеют пирамидальную форму, благодаря этому достигается быстрый электрический контакт и надежная герметизация зажимов. Конструкция ответвительных зажимов фирмы НИЛЕД обеспечивает минимальную потерю механической прочности фазного и нулевого проводов. Для соединения жил магистрали можно также применять зажим с раздельной затяжкой болтов Р 151+BI сечением 35—150 / 6—95 мм² (медь или алюминий). Модель-P 150 Cечение жилы магистрали, мм²-35-150 Cечение жилы ответвления, мм²-35-150 | шт | 78 |

| 7 | Прокалывающий зажим RРN150 | Ответвительный прокалывающий зажим ORPN 150 предназначен для электрического соединения проводов СИП-3 с неизолированными проводами АС. Зажим оснащен пластиковыми срывными головками, нормирующими усилие затяжки болтов. Корпус зажима имеет элементы серого цвета с целью визуального отличия от зажимов для СИП ВЛИ 0,4 кВ. Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2017. Номинальное сечение провода СИП-3, мм2 25-150 Номинальное сечение провода АС, мм2 25-150 Масса не более, кг 0,48 Количество штук в упаковке 30 | шт | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Изолированные наконечники CPTA R 70 | Материал изделия - Сплав олова/стеклоармированный полиамид Стойкость к ультрафиолету-Да Сечение жилы, мм2-70 Диапазон сечений, мм2-70 Вес-44 г. | шт | 24 |
| 9 | Стяжной хомут Е778 | Материал- Пластик Модель/исполнение- С внутр. зубчатым зацеплением Цвет- Черный Ширина- 0.02388 м. Высота- 0.01767 м. Глубина-0.0375 м. Защитное покрытие поверхности-Пластиковое покрытие Ширина ленты-8 мм Длина ленты-180 мм Замок ленточного хомута-Пластиковый носик Вес-0.0019 кг. Температура монтажа- -20..30 °C Исполнение-С внешним зацеплением Длина ленты, стяжки-175 мм Вид/ марка материала-Полиамид (РА) | шт | 24 |
| 10 | Прокалывающий зажим Р70 | Защитное покрытие поверхности-Без покрытия (голый) Тип соединения-Винтовое/болтовое соединение с прокалыванием изоляции (IPC) Изолированный зажим-Нет Номин. поперечное сечение ответвления-16...150 Номин. поперечное сечение магистрали-16...150 | шт | 8 |
| 11 | Бандаж дистанционный BIC 50.90 | Диаметр жгута (мин. - макс.) - 25 - 62 мм Масса - 33 г Кол-во в упаковке - 100 шт. Дистанционный фиксатор типа BIC - 50.90 описание Дистанционный фиксатор BIC - 50.90 (NILED) использоваться для обеспечения крепления кабеля или самонесущего изолированного провода на стенах зданий или на опорах ЛЭП. Данный фиксатор обладает высокой устойчивостью к влиянию ультрафиолетовых лучей, озону. На стенах зданий дистанционные фиксаторы НИЛЕД крепятся с использованием анкеров или шурупов, для крепления на опорах применяются металлические ленты. | шт | 22 |
| 12 | Колпачок защитный СЕ 25.95 | Защитные колпачки CE 25.95 используются для изоляции и герметизации концов жил СИП. Колпачки сделаны из диэлектрического эластомера. Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха или специального оборудования. | шт | 8 |
| 13 | СИП-2 3х50+1х54.6 | СИП-2 3х50+1х54,6 - это самонесущий изолированный провод (Тип-2) - 3 на 50 мм2 + 1 на 54,6 мм2 (с несущей 1x54,6), с алюминиевыми и сталеалюминиевыми жилами, покрытыми изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Номинальное переменное напряжение 1 кВ Количество жил 3 + 1 дополнительная жила Сечение размер 50 + 54,6 мм2 | м | 20000 |
| 14 | СИП-2 3х70+1х70 | СИП-2 3х70+1х70 - это самонесущий изолированный провод (Тип-2) - 3 на 70 мм2 + 1 на 70 мм2 (с несущей 1x70), с алюминиевыми и сталеалюминиевыми жилами, покрытыми изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Номинальное переменное напряжение 1 кВ Количество жил 3 + 1 дополнительная жила Сечение размер 70 + 70 мм2 | м | 6000 |

- Адреса поставки:

Поставка продукции для филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" осуществляется транспортом Поставщика на склады Покупателя расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л.Толстого, д.31

При отсутствии письменного подтверждения Покупателя о готовности принять Товар отпуск Товара не осуществляется.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Вачского РЭС филиала

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	А.К. Васин

Главный инженер Выксунского РЭС филиала

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	А.П.Печников