## 82_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41307027 (ВЭС-3279/2016) | 41307027 | 35307.99 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41307119 (ВЭС-3280/2016) | 41307119 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.2 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307135 (ВЭС-3281/2016) | 41307135 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.3 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307149 (ВЭС-3282/2016) | 41307149 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.4 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307169 (ВЭС-3283/2016) | 41307169 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307200 (ВЭС-3284/2016) | 41307200 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.2 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307224 (ВЭС-3285/2016) | 41307224 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.3 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307247 (ВЭС-3286/2016) | 41307247 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.4 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41306862 (ВЭС-3297/2016) | 41306862 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Червяков Сергей Александрович | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 1б | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41316452 (ВЭС-3309/2016) | 41316452 | 466.1 |  | 7 | Куракулов Алексей Николаевич | ТРЭС | 307071 Курская область,Тимский р-он, с.1е Выгорное,ул.Мирная, д.6 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 2-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) |  |  | 248.826 | 0 | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41300118 (ЗЭС-2967/2016) | 41300118 | 466.1 | 466.1 | 15 | Матвеева Лидия Ивановна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Макаровский с/с, д. Мосолово, кад.: 46:12:030701:235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41308503 (ЗЭС-2974/2016) | 41308503 | 466.1 |  | 0.35 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета | РРЭС | Рыльский р-н, х. Реза | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-2/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-2/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41308422 (ЗЭС-2976/2016) | 41308422 | 450.89 |  | 0.65 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета | РРЭС | Рыльский р-н, с. Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-5/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-5/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41313696 (ЗЭС-2983/2016) | 41313696 | 346.84 |  | 0.5 | МАУ"Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, с.Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-9/60 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-9/60 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41313595 (ЗЭС-2984/2016) | 41313595 | 346.84 |  | 0.5 | МАУ"Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, с.Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-7/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-7/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41310380 (ЗЭС-2979/2016) | 41310380 | 466.1 |  | 8 | Новиков Олег Алексеевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Чаплинский с/с, с. Чапли, между 43 и 45 участками | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-01-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41310458 (ЗЭС-2980/2016) | 41310458 | 466.1 |  | 15 | Костерин Сергей Вячеславович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Чаплинский с/с, с. Быки, кад.: 46:12:120103:385 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41313560 (ЗЭС-2981/2016) | 41313560 | 466.1 |  | 15 | Глухоедов Владимир Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, АОЗТ "Дружное", кад. : 46:12:041001:7 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 21 существующей ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) |  |  | 505.788 | 0 | 40.463 | 440.0356 | 0 | 25.2894 | 505.788 | [10 empty] | 0.3 | 505.788 | [30 empty] | 505.788 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.3 | 505.788 |  | 40.463 | 440.0356 | 0 | 25.2894 | 505.788
41289859 (СЭС-2942/2016) | 41289859 | 466.1 |  | 10 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, Верхнехотемльский сельсовет, д. Умские Дворы, кад. № 46:25:061001:117 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41312058 (СЭС-2975/2016) | 41312058 | 466.1 |  | 15 | Жиренков Николай Дмитриевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:577. | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 894.7119 | 0 | 45.7858 | 341.6497 | 478.72 | 28.5564 | 894.7119 | [10 empty] | 0.015 | 25.2894 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 497.87 | [8 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 894.7119 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.015 | 25.2894 |  | 2.0232 | 22.0018 | 0 | 1.2645 | 25.2894
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41312820 (С-2979/2016) | 41312820 | 466.1 |  | 15 | Будников Виктор Алексеевич | ХРЭС | Курская область, Хомутовский район, Ольховский сельсовет, с. Ольховка, с/х кооператив «Рассвет», кад. № 46:26:130604:102. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,36 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) |  |  | 447.8868 | 0 | 35.8309 | 385.1826 | 0 | 26.8732 | 447.8868 | [32 empty] | 0.36 | 447.8868 | [8 empty] | 447.8868 | 2017-01-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 447.8868 |  | 35.8309 | 385.1826 | 0 | 26.8732 | 447.8868
41312795 (С-2978/2016) | 41312795 | 466.1 |  | 15 | Слепынин Иван Петрович | ХРЭС | Курская область, Хомутовский район, Ольховский сельсовет, с. Ольховка, с/х кооператив «Рассвет», кад. № 46:26:130604:101 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям С-2979. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2979. | [53 empty] | 2017-01-15 | Объем строительства включен в С-2979 (Очередь № 82)
41315055 (СЭС-2981/2016) | 41315055 | 466.1 |  | 13 | Гаспарян Екатерина Сергеевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Ажово, ул.Валуйская уч.13а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750000) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км (в пролетах опор №№ 10…18) и замены 6 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750000) |  |  | 183.3768 | 0 | 14.6701 | 168.7067 | 0 | 0 | 183.3768 | [38 empty] | 0,24 с заменой 6 опор | 183.3768 |  |  | 183.3768 | 2017-01-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,24 с заменой 6 опор | 183.3768 |  | 14.6701 | 168.7067 | 0 | 0 | 183.3768
41315096 (СЭС-2982/2016) | 41315096 | 466.1 |  | 12 | Федоров Андрей Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с.Разветье | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) |  |  | 199.0608 | 0 | 15.9249 | 171.1923 | 0 | 11.9436 | 199.0608 | [32 empty] | 0.16 | 199.0608 | [8 empty] | 199.0608 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 199.0608 |  | 15.9249 | 171.1923 | 0 | 11.9436 | 199.0608
41239613 (ЦЭС-12477/2016) | 41239613 | 466.1 | 466.1 | 15 | Аспидов Валентин Владимирович | БРЭС | 305501 Курская область, Курский район, с.Беседино, д.129 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) |  |  | 501.192 | 0 | 40.0722 | 428.5607 | 2.7 | 29.8591 | 501.192 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.4 | 497.652 | [8 empty] | 501.192 | 2017-01-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 497.652 |  | 39.8122 | 427.9807 | 0 | 29.8591 | 497.652
41259455 (ЦЭС-12666/2016) | 41259455 | 174269.75 |  | 50 | Серегина Елена Валерьевна | КРЭС | г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:38 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 7-6 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 111.0988 | 0 | 8.5263 | 52.7636 | 45.18 | 4.6289 | 111.0988 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 111.0988 | 2017-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41263257 (ЦЭС-12728/2016) | 41263257 | 45088.55 | 4508.855 | 65 | Хонькин Михаил Михайлович | ЦРЭС | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября - ул. Дмитриевская, уч. 46:29:102070:27 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 014 в части замены коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ № 9 на коммутационный аппарат с номиналом 160 А (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 6.34 | 0 | 0.47 | 2.96 | 2.91 | 0 | 6.34 | [30 empty] | Монтаж АВ-0.4 кВ - 160 А (демонтаж АВ-0,4 кВ) | 6.34 | [10 empty] | 6.34 | 2017-07-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0.4 кВ - 160 А (демонтаж АВ-0,4 кВ) | 6.34 |  | 0.47 | 2.96 | 2.91 | 0 | 6.34
41278663 (ЦЭС-12899/2016) | 41278663 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Башкирев Сергей Николаевич | КРЭС | д. Майская Заря, ул. Пляжная, д. 27 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-12102. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12102 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) |  |  | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826 | [32 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 24.8826 | 2017-01-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-12102 (Лот 71 льготники_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41302382 (ЦЭС-12990/2016) | 41302382 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Митрофана Воронежского д. Букреевка Курского района Курскойобласти Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | КРЭС | 305526, Курский р-н, д. Букреевка, уч. 46:11:082208:4 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3435) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км в пролетах опор №№ 1…2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3435) |  |  | 5.2732 | 0 | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732 | [36 empty] | 0,04 (СИП-2) | 5.2732 |  |  |  |  | 5.2732 | 2017-01-25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,04 (СИП-2) | 5.2732 |  | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732
41288798 (ЦЭС-13003/2016) | 41288798 | 1031468.96 |  | 70 | Индивидуальный предприниматель Шуклин Павел Викторович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка, ул. Певнева, д. 123 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.13 (инв. № 1059) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 243.17 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.17 (инв. № 1059) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 243.17 (инв. № 1059) |  |  | 791.4496 | 0 | 37.7548 | 256.1999 | 474.82 | 22.675 | 791.4496 | [10 empty] | 0.01 | 16.8596 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА | 493.87 | [8 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 791.4496 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.8596 |  | 1.3488 | 14.6679 | 0 | 0.84298 | 16.8596
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 493.87 |  | 14.31 | 43.4 | 429.64 | 6.52 | 493.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41299642 (ЦЭС-13053/2016) | 41299642 | 466.1 |  | 15 | Ветчинкин Андрей Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский район, д.Халино, кад.№46:11:071004:56 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 33 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-10815; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10815; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-10815. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10815. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10815 | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) |  |  | 961.497 | 0 | 54.203 | 446.4848 | 425.57 | 35.2392 | 961.497 | [10 empty] | 0.05 | 84.298 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 443.44 | [8 empty] | 0.3 | 373.239 | [8 empty] | 961.497 | 2017-01-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 84.298 |  | 6.7438 | 73.3393 | 0 | 4.2149 | 84.298
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 373.239 |  | 29.8591 | 320.9855 | 0 | 22.3943 | 373.239
41294216 (ЦЭС-13066/2016) | 41294216 | 466.1 |  | 15 | Прозоров Сергей Валерьевич | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12755; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12755; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ 415.10 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12755. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (по техническим условиям Ц-12755) и монтажа трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 638.1467 | 0 | 36.0643 | 297.0393 | 284.408 | 20.6351 | 638.1467 | [10 empty] | 0.02 | 33.7192 | монтаж трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 63.84 | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0,15 совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 186.6195 | [8 empty] | 638.1467 | 2017-01-15 | Ц-12755-на аннулировании (физ. объемы от 04.05.2016)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 33.7192 |  | 2.6975 | 29.3357 | 0 | 1.686 | 33.7192
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 63.84 |  | 5.1072 | 55.5408 | 0 | 3.192 | 63.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41296135 (ЦЭС-13077/2016) | 41296135 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Солодилова Мария Андреевна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:280 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11631; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,62 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,41 по техническим условиям Ц-12847. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 100 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11631 | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11631. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 261.2673 | 0 | 20.9014 | 224.6899 | 0 | 15.676 | 261.2673 | [32 empty] | 0.21 | 261.2673 | [8 empty] | 261.2673 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11631 (Лот 63 льготники); Ц-12847 (Очередь 79 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 261.2673 |  | 20.9014 | 224.6899 | 0 | 15.676 | 261.2673
41296142 (ЦЭС-13082/2016) | 41296142 | 466.1 |  | 15 | Францова Яна Игоревна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, ул. Кочетовская, д. 17 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013198-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км в пролетах опор №№ 34…35 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013198-00) |  |  | 9.2828 | 0 | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828 | [38 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 9.2828 | 2016-12-28
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41296150 (ЦЭС-13083/2016) | 41296150 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кулаков Владимир Владимирович | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:393 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-12873. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188 | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-12873 (Очередь 79 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41296604 (ЦЭС-13095/2016) | 41296604 | 466.1 | 466.1 | 9 | Малыхин Андрей Викторович | КРЭС | Курская обл., х. Кислино, ул. Свободная, 37 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2017-01-04 | На расторжении?
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41297139 (ЦЭС-13105/2016) | 41297139 | 466.1 | 466.1 | 6.95 | Каплина Марина Ивановна | ПРЭС | Курская обл, п. Поныри, ул. Орловская, д.15 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км, в том числе 0,27 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 649.12) самонесущим изолированным проводом от опоры № 1-17 ВЛ-10 кВ № 649.12 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность, необходимость установки дополнительных опор уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-12373. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015613-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015613-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0,07 км, в т.ч. 0,04 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой одной дополнительной опоры) | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12373 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в т.ч. 0,04 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой одной дополнительной опоры) | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41310360 (ЦЭС-13145/2016) | 41310360 | 466.1 |  | 4.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. Ягодная | - строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 17/250 до вводного коммутационного аппарата в шкафу учета и управления уличным освещением (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7/400 до вводного коммутационного аппарата в шкафу учета и управления уличным освещением (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 17/250 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 7/400 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 17/250 ТП-10/0,4 кВ № 7/400 |  |  | 41.8 | 0 | 3.2976 | 32.0608 | 5.4 | 1.0416 | 41.8 | [18 empty] | 0,02 (сеч.95мм2) | 34.72 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) - 2 шт. | 7.08 | [10 empty] | 41.8 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,02 (сеч.95мм2) | 34.72 |  | 2.7776 | 30.9008 | 0 | 1.0416 | 34.72
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) - 2 шт. | 7.08 |  | 0.52 | 1.16 | 5.4 | 0 | 7.08
41303929 (ЦЭС-13147/2016) | 41303929 | 1552100.97 |  | 18 | Областное казенное учреждение «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | КРЭС | Курская обл, Курский р-н, а/д "Крым - Курск - Петрин" | - строительство ответвления КВЛ-10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч.: строительство ВЛ-10 защищенным проводом протяженностью 1,45 км, строительство КЛ-10 защищенным проводом протяженностью 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) |  |  | 3196.5713 | 0 | 240.3767 | 2487.2181 | 329.588 | 139.3886 | 3196.5713 | [10 empty] | 1.45 | 2444.642 |  |  | 2 | 121.04 | 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой) | 325 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 3196.5713 | 2017-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.45 | 2444.642 |  | 195.5714 | 2126.8385 | 0 | 122.2321 | 2444.642
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой) | 325 |  | 26 | 289.25 | 0 | 9.75 | 325
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41303699 (ЦЭС-13154/2016) | 41303699 | 466.1 | 466.1 | 9 | Кондратов Александр Владимирович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Оклино, д. 5 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 130 ВЛ-10 кВ № 333.2 (инв. № 5842) до ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № № 1 (инв. № 5329) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,39 км в пролетах опор №№ 17…2-11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2, переключение существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5329) от опоры № 12 на питание от ТП-10/0,4 кВ № 5/250- за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № № 1 (инв. № 5329) |  |  | 386.2389 | 0 | 30.1183 | 290.9548 | 45.18 | 19.9858 | 386.2389 | [10 empty] | 0.12 | 202.3152 |  |  | 1 | 60.52 | [14 empty] | перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2 | 71.99 |  |  |  |  | 0.39 | 51.4137 |  |  |  |  | 386.2389 | 2017-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.12 | 202.3152 |  | 16.1852 | 176.0142 | 0 | 10.1158 | 202.3152
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2 | 71.99 |  | 5.34 | 58.88 | 0 | 7.77 | 71.99
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.39 | 51.4137 |  | 4.1131 | 47.3006 | 0 | 0 | 51.4137
41303802 (ЦЭС-13155/2016) | 41303802 | 466.1 |  | 12 | Студеникин Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41304143 (ЦЭС-13169/2016) | 41304143 | 466.1 |  | 15 | Огнев Вадим Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка | - строительство ответвления ЛЭП-10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в том числе: строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом протяженностью 1,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой, марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 2607.6516 | 0 | 193.2631 | 1975.7847 | 329.588 | 109.0158 | 2607.6516 | [10 empty] | 1.04 | 1753.3984 |  |  | 2 | 121.04 | 0,06 прокладка методом ГНБ под автодорогой | 390 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 2607.6516 | 2017-01-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.04 | 1753.3984 |  | 140.2719 | 1525.4566 | 0 | 87.6699 | 1753.3984
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,06 прокладка методом ГНБ под автодорогой | 390 |  | 31.2 | 347.1 | 0 | 11.7 | 390
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41304088 (ЦЭС-13170/2016) | 41304088 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мартыничев Денис Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Касторная | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 4097.4405 | 0 | 312.4462 | 3261.4883 | 329.588 | 193.9179 | 4097.4405 | [10 empty] | 2 | 3371.92 |  |  | 2 | 121.04 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 4097.4405 | 2017-01-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 2 | 3371.92 |  | 269.7536 | 2933.5704 | 0 | 168.596 | 3371.92
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41305616 (ЦЭС-13183/2016) | 41305616 | 466.1 | 466.1 | 10 | Дворцов Геннадий Иванович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, х.Чаплыгин Лог, д.3 (3 фазы, 10 кВт). | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 253.01 (инв. № 1039) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от ТП-10/0,4 проектируемой по п. 10.2 технических условий с созданием разрыва в пролете опор №№ 42…43 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 253.01 (инв. № 1039). ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) |  |  | 1204.098 | 0 | 81.2984 | 791.6826 | 284.408 | 46.709 | 1204.098 | [10 empty] | 0.5 | 842.98 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [10 empty] | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 | 7.15 | [6 empty] | 1204.098 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.5 | 842.98 |  | 67.4384 | 733.3926 | 0 | 42.149 | 842.98
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41305692 (ЦЭС-13188/2016) | 41305692 | 466.1 | 466.1 | 15 | Комок Сергей Валерьевич | КРЭС | 305502 Курская обл, Курский район, д.Якунино, уч.88 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41305771 (ЦЭС-13189/2016) | 41305771 | 466.1 |  | 15 | Никова Анна Ивановна | КРЭС | Курская обл., д. Касторная, уч. 46:11:091204:1363 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13170; монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13170; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13170. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13170. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41305806 (ЦЭС-13190/2016) | 41305806 | 466.1 |  | 15 | Майорова Татьяна Борисовна | КРЭС | д. Татаренкова, ул. Яблоневая, д. 15 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 2-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-01-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41305825 (ЦЭС-13191/2016) | 41305825 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чевычелов Андрей Валерьевич | КРЭС | Курская обл., д. Толмачево, уч. 46:11:080102:584 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) |  |  | 398.1216 | 0 | 31.8497 | 342.3846 | 0 | 23.8873 | 398.1216 | [32 empty] | 0.32 | 398.1216 | [8 empty] | 398.1216 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 398.1216 |  | 31.8497 | 342.3846 | 0 | 23.8873 | 398.1216
41306588 (ЦЭС-13195/2016) | 41306588 | 466.1 |  | 15 | Карпенко Сергей Васильевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Жерновец, д. 148 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 332.19 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-12190. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12190. | ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2017-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-12190 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41308099 (ЦЭС-13204/2016) | 41308099 | 466.1 |  | 15 | Сейитджанов Джумамурат Тажибаевич | КРЭС | Курская обл., х. Кислино, уч. 46:11:170607:753 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,49 км от ТП-10/0,4 кВ № 759 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,49 км по техническим условиям Ц-12589. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 759 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-01-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12659 (Очередь 78 хоз.способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41309832 (ЦЭС-13208/2016) | 41309832 | 466.1 | 466.1 | 12 | Варавкин Евгений Николаевич | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:234 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-01-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41309813 (ЦЭС-13209/2016) | 41309813 | 466.1 |  | 15 | Вечканов Олег Сергеевич | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:970 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) |  |  | 335.9151 | 0 | 26.8732 | 288.887 | 0 | 20.1549 | 335.9151 | [32 empty] | 0.27 | 335.9151 | [8 empty] | 335.9151 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 335.9151 |  | 26.8732 | 288.887 | 0 | 20.1549 | 335.9151
41310120 (ЦЭС-13215/2016) | 41310120 | 466.1 |  | 12 | Новикова Елена Александровна | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:264 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2017-01-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41310864 (ЦЭС-13227/2016) | 41310864 | 466.1 |  | 15 | Старосельцева Алла Михайловна | КРЭС | п. Юбилейный, ул. Молодежная, уч. 46:11:210606:707 | строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) – по техническим условиям Ц-13196, в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,83 км (при проектировании учесть необходимость обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ); - строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,2 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж двух разъединителей 10 кВ: в точке врезки и на концевой опоре проектируемой КВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196. Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13196. | ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) |  |  | 2872.8893 | 0 | 203.6783 | 2029.6437 | 523.9 | 115.6673 | 2872.8893 | [10 empty] | 0.83 | 1399.3468 |  |  | 2 | 121.04 | 0,2 (сеч.95мм2) | 543.6 |  |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 | [8 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 2872.8893 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.83 | 1399.3468 |  | 111.9477 | 1217.4317 | 0 | 69.9673 | 1399.3468
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (сеч.95мм2) | 543.6 |  | 43.488 | 483.804 | 0 | 16.308 | 543.6
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41312389 (ЦЭС-13228/2016) | 41312389 | 466.1 |  | 15 | Крюков Павел Сергеевич | КРЭС | Курская обл., п. Юбилейный, ул. Молодежная, уч. 46:11:210606:679 | строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) – по техническим условиям Ц-13196, в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,83 км (при проектировании учесть необходимость обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ); - строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,2 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж двух разъединителей 10 кВ: в точке врезки и на концевой опоре проектируемой КВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196. Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,31 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-13226; строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13196. | ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) |  |  | 385.6803 | 0 | 30.8544 | 331.6851 | 0 | 23.1408 | 385.6803 | [32 empty] | 0.31 | 385.6803 | [8 empty] | 385.6803 | 2017-01-22 | Остальной объем строительства в Ц-13227 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 385.6803 |  | 30.8544 | 331.6851 | 0 | 23.1408 | 385.6803
41310891 (ЦЭС-13229/2016) | 41310891 | 466.1 |  | 15 | Зикеев Владимир Анатольевич | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080201:779 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км до ГЗУ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3359) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41311563 (ЦЭС-13230/2016) | 41311563 | 466.1 |  | 14.5 | Евдокимов Владимир Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,14 км от ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00)в части монтажа коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) |  |  | 177.7182 | 0 | 14.1943 | 150.3733 | 2.7 | 10.4507 | 177.7182 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.14 | 174.1782 | [8 empty] | 177.7182 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 174.1782 |  | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782
41315479 (ЦЭС-13272/2016) | 41315479 | 466.1 |  | 15 | Евглевский Константин Юрьевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:254 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-13230. | реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00)в части монтажа коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13230. | ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) |  |  | 472.7694 | 0 | 37.8216 | 406.5817 | 0 | 28.3662 | 472.7694 | [32 empty] | 0.38 | 472.7694 | [8 empty] | 472.7694 | 2017-01-27 | Остальной объем строительства в Ц-13230 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 472.7694 |  | 37.8216 | 406.5817 | 0 | 28.3662 | 472.7694
41311618 (ЦЭС-13231/2016) | 41311618 | 466.1 |  | 15 | Саакян Армен Грайрович | КРЭС | Курский р-н, д.Касторная | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по договору Ц-13170; монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по договору Ц-13170; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по договору Ц-13170. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э (по договору Ц-13170). | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 597.1824 | 0 | 47.7746 | 513.5769 | 0 | 35.8309 | 597.1824 | [32 empty] | 0.48 | 597.1824 | [8 empty] | 597.1824 | 2017-01-22 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13170 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.48 | 597.1824 |  | 47.7746 | 513.5769 | 0 | 35.8309 | 597.1824
41311657 (ЦЭС-13240/2016) | 41311657 | 466.1 |  | 14 | Лещёва Ольга Вячеславовна | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:468 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,14 км от ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. отсутств.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. отсутств.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. отсутств.) |  |  | 174.1782 | 0 | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782 | [32 empty] | 0.14 | 174.1782 | [8 empty] | 174.1782 | 2017-01-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 174.1782 |  | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782
41312457 (ЦЭС-13247/2016) | 41312457 | 466.1 |  | 9 | Ряполов Андрей Андреевич | КРЭС | х. Саблин, уч. 46:11:210401:213 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) |  |  | 289.6899 | 0 | 23.152 | 246.6689 | 2.7 | 17.169 | 289.6899 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 289.6899 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41313481 (ЦЭС-13254/2016) | 41313481 | 466.1 |  | 15 | Стародубцев Юрий Викторович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1518 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-12846. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) | [52 empty] | 2017-02-01 | Объем строительства включен в Ц-12846 (Очередь 79_хоз.способ-2)
41313542 (ЦЭС-13258/2016) | 41313542 | 466.1 |  | 12 | Нагорная Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, уч. 46:11:091207:1023 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 от ТП-10/0,4 кВ № 725 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) |  |  | 152.8356 | 0 | 12.2036 | 128.9742 | 2.7 | 8.9577 | 152.8356 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 149.2956 | [8 empty] | 152.8356 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41317046 (ЦЭС-13266/2016) | 41317046 | 466.1 |  | 15 | Трофимов Артур Владимирович | КРЭС | Курская обл., с. Рышково, уч. 46:11:170302:80 | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) |  |  | 523.74 | 0 | 14.78 | 53.05 | 449.38 | 6.53 | 523.74 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 160 кВА 2) Демонтаж ТП 100 кВА | 523.74 | [18 empty] | 523.74 | 2017-02-01
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 160 кВА | 514.09 |  | 14.78 | 43.4 | 449.38 | 6.53 | 514.09
[12 empty] | Демонтаж ТП 100 кВА | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
41322241 (ЦЭС-13331/2016) | 41322241 | 466.1 |  | 15 | Ивлев Андрей Александрович | КРЭС | 305524, Курский р-н, с. Рышково, ул. Полевая, д. 9 а | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13266. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) | [51 empty] | 0 | 2017-02-09 | Объем строительства включен в Ц-13266 (Очередь 82)
41316336 (ЦЭС-13274/2016) | 41316336 | 466.1 |  | 14 | Прониченко Любовь Викторовна | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:374 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-13083, Ц-13275. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 236.3847 | 0 | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847 | [32 empty] | 0.19 | 236.3847 | [8 empty] | 236.3847 | 2017-02-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-13275 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847
41316360 (ЦЭС-13275/2016) | 41316360 | 466.1 |  | 14 | Прониченко Евгений Иванович | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:291 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-13083 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188 | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-02-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41316398 (ЦЭС-13277/2016) | 41316398 | 466.1 |  | 15 | Адоевский Алексей Иванович | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:110906:41 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) |  |  | 43.5446 | 0 | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446 | [32 empty] | 0.035 | 43.5446 | [8 empty] | 43.5446 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 43.5446 |  | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446
41317220 (ЦЭС-13283/2016) | 41317220 | 466.1 |  | 10 | Фомин Владимир Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-е Цветово, уч.46:11:120101:489 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) |  |  | 111.9717 | 0 | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41317240 (ЦЭС-13288/2016) | 41317240 | 466.1 |  | 15 | Кирсанова Елена Николаевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:308 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41318616 (ЦЭС-13299/2016) | 41318616 | 466.1 |  | 14.5 | Малыхин Андрей Васильевич | КРЭС | Курский р-н, д.Хмелевая, уч.46:11:111713:68 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41319074 (ЦЭС-13308/2016) | 41319074 | 466.1 |  | 15 | Гижа Галина Михайловна | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1777 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41319440 (ЦЭС-13325/2016) | 41319440 | 466.1 |  | 15 | Даниленко Сергей Валерьевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1673 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,5 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) |  |  | 622.065 | 0 | 49.7652 | 534.9759 | 0 | 37.3239 | 622.065 | [32 empty] | 0.5 | 622.065 | [8 empty] | 622.065 | 2017-02-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 622.065 |  | 49.7652 | 534.9759 | 0 | 37.3239 | 622.065
41312490 (Ц-13222/2016) | 41312490 | 466.1 |  | 15 | Кононенко Алексей Николаевич | ПРЭС | Курская область, Поныровский район, Возовский сс, с. Брусовое | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 362 существующей ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) |  |  | 408.5583 | 0 | 17.6972 | 99.0391 | 284.408 | 7.4139 | 408.5583 | [10 empty] | 0.025 | 42.149 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 408.5583 | 2017-02-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.025 | 42.149 |  | 3.3719 | 36.6696 | 0 | 2.1075 | 42.149
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41312524 (ЦЭС-13248/2016) | 41312524 | 466.1 |  | 14 | Рязанцев Алексей Александрович | КРЭС | д. Муравлево, 46:11:210801:213 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) |  |  | 111.9717 | 0 | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2017-02-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41318513 (ЦЭС-13260/2016) | 41318513 | 466.1 |  | 15 | Товарищество собственников недвижимости «Звездочка» | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Клюква, ТСН "Звёздочка" | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 148 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 50.5788 | 0 | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 | [30 empty] | 50.5788 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
41315397 (ЦЭС-13261/2016) | 41315397 | 466.1 |  | 15 | Харченков Сергей Владимирович | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Б.Мальцево, д.15 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 4786) до опоры № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участкке протяженностью 0,12 км и переключения этого участка (оп. №№ 5-6…5-9) на питание от ВЛ-0,4 кВ № 2, монтажа подкосов к опорам №№ 5-6, 5-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 576.1964 | 0 | 46.0957 | 504.8113 | 0 | 25.2894 | 576.1964 | [32 empty] | 0.3 | 505.788 |  |  |  |  | 0,12 с монтажом подкосов к 2-м опорам ВЛ-0,4 кВ | 70.4084 |  |  | 576.1964 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 505.788 |  | 40.463 | 440.0356 | 0 | 25.2894 | 505.788
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 с монтажом подкосов к 2-м опорам ВЛ-0,4 кВ | 70.4084 |  | 5.6327 | 64.7757 | 0 | 0 | 70.4084
41317369 (ЦЭС-13271/2016) | 41317369 | 466.1 |  | 15 | Дюмин Эдуард Николаевич | КРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, Черницынский с/с., д.Ройково. | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,53 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 1738.0987 | 0 | 113.2567 | 1075.6451 | 478.72 | 70.4769 | 1738.0987 | [10 empty] | 0.53 | 893.5588 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА с трансформатором 100 кВА | 497.87 | [8 empty] | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 1738.0987 | 2017-02-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.53 | 893.5588 |  | 71.4847 | 777.3962 | 0 | 44.6779 | 893.5588
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА с трансформатором 100 кВА | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41317959 (ЦЭС-13293/2016) | 41317959 | 466.1 |  | 15 | Нечаева Татьяна Леонидовна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1785 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12846. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12846. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) | [52 empty] | 2017-02-05 | Объем строительства включен в Ц-12846 (Очередь 79_хоз. способ-2)
41318030 (ЦЭС-13300/2016) | 41318030 | 466.1 |  | 15 | Шклярик Андрей Александрович | КРЭС | Курская обл., д. Николаевка, д. 28 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 418.15 (инв. № 4062) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); | реконструкция в части переноса ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от ВЛ-10 кВ, проектируемой по п.10.1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3392) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе в пролетах опор №№ 97…102, создания разрыва в пролетах опор №№ 12…65 и переключения вновь образованных участков линии от опор №№ 65 и 12 на питание от разных коммутационных аппаратов ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; реконструкция в части монтажа четырех проводов от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4 кВ № 9/160 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3392) и переключения ВЛ-0,4 кВ №2 на питание от ВЛ-0,4 кВ №1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 418.15 (инв. № 4062) |  |  | 907.5502 | 0 | 71.8232 | 745.2718 | 45.18 | 45.2752 | 907.5502 | [10 empty] | 0.42 | 708.1032 |  |  | 1 | 60.52 | [14 empty] | перенос ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от проектируемой ВЛ-10 кВ | 71.99 | [6 empty] | 0.2 | 46.414 | 0.05 | 20.523 | 907.5502 | 05.02.2017
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.42 | 708.1032 |  | 56.6483 | 616.0498 | 0 | 35.4052 | 708.1032
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | перенос ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от проектируемой ВЛ-10 кВ | 71.99 |  | 5.34 | 58.88 | 0 | 7.77 | 71.99
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 46.414 |  | 3.7131 | 42.7009 | 0 | 0 | 46.414
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км | 0.05 | 20.523 |  | 1.6418 | 18.8812 | 0 | 0 | 20.523
41311640 (ЦЭС-13232/2016) | 41311640 | 466.1 |  | 9 | Батин Сергей Калинович | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,85 км по техническим условиям Ц-13169.; монтаж разъединителя 10 кВ на отпаечной и на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). : строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) |  |  | 1180.2138 | 0 | 71.7003 | 633.7383 | 425.57 | 49.2052 | 1180.2138 | [14 empty] | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА | 443.44 | [8 empty] | 0.36 | 447.8868 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (замена опор ВЛ-0,4 кВ на опоры ВЛ-10 кВ) | 228.367 | [6 empty] | 1180.2138 | 2017-02-10 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13169 (Очередь 82)
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 447.8868 |  | 35.8309 | 385.1826 | 0 | 26.8732 | 447.8868
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (замена опор ВЛ-0,4 кВ на опоры ВЛ-10 кВ) | 228.367 |  | 18.2694 | 196.3956 | 0 | 13.702 | 228.367
41322563 (ЦЭС-13242/2016) | 41322563 | 466.1 |  | 12 | Шамыкина Наталья Михайловна | КРЭС | Пашковский с/с, д. Волобуево, уч. 46:11:140501:35 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,28 км в пролетах опор №№ 23…35 и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе в пролетах опор №№ 35…36 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) |  |  | 89.7398 | 0 | 7.1792 | 79.9479 | 0 | 2.6127 | 89.7398 | [32 empty] | 0.035 | 43.5446 |  |  | 0.28 | 36.9124 | 0.04 | 9.2828 |  |  | 89.7398 | 2017-02-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 43.5446 |  | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.28 | 36.9124 |  | 2.953 | 33.9594 | 0 | 0 | 36.9124
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41319893 (ЦЭС-13320/2016) | 41319893 | 466.1 |  | 5 | Абабов Леонид Иванович | КРЭС | Курский р-н, п. Камыши, уч. 46:11:060701:894 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-02-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41265784 (ЮЭС-3093/2016) | 41265784 | 466.1 |  | 10 | Агаев Зафар Аллахверди Оглы | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский район, д. 2-я Екатериновка , ул. Полевая, д. №6 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001137) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001137) |  |  | 33.1216 | 0 | 2.6497 | 30.4719 | 0 | 0 | 33.1216 | [36 empty] | 0.04 | 5.2732 | 0.12 | 27.8484 |  |  | 33.1216 | 2017-01-27
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.04 | 5.2732 |  | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 27.8484 |  | 2.2279 | 25.6205 | 0 | 0 | 27.8484
41291303 (ЮЭС-3236/2016) | 41291303 | 466.1 |  | 15 | Олейникова Вера Николаевна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Куриловка | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,37 км от опоры № 148 существующей ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) |  |  | 623.8052 | 0 | 49.9044 | 542.7105 | 0 | 31.1903 | 623.8052 | [10 empty] | 0.37 | 623.8052 | [30 empty] | 623.8052 | 2017-01-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.37 | 623.8052 |  | 49.9044 | 542.7105 | 0 | 31.1903 | 623.8052
41302023 (ЮЭС-3238/2016) | 41302023 | 466.1 |  | 15 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Мирная, д.17 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) |  |  | 383.2689 | 0 | 15.6741 | 77.0374 | 284.408 | 6.1495 | 383.2689 | [10 empty] | 0.01 | 16.8596 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 383.2689 | 2017-01-11
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.8596 |  | 1.3488 | 14.6679 | 0 | 0.84298 | 16.8596
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41297610 (ЮЭС-3255/2016) | 41297610 | 466.1 |  | 15 | Барышев Юрий Анатольевич | П.РЭС | Пристенский р-н,д.Верхнеплоское,ул.Центральная д.1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002393) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,62 км в пролетах опор №№ 10…24 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002393) |  |  | 143.8834 | 0 | 11.5107 | 132.3727 | 0 | 0 | 143.8834 | [38 empty] | 0.62 | 143.8834 |  |  | 143.8834 | 2017-01-25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.62 | 143.8834 |  | 11.5107 | 132.3727 | 0 | 0 | 143.8834
41317543 (ЮЭС-3279/2016) | 41317543 | 466.1 |  | 12 | Воронцова Наталья Алексеевна | Су.РЭС | Курская область, Суджанский район, с.Черкасское Поречное, ул.Череповка,д.48 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7607 (00001903) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 42 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7607 6/160 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7607 6/160 начиная с опоры № 25 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 769.8778 | 0 | 46.2772 | 409.2241 | 284.408 | 29.9685 | 769.8778 | [10 empty] | 0.2 | 337.192 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 297.518 | [8 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 769.8778 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.2 | 337.192 |  | 26.9754 | 293.357 | 0 | 16.8596 | 337.192
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 297.518 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 6.53 | 297.518
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41290217 (ЮЭС-3234/2016) | 41290217 | 466.1 | 466.1 | 15 | Романец Виталий Сергеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. |  |  |  | 750.018 | 0 | 59.9782 | 642.5511 | 2.7 | 44.7887 | 750.018 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | 0.6 | 746.478 | [8 empty] | 750.018 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.6 | 746.478 |  | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478
41301263 (ЮЭС-3261/2016) | 41301263 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ефременко Владимир Алексеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.12 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,32 км от ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ю-3234. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-3234 | [52 empty] | 0 | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ю-3234 (Очередь 82)
41301143 (ЮЭС-3262/2016) | 41301143 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ефременко Алексей Алексеевич | Су.РЭС | Курская область, г.Суджа, ул.Жукова, д.11 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ю-3234. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-3234. | [52 empty] | 0 | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ю-3234 (Очередь 82)
41291520 (ЮЭС-3241/2016) | 41291520 | 466.1 | 466.1 | 15 | Терещенко Олег Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. |  |  |  | 646.9476 | 0 | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476 | [32 empty] | 0.52 | 646.9476 | [8 empty] | 646.9476 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 646.9476 |  | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476
41295405 (ЮЭС-3244/2016) | 41295405 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мезенцева Нина Михайловна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,61 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-3234. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 12.4413 | 0 | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413 | [32 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 12.4413 | 2017-01-06 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3234 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41317607 (ЮЭС-3273/2016) | 41317607 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Алтунин Евгений Ильич | О.РЭС | Курская область, Обяонский район, с.Пушкарное. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 0000370) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,37 км и замены 14 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 0000370) |  |  | 383.7859 | 0 | 30.7029 | 353.083 | 0 | 0 | 383.7859 | [38 empty] | 0,37 с заменой 14 опор | 383.7859 |  |  | 383.7859 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,37 с заменой 14 опор | 383.7859 |  | 30.7029 | 353.083 | 0 | 0 | 383.7859
[12 empty] | ИТОГО: | 31601.2283 | 0 | 2244.0074 | 22442.7706 | 5508.746 | 1405.7044 | 31601.2283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10031.462 |  | 63.84 |  | 1149.88 |  | 1258.6 |  | 34.72 |  | 0 |  | 5456.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192.8 |  | 12184.4253 |  | 235.517 |  | 98.8725 |  | 874.2825 |  | 20.523 | 31601.2283

## 82_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41307027 (ВЭС-3279/2016) | 41307027 | 35307.99 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41307119 (ВЭС-3280/2016) | 41307119 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.2 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307135 (ВЭС-3281/2016) | 41307135 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.3 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307149 (ВЭС-3282/2016) | 41307149 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.30, кв.4 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307169 (ВЭС-3283/2016) | 41307169 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307200 (ВЭС-3284/2016) | 41307200 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.2 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307224 (ВЭС-3285/2016) | 41307224 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.3 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41307247 (ВЭС-3286/2016) | 41307247 | 2081.01 |  | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Северная, д.32, кв.4 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-16 существующей ВЛИ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3279 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012324-00) | [52 empty] | 2017-01-21 | Объем строительства включен в В-3279 (Очередь № 82)
41306862 (ВЭС-3297/2016) | 41306862 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Червяков Сергей Александрович | МаРЭС | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Полевая, д. 1б | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12010984-00) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41300118 (ЗЭС-2967/2016) | 41300118 | 466.1 | 466.1 | 15 | Матвеева Лидия Ивановна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Макаровский с/с, д. Мосолово, кад.: 46:12:030701:235 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832801.Б) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41308503 (ЗЭС-2974/2016) | 41308503 | 466.1 |  | 0.35 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета | РРЭС | Рыльский р-н, х. Реза | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-2/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-2/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41308422 (ЗЭС-2976/2016) | 41308422 | 450.89 |  | 0.65 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета | РРЭС | Рыльский р-н, с. Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-5/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-5/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41313696 (ЗЭС-2983/2016) | 41313696 | 346.84 |  | 0.5 | МАУ"Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, с.Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-9/60 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-9/60 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41313595 (ЗЭС-2984/2016) | 41313595 | 346.84 |  | 0.5 | МАУ"Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, с.Локоть | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2164-7/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 кВ № 2164-7/100 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41310380 (ЗЭС-2979/2016) | 41310380 | 466.1 |  | 8 | Новиков Олег Алексеевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Чаплинский с/с, с. Чапли, между 43 и 45 участками | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832893.) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-01-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41310458 (ЗЭС-2980/2016) | 41310458 | 466.1 |  | 15 | Костерин Сергей Вячеславович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Чаплинский с/с, с. Быки, кад.: 46:12:120103:385 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41289859 (СЭС-2942/2016) | 41289859 | 466.1 |  | 10 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, Верхнехотемльский сельсовет, д. Умские Дворы, кад. № 46:25:061001:117 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 41619400-0) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41315055 (СЭС-2981/2016) | 41315055 | 466.1 |  | 13 | Гаспарян Екатерина Сергеевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Ажово, ул.Валуйская уч.13а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750000) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км (в пролетах опор №№ 10…18) и замены 6 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130750000) |  |  | 183.3768 | 0 | 14.6701 | 168.7067 | 0 | 0 | 183.3768 | [38 empty] | 0,24 с заменой 6 опор | 183.3768 |  |  | 183.3768 | 2017-01-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,24 с заменой 6 опор | 183.3768 |  | 14.6701 | 168.7067 | 0 | 0 | 183.3768
41263257 (ЦЭС-12728/2016) | 41263257 | 45088.55 | 4508.855 | 65 | Хонькин Михаил Михайлович | ЦРЭС | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября - ул. Дмитриевская, уч. 46:29:102070:27 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 014 в части замены коммутационного аппарата отходящей КЛ-0,4 кВ № 9 на коммутационный аппарат с номиналом 160 А (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 6.34 | 0 | 0.47 | 2.96 | 2.91 | 0 | 6.34 | [30 empty] | Монтаж АВ-0.4 кВ - 160 А (демонтаж АВ-0,4 кВ) | 6.34 | [10 empty] | 6.34 | 2017-07-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0.4 кВ - 160 А (демонтаж АВ-0,4 кВ) | 6.34 |  | 0.47 | 2.96 | 2.91 | 0 | 6.34
41278663 (ЦЭС-12899/2016) | 41278663 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Башкирев Сергей Николаевич | КРЭС | д. Майская Заря, ул. Пляжная, д. 27 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-12102. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12102 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014598-00) |  |  | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826 | [32 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 24.8826 | 2017-01-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-12102 (Лот 71 льготники_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41302382 (ЦЭС-12990/2016) | 41302382 | 466.1 |  | 15 | Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Митрофана Воронежского д. Букреевка Курского района Курскойобласти Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | КРЭС | 305526, Курский р-н, д. Букреевка, уч. 46:11:082208:4 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3435) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км в пролетах опор №№ 1…2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3435) |  |  | 5.2732 | 0 | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732 | [36 empty] | 0,04 (СИП-2) | 5.2732 |  |  |  |  | 5.2732 | 2017-01-25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,04 (СИП-2) | 5.2732 |  | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732
41296142 (ЦЭС-13082/2016) | 41296142 | 466.1 |  | 15 | Францова Яна Игоревна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, ул. Кочетовская, д. 17 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013198-00) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км в пролетах опор №№ 34…35 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013198-00) |  |  | 9.2828 | 0 | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828 | [38 empty] | 0.04 | 9.2828 |  |  | 9.2828 | 2016-12-28
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41296150 (ЦЭС-13083/2016) | 41296150 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кулаков Владимир Владимирович | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:393 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-12873. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188 | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-12873 (Очередь 79 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41296604 (ЦЭС-13095/2016) | 41296604 | 466.1 | 466.1 | 9 | Малыхин Андрей Викторович | КРЭС | Курская обл., х. Кислино, ул. Свободная, 37 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2017-01-04 | На расторжении?
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41297139 (ЦЭС-13105/2016) | 41297139 | 466.1 | 466.1 | 6.95 | Каплина Марина Ивановна | ПРЭС | Курская обл, п. Поныри, ул. Орловская, д.15 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км, в том числе 0,27 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 649.12) самонесущим изолированным проводом от опоры № 1-17 ВЛ-10 кВ № 649.12 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность, необходимость установки дополнительных опор уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-12373. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015613-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015613-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0,07 км, в т.ч. 0,04 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой одной дополнительной опоры) | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12373 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в т.ч. 0,04 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ с установкой одной дополнительной опоры) | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41310360 (ЦЭС-13145/2016) | 41310360 | 466.1 |  | 4.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. Ягодная | - строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 17/250 до вводного коммутационного аппарата в шкафу учета и управления уличным освещением (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,01 км от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7/400 до вводного коммутационного аппарата в шкафу учета и управления уличным освещением (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 17/250 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 7/400 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 17/250 ТП-10/0,4 кВ № 7/400 |  |  | 41.8 | 0 | 3.2976 | 32.0608 | 5.4 | 1.0416 | 41.8 | [18 empty] | 0,02 (сеч.95мм2) | 34.72 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) - 2 шт. | 7.08 | [10 empty] | 41.8 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,02 (сеч.95мм2) | 34.72 |  | 2.7776 | 30.9008 | 0 | 1.0416 | 34.72
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) - 2 шт. | 7.08 |  | 0.52 | 1.16 | 5.4 | 0 | 7.08
41303802 (ЦЭС-13155/2016) | 41303802 | 466.1 |  | 12 | Студеникин Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Полянское | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014686-00) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41305692 (ЦЭС-13188/2016) | 41305692 | 466.1 | 466.1 | 15 | Комок Сергей Валерьевич | КРЭС | 305502 Курская обл, Курский район, д.Якунино, уч.88 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012085-00) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41305771 (ЦЭС-13189/2016) | 41305771 | 466.1 |  | 15 | Никова Анна Ивановна | КРЭС | Курская обл., д. Касторная, уч. 46:11:091204:1363 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13170; монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13170; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13170. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13170. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41305806 (ЦЭС-13190/2016) | 41305806 | 466.1 |  | 15 | Майорова Татьяна Борисовна | КРЭС | д. Татаренкова, ул. Яблоневая, д. 15 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 2-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-01-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41308099 (ЦЭС-13204/2016) | 41308099 | 466.1 |  | 15 | Сейитджанов Джумамурат Тажибаевич | КРЭС | Курская обл., х. Кислино, уч. 46:11:170607:753 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,49 км от ТП-10/0,4 кВ № 759 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,49 км по техническим условиям Ц-12589. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 759 |  |  | 3.54 | 0 | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | [10 empty] | 3.54 | 2017-01-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-12659 (Очередь 78 хоз.способ)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41309832 (ЦЭС-13208/2016) | 41309832 | 466.1 | 466.1 | 12 | Варавкин Евгений Николаевич | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:234 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013186-00) |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2017-01-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41310891 (ЦЭС-13229/2016) | 41310891 | 466.1 |  | 15 | Зикеев Владимир Анатольевич | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080201:779 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км до ГЗУ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3359) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41313481 (ЦЭС-13254/2016) | 41313481 | 466.1 |  | 15 | Стародубцев Юрий Викторович | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1518 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-12846. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № SRSK-00) | [52 empty] | 2017-02-01 | Объем строительства включен в Ц-12846 (Очередь 79_хоз.способ-2)
41313542 (ЦЭС-13258/2016) | 41313542 | 466.1 |  | 12 | Нагорная Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, уч. 46:11:091207:1023 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 от ТП-10/0,4 кВ № 725 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) |  |  | 152.8356 | 0 | 12.2036 | 128.9742 | 2.7 | 8.9577 | 152.8356 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 149.2956 | [8 empty] | 152.8356 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41316398 (ЦЭС-13277/2016) | 41316398 | 466.1 |  | 15 | Адоевский Алексей Иванович | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:110906:41 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013933-00) |  |  | 43.5446 | 0 | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446 | [32 empty] | 0.035 | 43.5446 | [8 empty] | 43.5446 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 43.5446 |  | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446
41317240 (ЦЭС-13288/2016) | 41317240 | 466.1 |  | 15 | Кирсанова Елена Николаевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:308 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015479-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41318616 (ЦЭС-13299/2016) | 41318616 | 466.1 |  | 14.5 | Малыхин Андрей Васильевич | КРЭС | Курский р-н, д.Хмелевая, уч.46:11:111713:68 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015653-00) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41319074 (ЦЭС-13308/2016) | 41319074 | 466.1 |  | 15 | Гижа Галина Михайловна | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1777 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41318513 (ЦЭС-13260/2016) | 41318513 | 466.1 |  | 15 | Товарищество собственников недвижимости «Звездочка» | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Клюква, ТСН "Звёздочка" | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 148 ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 50.5788 | 0 | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788 | [10 empty] | 0.03 | 50.5788 | [30 empty] | 50.5788 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 50.5788 |  | 4.0463 | 44.0036 | 0 | 2.5289 | 50.5788
41317959 (ЦЭС-13293/2016) | 41317959 | 466.1 |  | 15 | Нечаева Татьяна Леонидовна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1785 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12846. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12846. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) | [52 empty] | 2017-02-05 | Объем строительства включен в Ц-12846 (Очередь 79_хоз. способ-2)
41322563 (ЦЭС-13242/2016) | 41322563 | 466.1 |  | 12 | Шамыкина Наталья Михайловна | КРЭС | Пашковский с/с, д. Волобуево, уч. 46:11:140501:35 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,28 км в пролетах опор №№ 23…35 и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе в пролетах опор №№ 35…36 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3421) |  |  | 89.7398 | 0 | 7.1792 | 79.9479 | 0 | 2.6127 | 89.7398 | [32 empty] | 0.035 | 43.5446 |  |  | 0.28 | 36.9124 | 0.04 | 9.2828 |  |  | 89.7398 | 2017-02-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 43.5446 |  | 3.4836 | 37.4483 | 0 | 2.6127 | 43.5446
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.28 | 36.9124 |  | 2.953 | 33.9594 | 0 | 0 | 36.9124
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.04 | 9.2828 |  | 0.74262 | 8.5402 | 0 | 0 | 9.2828
41319893 (ЦЭС-13320/2016) | 41319893 | 466.1 |  | 5 | Абабов Леонид Иванович | КРЭС | Курский р-н, п. Камыши, уч. 46:11:060701:894 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2017-02-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41265784 (ЮЭС-3093/2016) | 41265784 | 466.1 |  | 10 | Агаев Зафар Аллахверди Оглы | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский район, д. 2-я Екатериновка , ул. Полевая, д. №6 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001137) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 00001137) |  |  | 33.1216 | 0 | 2.6497 | 30.4719 | 0 | 0 | 33.1216 | [36 empty] | 0.04 | 5.2732 | 0.12 | 27.8484 |  |  | 33.1216 | 2017-01-27
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.04 | 5.2732 |  | 0.42186 | 4.8513 | 0 | 0 | 5.2732
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 27.8484 |  | 2.2279 | 25.6205 | 0 | 0 | 27.8484
41297610 (ЮЭС-3255/2016) | 41297610 | 466.1 |  | 15 | Барышев Юрий Анатольевич | П.РЭС | Пристенский р-н,д.Верхнеплоское,ул.Центральная д.1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002393) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,62 км в пролетах опор №№ 10…24 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00002393) |  |  | 143.8834 | 0 | 11.5107 | 132.3727 | 0 | 0 | 143.8834 | [38 empty] | 0.62 | 143.8834 |  |  | 143.8834 | 2017-01-25
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.62 | 143.8834 |  | 11.5107 | 132.3727 | 0 | 0 | 143.8834
41317607 (ЮЭС-3273/2016) | 41317607 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Алтунин Евгений Ильич | О.РЭС | Курская область, Обяонский район, с.Пушкарное. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 0000370) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,37 км и замены 14 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 0000370) |  |  | 383.7859 | 0 | 30.7029 | 353.083 | 0 | 0 | 383.7859 | [38 empty] | 0,37 с заменой 14 опор | 383.7859 |  |  | 383.7859 | 2017-02-08
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,37 с заменой 14 опор | 383.7859 |  | 30.7029 | 353.083 | 0 | 0 | 383.7859
[12 empty] | ИТОГО: | 2878.1618 | 0 | 230.0301 | 2502.8541 | 24.51 | 120.7676 | 2878.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.5788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.66 |  | 1990.608 |  | 0 |  | 47.4588 |  | 757.4601 |  | 0 | 2915.4857

## 82_лот_(Северо-Восток)
Приложение к Очереди № 82 Северо-восток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41316452 (ВЭС-3309/2016) | 41316452 | 466.1 |  | 7 | Куракулов Алексей Николаевич | ТРЭС | 307071 Курская область,Тимский р-он, с.1е Выгорное,ул.Мирная, д.6 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 2-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3103488) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41312058 (СЭС-2975/2016) | 41312058 | 466.1 |  | 15 | Жиренков Николай Дмитриевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, п. Тепличный, кад. № 46:06:081702:577. | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 856.02 | 0 | 42.6904 | 308.3456 | 478.72 | 26.264 | 856.02 | [10 empty] | 0.015 | 22.38 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 497.87 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 856.02 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.015 | 22.38 |  | 1.7904 | 19.4706 | 0 | 1.119 | 22.38
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с тр-ром 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41312820 (С-2979/2016) | 41312820 | 466.1 |  | 15 | Будников Виктор Алексеевич | ХРЭС | Курская область, Хомутовский район, Ольховский сельсовет, с. Ольховка, с/х кооператив «Рассвет», кад. № 46:26:130604:102. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,36 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) |  |  | 396.36 | 0 | 31.7088 | 340.8696 | 0 | 23.7816 | 396.36 | [32 empty] | 0.36 | 396.36 | [8 empty] | 396.36 | 2017-01-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 396.36 |  | 31.7088 | 340.8696 | 0 | 23.7816 | 396.36
41312795 (С-2978/2016) | 41312795 | 466.1 |  | 15 | Слепынин Иван Петрович | ХРЭС | Курская область, Хомутовский район, Ольховский сельсовет, с. Ольховка, с/х кооператив «Рассвет», кад. № 46:26:130604:101 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям С-2979. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31127200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2979. | [53 empty] | 2017-01-15 | Объем строительства включен в С-2979 (Очередь № 82)
41315096 (СЭС-2982/2016) | 41315096 | 466.1 |  | 12 | Федоров Андрей Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с.Разветье | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) |  |  | 176.16 | 0 | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16 | [32 empty] | 0.16 | 176.16 | [8 empty] | 176.16 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 176.16 |  | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16
41239613 (ЦЭС-12477/2016) | 41239613 | 466.1 | 466.1 | 15 | Аспидов Валентин Владимирович | БРЭС | 305501 Курская область, Курский район, с.Беседино, д.129 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 141/250 (инв. № 13012773-00) |  |  | 443.94 | 0 | 35.492 | 379.324 | 2.7 | 26.424 | 443.94 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.4 | 440.4 | [8 empty] | 443.94 | 2017-01-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 440.4 |  | 35.232 | 378.744 | 0 | 26.424 | 440.4
41259455 (ЦЭС-12666/2016) | 41259455 | 174269.75 |  | 50 | Серегина Елена Валерьевна | КРЭС | г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:38 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 7-6 ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 105.28 | 0 | 8.0608 | 47.7012 | 45.18 | 4.338 | 105.28 | [10 empty] | 0.03 | 44.76 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 105.28 | 2017-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 44.76 |  | 3.5808 | 38.9412 | 0 | 2.238 | 44.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41303699 (ЦЭС-13154/2016) | 41303699 | 466.1 | 466.1 | 9 | Кондратов Александр Владимирович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Оклино, д. 5 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 130 ВЛ-10 кВ № 333.2 (инв. № 5842) до ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № № 1 (инв. № 5329) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,39 км в пролетах опор №№ 17…2-11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2, переключение существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5329) от опоры № 12 на питание от ТП-10/0,4 кВ № 5/250- за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № № 1 (инв. № 5329) |  |  | 362.9637 | 0 | 28.2563 | 270.7054 | 45.18 | 18.822 | 362.9637 | [10 empty] | 0.12 | 179.04 |  |  | 1 | 60.52 | [14 empty] | перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2 | 71.99 |  |  |  |  | 0.39 | 51.4137 |  |  |  |  | 362.9637 | 2017-01-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.12 | 179.04 |  | 14.3232 | 155.7648 | 0 | 8.952 | 179.04
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | перенос ТП-10/0,4 кВ № 5/250 с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 333.2 | 71.99 |  | 5.34 | 58.88 | 0 | 7.77 | 71.99
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.39 | 51.4137 |  | 4.1131 | 47.3006 | 0 | 0 | 51.4137
41306588 (ЦЭС-13195/2016) | 41306588 | 466.1 |  | 15 | Карпенко Сергей Васильевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Жерновец, д. 148 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 332.19 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190;строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,28 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-12190.строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12190. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12190. | ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 15364) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [8 empty] | 132.12 | 2017-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-12190 (Очередь 75 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12
41310864 (ЦЭС-13227/2016) | 41310864 | 466.1 |  | 15 | Старосельцева Алла Михайловна | КРЭС | п. Юбилейный, ул. Молодежная, уч. 46:11:210606:707 | строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) – по техническим условиям Ц-13196, в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,83 км (при проектировании учесть необходимость обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ); - строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,2 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж двух разъединителей 10 кВ: в точке врезки и на концевой опоре проектируемой КВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196. Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-13196. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13196. | ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) |  |  | 2676.12 | 0 | 187.9368 | 1858.8122 | 523.9 | 105.471 | 2676.12 | [10 empty] | 0.83 | 1238.36 |  |  | 2 | 121.04 | 0,2 (сеч.95мм2) | 543.6 |  |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 2676.12 | 2017-01-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.83 | 1238.36 |  | 99.0688 | 1077.3732 | 0 | 61.918 | 1238.36
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (сеч.95мм2) | 543.6 |  | 43.488 | 483.804 | 0 | 16.308 | 543.6
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41312389 (ЦЭС-13228/2016) | 41312389 | 466.1 |  | 15 | Крюков Павел Сергеевич | КРЭС | Курская обл., п. Юбилейный, ул. Молодежная, уч. 46:11:210606:679 | строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) – по техническим условиям Ц-13196, в том числе:строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,83 км (при проектировании учесть необходимость обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ);строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,2 км.Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании.Монтаж двух разъединителей 10 кВ: в точке врезки и на концевой опоре проектируемой КВЛ-10 кВ – по техническим условиям Ц-13196.Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,31 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя – в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-13226;строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА – по техническим условиям Ц-13196 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13196. | ВЛ-10 кВ № 422.14 (инв. № 4092) |  |  | 341.31 | 0 | 27.3048 | 293.5266 | 0 | 20.4786 | 341.31 | [32 empty] | 0.31 | 341.31 | [8 empty] | 341.31 | 2017-01-22 | Остальной объем строительства в Ц-13227 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 341.31 |  | 27.3048 | 293.5266 | 0 | 20.4786 | 341.31
41312457 (ЦЭС-13247/2016) | 41312457 | 466.1 |  | 9 | Ряполов Андрей Андреевич | КРЭС | х. Саблин, уч. 46:11:210401:213 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 613 (инв. № 13011618-00) |  |  | 256.77 | 0 | 20.5184 | 218.3578 | 2.7 | 15.1938 | 256.77 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.23 | 253.23 | [8 empty] | 256.77 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 253.23 |  | 20.2584 | 217.7778 | 0 | 15.1938 | 253.23
41312490 (Ц-13222/2016) | 41312490 | 466.1 |  | 15 | Кононенко Алексей Николаевич | ПРЭС | Курская область, Поныровский район, Возовский сс, с. Брусовое | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 362 существующей ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 1.7.5 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 649.17 (инв.№ 6430) |  |  | 402.278 | 0 | 17.1948 | 93.5896 | 284.408 | 7.0856 | 402.278 | [10 empty] | 0.025 | 37.3 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 402.278 | 2017-02-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.025 | 37.3 |  | 2.984 | 32.451 | 0 | 1.865 | 37.3
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41312524 (ЦЭС-13248/2016) | 41312524 | 466.1 |  | 14 | Рязанцев Алексей Александрович | КРЭС | д. Муравлево, 46:11:210801:213 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12014741-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-02-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41315397 (ЦЭС-13261/2016) | 41315397 | 466.1 |  | 15 | Харченков Сергей Владимирович | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Б.Мальцево, д.15 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 4786) до опоры № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участкке протяженностью 0,12 км и переключения этого участка (оп. №№ 5-6…5-9) на питание от ВЛ-0,4 кВ № 2, монтажа подкосов к опорам №№ 5-6, 5-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 518.0084 | 0 | 41.4407 | 454.1877 | 0 | 22.38 | 518.0084 | [32 empty] | 0.3 | 447.6 |  |  |  |  | 0,12 с монтажом подкосов к 2-м опорам ВЛ-0,4 кВ | 70.4084 |  |  | 518.0084 | 2017-02-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 447.6 |  | 35.808 | 389.412 | 0 | 22.38 | 447.6
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 с монтажом подкосов к 2-м опорам ВЛ-0,4 кВ | 70.4084 |  | 5.6327 | 64.7757 | 0 | 0 | 70.4084
41299642 (ЦЭС-13053/2016) | 41299642 | 466.1 |  | 15 | Ветчинкин Андрей Геннадьевич | БРЭС | Курская обл., Курский район, д.Халино, кад.№46:11:071004:56 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 33 ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-10815; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10815; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-10815. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10815. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10815 | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) |  |  | 908.86 | 0 | 49.992 | 401.12 | 425.57 | 32.178 | 908.86 | [10 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 443.44 | [8 empty] | 0.3 | 330.3 | [8 empty] | 908.86 | 2017-01-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
[12 empty] | ИТОГО: | 7895.4801 | 0 | 540.8014 | 5206.2499 | 1808.358 | 340.0708 | 7895.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1596.44 | 0 | 0 | 7 | 423.64 | 0.2 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) - 2 шт. 2) СТП 63 кВА - 1 шт. 3) КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) - 1 шт. | 1732.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Монтаж АВ-0,4 кВ - 2 шт. 2) Перенос ТП-10/0,4 кВ с переключением на питание от проектируемого участка ВЛ-10 кВ | 79.07 | 2.98 | 3398.28 | 0 | 0 | 0.39 | 51.4137 | 0,12 с монтажом подкосов к 2-м опорам ВЛ-0,4 кВ | 70.4084 | 0 | 0 | 7895.4801
Заместитель директора по КС | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Волошин
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | М.В. Филипкин

## 82_лот_(Юго-Запад) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41313560 (ЗЭС-2981/2016) | 41313560 | 466.1 |  | 15 | Глухоедов Владимир Николаевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, АОЗТ "Дружное", кад. : 46:12:041001:7 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 21 существующей ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 8516 (инв. № 54.1834527.М.) |  |  | 505.788 | 0 | 40.463 | 440.0356 | 0 | 25.2894 | 505.788 | [10 empty] | 0.3 | 505.788 | [30 empty] | 505.788 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.3 | 505.788 |  | 40.463 | 440.0356 | 0 | 25.2894 | 505.788
41288798 (ЦЭС-13003/2016) | 41288798 | 1031468.96 |  | 70 | Индивидуальный предприниматель Шуклин Павел Викторович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка, ул. Певнева, д. 123 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.13 (инв. № 1059) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 243.17 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.17 (инв. № 1059) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 243.17 (инв. № 1059) |  |  | 791.4496 | 0 | 37.7548 | 256.1999 | 474.82 | 22.675 | 791.4496 | [10 empty] | 0.01 | 16.8596 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА | 493.87 | [8 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 791.4496 | 2017-02-03
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.8596 |  | 1.3488 | 14.6679 | 0 | 0.84298 | 16.8596
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 493.87 |  | 14.31 | 43.4 | 429.64 | 6.52 | 493.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41294216 (ЦЭС-13066/2016) | 41294216 | 466.1 |  | 15 | Прозоров Сергей Валерьевич | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12755; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12755; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ 415.10 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12755. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (по техническим условиям Ц-12755) и монтажа трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 638.1467 | 0 | 36.0643 | 297.0393 | 284.408 | 20.6351 | 638.1467 | [10 empty] | 0.02 | 33.7192 | монтаж трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 63.84 | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0,15 совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 186.6195 | [8 empty] | 638.1467 | 2017-01-15 | Ц-12755-на аннулировании (физ. объемы от 04.05.2016)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 33.7192 |  | 2.6975 | 29.3357 | 0 | 1.686 | 33.7192
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж трех дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 63.84 |  | 5.1072 | 55.5408 | 0 | 3.192 | 63.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41296135 (ЦЭС-13077/2016) | 41296135 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Солодилова Мария Андреевна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:280 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11631; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,62 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,41 по техническим условиям Ц-12847. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 100 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11631 | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11631. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 261.2673 | 0 | 20.9014 | 224.6899 | 0 | 15.676 | 261.2673 | [32 empty] | 0.21 | 261.2673 | [8 empty] | 261.2673 | 2016-12-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11631 (Лот 63 льготники); Ц-12847 (Очередь 79 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 261.2673 |  | 20.9014 | 224.6899 | 0 | 15.676 | 261.2673
41303929 (ЦЭС-13147/2016) | 41303929 | 1552100.97 |  | 18 | Областное казенное учреждение «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | КРЭС | Курская обл, Курский р-н, а/д "Крым - Курск - Петрин" | - строительство ответвления КВЛ-10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч.: строительство ВЛ-10 защищенным проводом протяженностью 1,45 км, строительство КЛ-10 защищенным проводом протяженностью 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 416.05 (инв. № 15325) |  |  | 3196.5713 | 0 | 240.3767 | 2487.2181 | 329.588 | 139.3886 | 3196.5713 | [10 empty] | 1.45 | 2444.642 |  |  | 2 | 121.04 | 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой) | 325 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 3196.5713 | 2017-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.45 | 2444.642 |  | 195.5714 | 2126.8385 | 0 | 122.2321 | 2444.642
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,05 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой) | 325 |  | 26 | 289.25 | 0 | 9.75 | 325
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41304143 (ЦЭС-13169/2016) | 41304143 | 466.1 |  | 15 | Огнев Вадим Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка | - строительство ответвления ЛЭП-10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в том числе: строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом протяженностью 1,04 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км (прокладка методом ГНБ под автодорогой, марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 2607.6516 | 0 | 193.2631 | 1975.7847 | 329.588 | 109.0158 | 2607.6516 | [10 empty] | 1.04 | 1753.3984 |  |  | 2 | 121.04 | 0,06 прокладка методом ГНБ под автодорогой | 390 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 2607.6516 | 2017-01-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.04 | 1753.3984 |  | 140.2719 | 1525.4566 | 0 | 87.6699 | 1753.3984
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,06 прокладка методом ГНБ под автодорогой | 390 |  | 31.2 | 347.1 | 0 | 11.7 | 390
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41304088 (ЦЭС-13170/2016) | 41304088 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мартыничев Денис Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Касторная | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 4097.4405 | 0 | 312.4462 | 3261.4883 | 329.588 | 193.9179 | 4097.4405 | [10 empty] | 2 | 3371.92 |  |  | 2 | 121.04 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 4097.4405 | 2017-01-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 2 | 3371.92 |  | 269.7536 | 2933.5704 | 0 | 168.596 | 3371.92
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41305616 (ЦЭС-13183/2016) | 41305616 | 466.1 | 466.1 | 10 | Дворцов Геннадий Иванович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, х.Чаплыгин Лог, д.3 (3 фазы, 10 кВт). | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 253.01 (инв. № 1039) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от ТП-10/0,4 проектируемой по п. 10.2 технических условий с созданием разрыва в пролете опор №№ 42…43 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 253.01 (инв. № 1039). ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) |  |  | 1204.098 | 0 | 81.2984 | 791.6826 | 284.408 | 46.709 | 1204.098 | [10 empty] | 0.5 | 842.98 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [10 empty] | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 | 7.15 | [6 empty] | 1204.098 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.5 | 842.98 |  | 67.4384 | 733.3926 | 0 | 42.149 | 842.98
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1326) в части переключения участка линии от опоры № 63 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 | 7.15 |  | 0.53 | 6.62 | 0 | 0 | 7.15
41305825 (ЦЭС-13191/2016) | 41305825 | 466.1 | 466.1 | 15 | Чевычелов Андрей Валерьевич | КРЭС | Курская обл., д. Толмачево, уч. 46:11:080102:584 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012351-00) |  |  | 398.1216 | 0 | 31.8497 | 342.3846 | 0 | 23.8873 | 398.1216 | [32 empty] | 0.32 | 398.1216 | [8 empty] | 398.1216 | 2017-01-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 398.1216 |  | 31.8497 | 342.3846 | 0 | 23.8873 | 398.1216
41309813 (ЦЭС-13209/2016) | 41309813 | 466.1 |  | 15 | Вечканов Олег Сергеевич | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:970 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013841-00) |  |  | 335.9151 | 0 | 26.8732 | 288.887 | 0 | 20.1549 | 335.9151 | [32 empty] | 0.27 | 335.9151 | [8 empty] | 335.9151 | 2017-01-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 335.9151 |  | 26.8732 | 288.887 | 0 | 20.1549 | 335.9151
41310120 (ЦЭС-13215/2016) | 41310120 | 466.1 |  | 12 | Новикова Елена Александровна | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:264 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12014350-00) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2017-01-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41311563 (ЦЭС-13230/2016) | 41311563 | 466.1 |  | 14.5 | Евдокимов Владимир Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,14 км от ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00)в части монтажа коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) |  |  | 177.7182 | 0 | 14.1943 | 150.3733 | 2.7 | 10.4507 | 177.7182 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.14 | 174.1782 | [8 empty] | 177.7182 | 2017-01-22
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 174.1782 |  | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782
41315479 (ЦЭС-13272/2016) | 41315479 | 466.1 |  | 15 | Евглевский Константин Юрьевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:254 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-13230. | реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00)в части монтажа коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13230. | ТП 10/0,4 кВ № 768 (SRSK-00) |  |  | 472.7694 | 0 | 37.8216 | 406.5817 | 0 | 28.3662 | 472.7694 | [32 empty] | 0.38 | 472.7694 | [8 empty] | 472.7694 | 2017-01-27 | Остальной объем строительства в Ц-13230 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 472.7694 |  | 37.8216 | 406.5817 | 0 | 28.3662 | 472.7694
41311618 (ЦЭС-13231/2016) | 41311618 | 466.1 |  | 15 | Саакян Армен Грайрович | КРЭС | Курский р-н, д.Касторная | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по договору Ц-13170; монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по договору Ц-13170; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,48 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по договору Ц-13170. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э (по договору Ц-13170). | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. №4025) |  |  | 597.1824 | 0 | 47.7746 | 513.5769 | 0 | 35.8309 | 597.1824 | [32 empty] | 0.48 | 597.1824 | [8 empty] | 597.1824 | 2017-01-22 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13170 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.48 | 597.1824 |  | 47.7746 | 513.5769 | 0 | 35.8309 | 597.1824
41311657 (ЦЭС-13240/2016) | 41311657 | 466.1 |  | 14 | Лещёва Ольга Вячеславовна | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:468 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,14 км от ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. отсутств.) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. отсутств.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. отсутств.) |  |  | 174.1782 | 0 | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782 | [32 empty] | 0.14 | 174.1782 | [8 empty] | 174.1782 | 2017-01-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 174.1782 |  | 13.9343 | 149.7933 | 0 | 10.4507 | 174.1782
41317046 (ЦЭС-13266/2016) | 41317046 | 466.1 |  | 15 | Трофимов Артур Владимирович | КРЭС | Курская обл., с. Рышково, уч. 46:11:170302:80 | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) |  |  | 523.74 | 0 | 14.78 | 53.05 | 449.38 | 6.53 | 523.74 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 160 кВА 2) Демонтаж ТП 100 кВА | 523.74 | [18 empty] | 523.74 | 2017-02-01
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 160 кВА | 514.09 |  | 14.78 | 43.4 | 449.38 | 6.53 | 514.09
[12 empty] | Демонтаж ТП 100 кВА | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
41322241 (ЦЭС-13331/2016) | 41322241 | 466.1 |  | 15 | Ивлев Андрей Александрович | КРЭС | 305524, Курский р-н, с. Рышково, ул. Полевая, д. 9 а | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13266. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) | [51 empty] | 0 | 2017-02-09 | Объем строительства включен в Ц-13266 (Очередь 82)
41316336 (ЦЭС-13274/2016) | 41316336 | 466.1 |  | 14 | Прониченко Любовь Викторовна | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:374 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-13083, Ц-13275. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 236.3847 | 0 | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847 | [32 empty] | 0.19 | 236.3847 | [8 empty] | 236.3847 | 2017-02-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-13275 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847
41316360 (ЦЭС-13275/2016) | 41316360 | 466.1 |  | 14 | Прониченко Евгений Иванович | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:291 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,49 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-13083 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188 | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2017-02-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41317220 (ЦЭС-13283/2016) | 41317220 | 466.1 |  | 10 | Фомин Владимир Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-е Цветово, уч.46:11:120101:489 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011460-00) |  |  | 111.9717 | 0 | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41319440 (ЦЭС-13325/2016) | 41319440 | 466.1 |  | 15 | Даниленко Сергей Валерьевич | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:1673 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,5 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015807-00) |  |  | 622.065 | 0 | 49.7652 | 534.9759 | 0 | 37.3239 | 622.065 | [32 empty] | 0.5 | 622.065 | [8 empty] | 622.065 | 2017-02-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 622.065 |  | 49.7652 | 534.9759 | 0 | 37.3239 | 622.065
41317369 (ЦЭС-13271/2016) | 41317369 | 466.1 |  | 15 | Дюмин Эдуард Николаевич | КРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, Черницынский с/с., д.Ройково. | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,53 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 1738.0987 | 0 | 113.2567 | 1075.6451 | 478.72 | 70.4769 | 1738.0987 | [10 empty] | 0.53 | 893.5588 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 160 кВА с трансформатором 100 кВА | 497.87 | [8 empty] | 0.23 | 286.1499 | [8 empty] | 1738.0987 | 2017-02-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.53 | 893.5588 |  | 71.4847 | 777.3962 | 0 | 44.6779 | 893.5588
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА с трансформатором 100 кВА | 497.87 |  | 14.4 | 43.4 | 433.54 | 6.53 | 497.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 286.1499 |  | 22.892 | 246.0889 | 0 | 17.169 | 286.1499
41318030 (ЦЭС-13300/2016) | 41318030 | 466.1 |  | 15 | Шклярик Андрей Александрович | КРЭС | Курская обл., д. Николаевка, д. 28 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,42 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 418.15 (инв. № 4062) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); | реконструкция в части переноса ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от ВЛ-10 кВ, проектируемой по п.10.1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3392) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе в пролетах опор №№ 97…102, создания разрыва в пролетах опор №№ 12…65 и переключения вновь образованных участков линии от опор №№ 65 и 12 на питание от разных коммутационных аппаратов ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э; реконструкция в части монтажа четырех проводов от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4 кВ № 9/160 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3392) и переключения ВЛ-0,4 кВ №2 на питание от ВЛ-0,4 кВ №1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 418.15 (инв. № 4062) |  |  | 907.5502 | 0 | 71.8232 | 745.2718 | 45.18 | 45.2752 | 907.5502 | [10 empty] | 0.42 | 708.1032 |  |  | 1 | 60.52 | [14 empty] | перенос ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от проектируемой ВЛ-10 кВ | 71.99 | [6 empty] | 0.2 | 46.414 | 0.05 | 20.523 | 907.5502 | 05.02.2017
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.42 | 708.1032 |  | 56.6483 | 616.0498 | 0 | 35.4052 | 708.1032
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | перенос ТП-10/0,4 кВ № 9/160 и переключения ее на питание от проектируемой ВЛ-10 кВ | 71.99 |  | 5.34 | 58.88 | 0 | 7.77 | 71.99
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 46.414 |  | 3.7131 | 42.7009 | 0 | 0 | 46.414
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км | 0.05 | 20.523 |  | 1.6418 | 18.8812 | 0 | 0 | 20.523
41311640 (ЦЭС-13232/2016) | 41311640 | 466.1 |  | 9 | Батин Сергей Калинович | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,85 км по техническим условиям Ц-13169.; монтаж разъединителя 10 кВ на отпаечной и на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). : строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) |  |  | 1180.2138 | 0 | 71.7003 | 633.7383 | 425.57 | 49.2052 | 1180.2138 | [14 empty] | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА | 443.44 | [8 empty] | 0.36 | 447.8868 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (замена опор ВЛ-0,4 кВ на опоры ВЛ-10 кВ) | 228.367 | [6 empty] | 1180.2138 | 2017-02-10 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13169 (Очередь 82)
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА с трансформатором 63 кВА | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.36 | 447.8868 |  | 35.8309 | 385.1826 | 0 | 26.8732 | 447.8868
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (замена опор ВЛ-0,4 кВ на опоры ВЛ-10 кВ) | 228.367 |  | 18.2694 | 196.3956 | 0 | 13.702 | 228.367
41291303 (ЮЭС-3236/2016) | 41291303 | 466.1 |  | 15 | Олейникова Вера Николаевна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Куриловка | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,37 км от опоры № 148 существующей ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 03 (инв. № 00001894) |  |  | 623.8052 | 0 | 49.9044 | 542.7105 | 0 | 31.1903 | 623.8052 | [10 empty] | 0.37 | 623.8052 | [30 empty] | 623.8052 | 2017-01-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.37 | 623.8052 |  | 49.9044 | 542.7105 | 0 | 31.1903 | 623.8052
41302023 (ЮЭС-3238/2016) | 41302023 | 466.1 |  | 15 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Мирная, д.17 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415 (инв. № 0000440) |  |  | 383.2689 | 0 | 15.6741 | 77.0374 | 284.408 | 6.1495 | 383.2689 | [10 empty] | 0.01 | 16.8596 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 383.2689 | 2017-01-11
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.8596 |  | 1.3488 | 14.6679 | 0 | 0.84298 | 16.8596
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41317543 (ЮЭС-3279/2016) | 41317543 | 466.1 |  | 12 | Воронцова Наталья Алексеевна | Су.РЭС | Курская область, Суджанский район, с.Черкасское Поречное, ул.Череповка,д.48 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7607 (00001903) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 42 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7607 6/160 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7607 6/160 начиная с опоры № 25 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 769.8778 | 0 | 46.2772 | 409.2241 | 284.408 | 29.9685 | 769.8778 | [10 empty] | 0.2 | 337.192 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 297.518 | [8 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 769.8778 | 2017-02-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.2 | 337.192 |  | 26.9754 | 293.357 | 0 | 16.8596 | 337.192
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 297.518 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 6.53 | 297.518
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41290217 (ЮЭС-3234/2016) | 41290217 | 466.1 | 466.1 | 15 | Романец Виталий Сергеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.2 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. |  |  |  | 750.018 | 0 | 59.9782 | 642.5511 | 2.7 | 44.7887 | 750.018 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 | 0.6 | 746.478 | [8 empty] | 750.018 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.6 | 746.478 |  | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478
41301263 (ЮЭС-3261/2016) | 41301263 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ефременко Владимир Алексеевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.12 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,32 км от ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,32 км по техническим условиям Ю-3234. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-3234 | [52 empty] | 0 | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ю-3234 (Очередь 82)
41301143 (ЮЭС-3262/2016) | 41301143 | 466.1 | 466.1 | 15 | Ефременко Алексей Алексеевич | Су.РЭС | Курская область, г.Суджа, ул.Жукова, д.11 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ю-3234. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 360 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ю-3234. | [52 empty] | 0 | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ю-3234 (Очередь 82)
41291520 (ЮЭС-3241/2016) | 41291520 | 466.1 | 466.1 | 15 | Терещенко Олег Анатольевич | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Василевского, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025. |  |  |  | 646.9476 | 0 | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476 | [32 empty] | 0.52 | 646.9476 | [8 empty] | 646.9476 | 2017-01-01 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 646.9476 |  | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476
41295405 (ЮЭС-3244/2016) | 41295405 | 466.1 | 466.1 | 15 | Мезенцева Нина Михайловна | Су.РЭС | Суджанский район, с.Бондаревка, ул.Жукова, д.1 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ю-3025; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-3025; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,61 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,6 км по техническим условиям Ю-3234. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ю-3025. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-3025 | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 12.4413 | 0 | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413 | [32 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 12.4413 | 2017-01-06 | Остальной объем строительства включен в Ю-3025 (Лот 65-66-67 Юго-запад-2); Ю-3234 (Очередь 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
[12 empty] | ИТОГО: | 24275.7133 | 0 | 1733.677 | 17434.088 | 4005.466 | 1102.4824 | 24275.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 11548.826 | #VALUE! | 63.84 | 14 | 847.28 | #VALUE! | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 4017.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 79.07 | #VALUE! | 6702.1173 | #VALUE! | 235.517 | 0 | 0 | 0.2 | 46.414 | 0.05 | 20.523 | 24275.7133