## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по ремонту систем постоянного тока филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2021 год
Филиал | № ТМ в SAP | Наименование ПС | Тип/марка | Заводской № | Класс U, кВ | Тип/марка батареи | Завод изготовитель батареи | Необходимый вид работ | Дата выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-000840-34-05 | ПС 110/35/10кВ Кесьма | АУОТ-М2-40-220-1-УХЛ4 |  |  | А412/65 | Sonnenschein Германия | 1. Внешний осмотр. 2. Восстановление паек (77 паек) 3. Проверка качества болтовых соединений (32 соединения) 4. Проверка целостности и надежности разъемных соединений (6 соединений) 5. Проверка свободного вращения вентиляторов (5шт.) 6. Проверка источника питания собственных нужд (2шт.) 7. Проверка функционирования системы принудительного охлаждения (1 сист.) 8. Проверка сопротивления изоляции. 9. Проверка работы ком.аппаратуры (8реле) 10. Проверка функционирования платы контроля изоляции фидеров. 11. Проверка функционирования реле контроля входного напряжения фаз (8реле). 12. Проверка функционирования реле контроля аккумуляторной батареи (6реле). 13. Настройка програмного обеспечения. 14. Проведение контрольного заряда-разряда аккумуляторной батареи для определения фактической емкости. 15. Замена поврежденных элементов акб (комплект). 16 Проверка сопротивления изоляции комплекта батареи. | Июль | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 1шт.