“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Номер ТЗ | 401U |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

_________________И.В. Колубанов

«08»  декабря   2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам  Лот 401U

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто | ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» г.Орел, ул. Высоковольтная, 9 | *в течение 10 календарных дней, с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.11.2022 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Количество, технические требования, характеристики  должны соответствовать и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Материал | Наименование/ технические требования, характеристики |  | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2258670 | Шпилька ввода НН М12х1,75 | Диаметр и шаг резьбы, - М12х1,75; Длина шпильки -185 мм; Материал – латунь ЛС59-1; Покрытие – О-Ви. | ШТ | 50 |
| 2268997 | Шпилька ввода ВН М12х1,75 | Диаметр и шаг резьбы, - М12х1,75; Длина шпильки -126 мм; Материал – латунь ЛС59-1; Покрытие – О-Ви. | ШТ | 50 |
| 2276254 | Отстойник расширит. бака ТС с прокладкой (ТМ 25-1000 кВА) | Колпак – материал: Полистирол ПСМ-115 (прозр.); Прокладка – материал: Смесь резиновая 7В-14 или 3825; | ШТ | 41 |
| 2315260 | Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе | Плоское стекло маслоуказателя : 1 шт (Органическое прозрачное стекло шириной 20мм); Уплотнение (Dмм / dмм / Sмм / Rмм) маслоуказателя овальное: 1 шт (25/11/9/190 мм, резиновая смесь 7В-14 и 98-1); Прижимной фасонный фланец из стали: 1 шт (Сталь 08, покрытие Эмаль ФА5278 Светлая –IV –У1); Дополнительные условия⁄требования : Плоскими маслоуказателями комплектуются расширители с диаметром 200-470мм либо стенки баков без расширителей. | ШТ | 40 |
| 2316281 | Зажим контактный НН M12х1,75 ТС ТМ25-160 | Номинальный ток, А: 250; Шпилька: М12х1,75; Материал: Латунь ЛС-59; Количество отверстий, шт.: 2; Размеры.: 30х40х84; Вес детали, кг: 0,27; | ШТ | 64 |
| 2317348 | Кольцо уплотнител. под расшир. бак d24 | Размеры : Dнар-45мм, dвну=24мм, H=12мм.(±1мм) ;Дополнительные условия⁄требования: Уплотнители под расширительный бак служат для предотвращения течи масла между баком трансформатора и расширительным баком | ШТ | 30 |
|  |  | Материал: резиновая смесь 7В-14 и 98-1 |  |  |
| 2321575 | Комплект уплотнителей под изол.25-160кВА | Назначение: Для предотвращения течи масла между баком и изоляторами 10(6), 0.4 кВ силовых трансформаторов ТМ 25-160кВА; | ШТ | 61 |
|  |  | Состав комплекта: кольцо уплотнительное (прокладка) под изолятор ВНI – 3шт.; |  |  |
|  |  | кольцо уплотнительное (прокладка) под изолятор НН I – 4шт.; |  |  |
|  |  | Размеры кольца уплотнительного (прокладка) под изолятор – тип ВНI: 102x70x6мм; Размеры кольца уплотнительного (прокладка) под изолятор - тип НН I: 48x27х6мм. |  |  |
| 2321578 | Комплект уплотнителей над изолят. 250кВА | Назначение: Для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6), 0.4 кВ силового трансформатора ТМ 250кВА; Состав комплекта: кольцо уплотнительное над изолятором ВН – 3шт.; | ШТ | 5 |
|  |  | кольцо уплотнительное над изолятором НН I – 1шт.; |  |  |
|  |  | кольцо уплотнительное над изолятором НН II - 3шт.; Размеры кольца над изолятором – тип ВН: 30х11,3х18мм; Размеры кольца над изолятором - тип НН I: 24х11,3х16мм; Размеры кольца над изолятором - тип НН II: 30х16х16мм. |  |  |
| 2321670 | Комплект уплотнителей над изол.25-160кВА | Назначение: Для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6), 0.4 кВ силового трансформатора ТМ(Г) 25-160кВА; Состав комплекта: кольцо уплотнительное над изолятором ВН – 3шт; | ШТ | 61 |
|  |  | кольцо уплотнительное над изолятором НН I – 4шт.; Размеры кольца над изолятором – тип ВН: 30х11,3х18мм; Размеры кольца над изолятором - тип НН I: 24х11,3х16мм; |  |  |
| 2321686 | Комплект уплотнителей под из. 250-630кВА | Назначение: Для предотвращения течи масла между баком и изоляторами 10(6), 0.4 кВ силовых трансформаторов ТМ(Г) 250-630кВА; Состав комплекта: кольцо уплотнительное (прокладка) под изолятор ВНI – 3шт.; | ШТ | 5 |
|  |  | кольцо уплотнительное (прокладка) под изолятор НН I – 1шт.; |  |  |
|  |  | кольцо уплотнительное (прокладка) под изолятор НН II - 3шт.; Размеры кольца уплотнительного (прокладка) под изолятор – тип ВНI: 102x70x6мм; Размеры кольца уплотнительного (прокладка) под изолятор - тип НН I: 48x27х6мм; Размеры кольца уплотнительного (прокладка) под изолятор - тип НН II: 65x45x6мм |  |  |
| 2330765 | Стекло маслоуказателя 176х21х2 |  | ШТ | 40 |
| 2330843 | Прокладка маслоуказателя ТС ТМ 190х25х11 | Назначение: Для уплотнения соединения маслоуказателя с корпусом расширительного бака трансформатора ТМ-10(6); Размеры: 190х25х11мм. | ШТ | 40 |
| 2002105 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H392 D160/230 | ТУ 34-38-10724-84 | ШТ | 3 |
|  |  | Тип трансформатора: ТМ-40/10 |  |  |
|  |  | Сторона: ВН |  |  |
|  |  | Напряжение, кВ: 10 |  |  |
|  |  | Высота, мм: 392 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм: 160 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм: 230 |  |  |
| 2013460 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 H344 D106/144 | ТУ 34-38-10724-84 | ШТ | 3 |
|  |  | Тип трансформатора: ТМ-40/6-10 |  |  |
|  |  | Сторона: НН |  |  |
|  |  | Напряжение, кВ: 0,4 |  |  |
|  |  | Высота, мм: 344 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм: 106 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм: 144 |  |  |
| 2002107 | Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250 | Высота обмотки, мм 418 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 160 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 250 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-63кВА; Напряжение- 10кВ; Чертёж № 6.600.025-01; Масса до 14,3 кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |
| 2120730 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 h418 d118/149. | Высота обмотки, мм 418 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 118 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 149 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-63кВА; Напряжение- 0,4кВ; Чертёж № 6.600.026; Масса до 6кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |
| 2002099 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266 | Высота обмотки, мм 504 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 190 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 266 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-100кВА; Напряжение- 10кВ; Чертёж № 6.600.025-03; Масса до 17 кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |
| 2072029 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | Высота обмотки, мм 504 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 128 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 181 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-100кВА; Напряжение- 0,4кВ; Чертёж № 6.600.026-01; Масса до 11 кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |
| 2002100 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301 | Высота обмотки, мм 492 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 210 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 301 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-160кВА; Напряжение- 10кВ; Чертёж № 6.600.025-05; Масса до 24 кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |
| 2307485 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 H492 D147/201 | Высота обмотки, мм 492 | ШТ | 9 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм 147 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм 201 |  |  |
|  |  | Дополнительные условия⁄требования: |  |  |
|  |  | ТМ-160кВА; Напряжение- 0,4кВ; Чертёж № 6.600.026-02; Масса до 13 кг; ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно". |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «Россети Центр» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ:

-  ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 15180-86, ТУ 34 27.10954-85, ГОСТ 11677-85, ТУ 38-2512-046-00152081-2003, ГОСТ 7338-90

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник Управления распределительных сетей 	                                                    М.А. Юрусов