“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 306G |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2224446 |

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

_______________________ Солодов В.Ю.

«01» августа 2022

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку разъединителя 110кВ.

Лот № 306G

(Разъединитель РГП-2-110/1000 УХЛ1)

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» производит закупку разъединителя 110кВ для ПС 110кВ Крева.

- Предмет закупочной процедуры.

Победитель закупочной процедуры обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» – в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

Поставка оборудования производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

| Филиал | Точка поставки | Сроки поставки | Количество, кмт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» | г.Тверь, ул. Георгия Димитрова, 66, ЦС филиала Тверьэнерго | 70 календарных дней с момента заключения договора | 1 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики разъединителей должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Технические требования и характеристики номенклатуры |  |
| --- | --- |
| Тип разъединителя по количеству полюсов - трехполюсный |  |
| Номинальное напряжение – 110кВ |  |
| Наибольшее рабочее напряжение – 126кВ |  |
| Номинальный ток – 1000А |  |
| Ток термической стойкости – 40кА |  |
| Ток электродинамической стойкости – 100кА |  |
| Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – III |  |
| Тип изоляции - полимерная |  |
| Наличие заземлителей – 2 |  |
| Тип установки - горизонтальная |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ1 |  |
| Привод главных ножей разъединителя – электродвигательный ПД-14 |  |
| Привод заземлителя - электродвигательный ПД-14 |  |
| Характеристики приводов ПД-14: Максимальный крутящий момент – 600 Нм Номинальное напряжение питания электродвигателя – 220В постоянное Номинальное напряжение питания цепей местного управления – 220В постоянное Номинальное напряжение питания цепей дистанционного управления и блокировки – 220В постоянное Мощность электродвигателя – 0,18 кВт Номинальный ток электродвигателя – 2А Частота вращения, не более – 3000 Об/мин Мощность нагревательных устройств с автоматическим обогревом – 200 Вт Мощность постоянного антиконденсационного нагревателя – 25 Вт Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ1 Степень загрязнения от пыли и воды по ГОСТ 14254 – IP65 |  |
| Межфазное расстояние – 2000 мм |  |
| Рама разъединителя – в комплекте Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования |  |
| Дополнительное оборудование и материалы, поставляемые в комплекте | Сборная стойка разъединителя – 2 штуки Высота (D) – 2820 мм Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования |
|  | Металлоконструкция блок ТТ Высота: 2466 мм Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования |
|  | ЗОН-110 – 1 штука Характеристики: Номинальное напряжение – 110кВ Наибольшее рабочее напряжение – 126кВ Ток электродинамической стойкости – 15,75кА Ток термической стойкости – 6,3 кА Тип изоляции - полимерная Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – III Предназначен для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю Привод заземлителя – Ручной ПРГ-2 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ1 |
|  | Металлоконструкция для установки блока ЗОН-110/ОПН нейтрали Высота: 1700 мм Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования |
|  | ОПНН-А-110/56-10/650(II)4 УХЛ1 – 1 штука Характеристики: Класс напряжения сети – 110кВ Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение – 56кВ Номинальное напряжение, кВ, действ. – 73,9кВ Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока: 250А / 133кВ 500А / 136кВ 1000А / 141кВ Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: 500А / 138кВф 5000А / 169кВ 10000А / 184кВ 20000А / 204кВ Ток пропускной способности – 650А Номинальный разрядный ток – 8/20 мкс - 10кА Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ1 |
|  | Метизы для сборки и крепления опорных конструкций |

- Общие требования.

- К поставке допускаются разъединители, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих разъединителей для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- разъединители, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 12971-67, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки заявленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726- 2007.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка разъединителей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Разъединители должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 2991-85.

- Каждая партия разъединителей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ Р 52726-2007.

- В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- разъединителей конкретного типа с приводами и опорными рамами;

- замки электромагнитной блокировки;

- устройство ручного завода привода;

- металлоконструкции для установки ТТ 110кВ;

- металлоконструкции для установки ЗОН 110кВ;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

-техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые разъединителей, на русском языке.

- Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые разъединители должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода разъединителей из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Разъединители должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка разъединителей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на разъединители конкретных типов.

Маркировка разъединителей производится непосредственно на изделии.

Маркировка разъединителей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении разъединителей в режимах и условиях, установленных ГОСТ Р 52726-2007 и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

Разъединители должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование изделия;

- тип разъединителей, обозначение климатического исполнения и категории размещения;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на разъединитель конкретной серии или типа.

По всем видам разъединителей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых разъединителей.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы подстанций 								        Аристов Е.В.