“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 301А40 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2231444 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительного трансформатора тока ТВК-10 50/5 0,5.

Лот № 301A.

- Технические требования к продукции.

Технические данные трансформатора тока должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  | опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 50 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости, кА, 3с, не менее |  | 4,9 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 17,6 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | - |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | - |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 15 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | - |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 10 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее1 |  | 12 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | УХЛ3 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требования к изоляция по ГОСТ 1516.3-96 |  | уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Гарантийный срок службы, лет, не менее |  | 3 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 25 |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается трансформатор тока, отвечающий следующим требованиям:

- трансформатор тока должен быть новым, ранее не использованным;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих трансформатор тока для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- трансформатор тока,  впервые поставляемый заводом-изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- трансформатор тока должен пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- трансформатор тока должен соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку трансформатора тока для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Трансформатор тока должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Трансформатор тока должен быть включен в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Давность поверки (на момент закупки) не должна превышать 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый трансформатор тока должен распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода трансформатора из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Трансформатор тока должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка трансформатора тока должна соответствовать требованиям -	ГОСТ 7746-2001.

По продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого трансформатора тока.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов тока (3 шт.) должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя в паспорте (на каждый трансформатор);

- методику поверки СИ (на партию).

- Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                       Фамилия И.О.

указывается значение, соответствующее нагрузочным характеристикам трансформатора и номинальному первичному току (по кривым предельной кратности вторичной обмотки для защиты и зависимости коэффициента безопасности приборов)