|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер ТЗ** | **ТЗ/67/2022/994/1-27** |  | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| **Номер материала SAP** | **2399201** |  | И.о. первого заместителя директора- главного инженера филиала  ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шумаров С.В.  «03» августа 2022 г |
|  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку прибора - пульт для питания и контроля рабочих мест ПКРМ-0,4 кВ**

**ЛОТ № 401Н**

1. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические требования на поставляемую продукцию, должны быть не ниже значений приведенных в таблице

Таблица

| **Показатель** | **Значение / Заданные характеристики** |
| --- | --- |
| Назначение | для подачи напряжения 0,4кВ на рабочее место УПРПН |
| Питание пультов | трехфазное 380 В (50 Гц) |
| Мощность | не более 40 Вт |
| Напряжение питания рабочих мест | * на ВЛ 0,4 кВ – линейное 0,4 кВ; * на КТП 10/0,4 кВ линейное 0,4 кВ. |
| Пороговое значение тока отключения рабочего места | регулируемое 0,3–4 мА |
| Задержка времени отключения рабочего места при  превышении порового значения тока | не более 25 мс |
| Защита | исключить возможность подачи на рабочие места напряжения, при котором ток замыкания будет превышать 4,3 мА даже в случае неисправности пульта |
| Контролируемые пути протекания тока | «фаза- земля», «фаза- фаза» |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Сигнализация | предусмотреть световую и звуковую сигнализацию ошибки персонала |
| Отображение на пульте | * наличие напряжения пофазно; * значение линейных и фазных напряжений; * наличие замыканий. |
| Питание Пультов | предусмотреть питание выполненное кабелем в земле |

1. **Предмет закупки.**

Закупка необходима для оснащения учебного полигона в СГРЭС, для обучения персонала производству работ под напряжением.

Победитель закупки обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» - в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Поставка оборудования производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид продукции | Марка | Количество, шт | Точка поставки | Срок поставки\* |
| Смоленскэнерго | Аппараты коммутационные | пульт для питания и контроля рабочих мест ПКРМ-0,4 кВ | 1 | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5 | 60 |

\* c даты заключения договора в течении 60 календарных дней по письменной заявке филиала.

1. **Общие требования.** 
   1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;
* продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции;
* наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.
  1. Изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:
* ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
* ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
* ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;
* ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;
* [ГОСТ 17516-72](http://www.internet-law.ru/gosts/gost/17712/) «Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды»;
  1. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для Шкафов должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

Укладка и транспортировка продукции должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Продукция и ее части (при транспортировании в частично разобранном виде) должна быть для транспортирования упакована в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

* 1. Срок изготовления продукции производителем должен быть не более полугода от момента поставки.
  2. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2-90.
  3. В комплект поставки должно входить:
* Эксплуатационная документация: паспорт с датой упаковки и штампом ОТК, техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Допускается эксплуатационную документацию выполнить в одном документе – руководстве по эксплуатации, совместив в нем функцию паспорта, технического описания, инструкции по монтажу и эксплуатации. Сопроводительная документация укладывается в пакет и размещается внутри оболочки изделия.

* 1. Победитель закупки обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» - в объемах и сроки, установленные данным ТЗ – 60 календарных дней, с момента заключения договора.
  2. Поставка оборудования производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода составных частей продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

1. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка должна быть стойкой и доступной для чтения и может выполняться на корпусах аппаратов и комплектующих элементах или рядом с ними.

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96, [ГОСТ 2.601-20](http://www.internet-law.ru/gosts/gost/458/)13 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях.

Каждое изделие должно иметь паспортную табличку со стойкой маркировкой, закрепленную на двери с наружной стороны.

Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении в режимах и условиях, установленных и стандартами или техническими условиями на изделия и его составные части.

На паспортной табличке изделия должны быть приведены следующие данные:

* наименование изготовителя или его товарный знак;
* знак соответствия;
* обозначение типа;
* степень защиты;
* год изготовления;
* другие технические данные по усмотрению изготовителя.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

1. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. Начальника Управления

технологического развития и цифровизации А.А. Лисенкова

Исп. Лисенкова А.А.