| Номер ТЗ | 305B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2003718 2235690 2107397 |

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Антонов В.А.

« » 2018г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ограничителей перенапряжения 35-110 кВ.  Лот № 305В.

(ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1, ОПН-П-35/40,5/10/2/III УХЛ1,

ОПН-П1-35/40,5/10/3 УХЛ1).

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку метизов на основании плана закупок на 2019 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку метизов на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| «Воронежэнерго» | Авто/жд | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны быть не хуже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| ОПН-П-35/40,5/10/550/III УХЛ1-О1 | Количество | 9 шт |
|  | Класс напряжения сети | 35кВ |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнд) | 40,5 кВ |
|  | Ток пропускной способности длительностью 2000мкс | 550 А |
|  | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс | 10 кА |
|  | Материал внешней изоляции | ребристое покрытие из кремнеорганической резины |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | – УХЛ1 |
| ОПН-П-35/40,5/10/2/III УХЛ1 | Количество | 8 шт. |
|  | Класс напряжения сети | 35кВ |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнд) | 40,5 кВ |
|  | Класс пропускной способности ограничителя | 2 |
|  | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс | 10 кА |
|  | Материал внешней изоляции | ребристое покрытие из полимера |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Наименование |  |  |
| ОПН-П1-35/40,5/10/3 УХЛ1 | # Количество | 12 шт |
|  | # Изоляция | полимер |
|  | Исполнение по установке | 1 |
|  | Класс напряжения сети, кВ | 35 |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
|  | Номинальный разрядный ток, А | 10 |
|  | Класс пропускной способности ограничителя | 3 |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 |

- Требования к конструкции ОПН:

- ограничители должны быть герметичными;

- ограничители должны быть взрывобезопасными;

- конструкция ограничителя должна быть стойкой к проникновению влаги и другим воздействиям окружающей среды;

- ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим частям;

- все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии. Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким;

- полимерная изоляция ограничителей должна быть трекинг-эрозионно-стойкой в соответствии с ГОСТ Р  52725;

- пожаробезопасность ограничителей должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.3;

- при наружной установке ОПН должны выдерживать скорость ветра: не менее 40 м/с (при отсутствии гололеда); не менее 15 м/с при толщине стенки льда до 20 мм.

- Общие требования.

5.1.  К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

-продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие письма от производителя варисторов, подтверждающее поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствие с ГОСТ Р 52725 – 2007;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку ограничителей перенапряжения для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Ограничители перенапряжения должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

ГОСТ Р 52725 – 2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ 9920-89 «Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 ДО 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения ограничителей перенапряжения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 52725-2007 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки ограничителей перенапряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 52725-2007

Способ укладки и транспортировки ограничителей перенапряжения должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка ограничителей перенапряжения должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделия.

Ограничители перенапряжения и их части (при транспортировании ОПН в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

5.3 Каждая партия ограничителей перенапряжения должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ Р 52725-2007.

5.4 в комплект поставки ограничителя перенапряжений должно входить:

- ограничители перенапряжений;

- паспорт с результатами приемосдаточных испытаний (на каждый ОПН);

- руководство по монтажу и эксплуатации (на группу поставляемых однотипных аппаратов).

Комплект поставляемой технической и эксплуатационной документации должен обеспечивать возможность монтажа, правильной и безопасной эксплуатации поставляемого оборудования, быть подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, выполнен на русском языке.

5.5 Срок изготовления ограничителей перенапряжения должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ограничители перенапряжения должна распространяться не менее чем на 60 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ограничителя перенапряжения из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Ограничители перенапряжения должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка ограничителей перенапряжения должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2007. Маркировка ограничителей перенапряжения, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на ОПН конкретных типов.

Маркировка ограничителей перенапряжения производится непосредственно на изделии.

Маркировка ОПН должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении ограничителей перенапряжения в режимах и условиях, установленных ГОСТ 2213-79 (2003) и стандартами или техническими условиями на ограничители перенапряжения конкретных серий и типов.

Ограничители перенапряжения должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение ограничителя;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- номинальная частота в герцах;

- масса (кг)  (для ОПН массой 10 кг и более);

- год выпуска ограничителя.

По всем видам ограничителей перенапряжения Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ограничителей перенапряжения.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия ограничителей перенапряжения должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС УВС                                                                              Коробов Н.А.