“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203Е 3 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам – главный инженер

ОАО «МРСК Центра»

____________________________А.В. Пилюгин

- “_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор граненых силовых

Лот № 203Е

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку металлических многогранных опор ВЛ 0,4 кВ для нового строительства.

Поставка оборудования производится на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 |  |
| Брянскэнерго |  | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) |  |
| Воронежэнерго |  | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 |  |
| Курскэнерго |  | Курская обл., Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго |  |
| Липецкэнерго |  | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" |  |
| Смоленскэнерго |  | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. |  |
| Тверьэнерго |  | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго |  |
| Ярэнерго |  | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 |  |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования.

  - Конструкция анкерных металлических многогранных опор должна соответствовать патенту ОАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

  - Технические данные опор должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Тип опоры | Анкерно-угловая |
| --- | --- |
| Исполнение стойки | Одностоечное, на базе стальной конической стойки |
| Количество цепей | 1 |
| Толщина стального листа, мм, не менее | 4 |
| Количество граней | 8 |
| Расстояние от противоположных граней стойки, мм | 330 в нижней части 150 в верхней части |
| Высота стойки от фундамента, мм | 7000 |
| Высота фундамента, мм | 3000 |
| Диаметр фундамента, мм | 325 |
| Толщина стенки трубы фундамента, мм, не менее | 5 |
| Максимальный ветровой район | IV |
| Максимальный район по гололеду | II |
| Максимальный угол поворота трассы, град. | 90 |
| Расчетный изгибающий момент, тс*м, не менее | 11,128 |
| Масса стойки (с учетом цинкового покрытия и метизов), кг, не менее | 209,22 |
| Масса фундамента, кг, не менее | 139,37 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| 1. Опоры ВЛ 0,4 кВ должны иметь возможность крепления светильников, концевых муфт, шкафов выносного учета |  |
| 2. Нижняя часть фундамента высотой 25 см не должна быть закрашена в целях соблюдения нормируемой величины сопротивления заземляющего устройства опор. |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку опор для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

МЭК 652-79 «Испытания опор воздушны линий электропередачи механическими нагрузками»;

МТ 701.000.071-86 «Типовая методика механических испытаний элементов линий электропередачи»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Стойки опор должны быть изготовлены из листовой стали методом гнутья.

  - Все элементы стальных опор должны быть оцинкованы способом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Фундаменты стальных стоек должны иметь битумное покрытие толщиной не менее 3 мм или иметь другое изоляционное покрытие в соответствии со СНиП 2.03.11-85, конструкции фундаментов должны быть покрашены не менее 2 раз двухкомпонентной, модифицированной эпоксидной краской с толщиной сухой плёнки не менее 250 мкм.

  - Комплектность поставки.

- стойки стальные многогранные;

- фундаменты;

- метизы для сборки опоры;

Характеристики, количество, типы и марки материалов должны соответствовать проектной документации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Маркировка, временная антикоррозионная защита, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Строповка, внутризаводское транспортирование и погрузка готовых элементов должна осуществляться приемами, исключающими образование остаточных деформаций, вмятин и повреждений оцинкованного покрытия.   Укладка стоек в штабеля должна производиться с использованием деревянных прокладок. При этом высота штабеля не должна превышать 2 м. Траверсы, оттяжки, стяжки, крышки и хомуты должны отгружаться в пакетах. Транспортирование опор к месту монтажа должно осуществляться в разобранном виде. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры должна распространяться не менее чем на 180 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода опор эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых опорах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя опоры Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести.

Поставляемые опоры должны сохранять эксплуатационные характеристики в течении всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию поставляемых опор.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на каждый тип опор должна включать:

- сертификат;

- схема сборки опор (монтажная схема);

- паспорт.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемой продукции, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.