## Лист
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
306I | 2298179 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | 3.2.0-90 | ШТ | 15 | спс
306I | 2068439 | Блок-замок ЗБ-1М | Рабочий ход стержня, мм: 14 +2, –1 | ШТ | 12 | спс
306I | 2019190 | Вкладыш 8СЯ.263.077 | 8СЯ.263.077 | ШТ | 6 | спс
306I | 2019191 | Вкладыш 8СЯ.263.078 | 8СЯ.263.078 | ШТ | 6 | спс
306I | 2019189 | Вкладыш 8СЯ.263.079 | 8СЯ.263.079 | ШТ | 6 | спс
306I | 2263549 | Изоляция бака 5БП.750.510 | 5БП.750.510 | ШТ | 3 | спс
306I | 2312861 | Изоляция бака 8БП.750.410 | 8БП.750.410 | ШТ | 2 | спс
306I | 2080780 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.169 | 5СЯ.740.169 | ШТ | 21 | спс
306I | 2017785 | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | ВИЕЦ.686.422.002 | ШТ | 25 | спс
306I | 2046989 | Катушка включения 5СЯ.520.277-02 | 5СЯ.520.277-02 | ШТ | 2 | спс
306I | 2065243 | Катушка включения 5СЯ.520.307 | 5СЯ.520.307 | ШТ | 2 | спс
306I | 2316314 | Катушка включения привода ПП-67 |  | ШТ | 22 | спс
306I | 2027904 | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | ВИЕЮ.685.452.002-03 | ШТ | 9 | спс
306I | 2336834 | Катушка отключения КЛ5.520.007.7 | КЛ5.520.007.7 | ШТ | 4 | спс
306I | 2316178 | Катушка отключения привода ПП-67 |  | ШТ | 22 | спс
306I | 2310506 | Кнопка включения привода ПП-67 |  | ШТ | 22 | спс
306I | 2276718 | Кольцо 8БП.370.048 | 8БП.370.048 | ШТ | 18 | спс
306I | 2062440 | Кольцо 8СЯ.370.438 | 8СЯ.370.438 | ШТ | 9 | спс
306I | 2019184 | Кольцо 8СЯ.370.441 | 8СЯ.370.441 | ШТ | 18 | спс
306I | 2047025 | Кольцо 8СЯ.370.443 | 8СЯ.370.443 | ШТ | 9 | спс
306I | 2019187 | Кольцо 8СЯ.370.444 | 8СЯ.370.444 | ШТ | 9 | спс
306I | 2062447 | Кольцо 8СЯ.370.470 | 8СЯ.370.470 | ШТ | 36 | спс
306I | 2276878 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | 8БП.370.047 | ШТ | 18 | спс
306I | 2019186 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | 8СЯ.370.439 | ШТ | 9 | спс
306I | 2047026 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.448 | 8СЯ.370.448 | ШТ | 9 | спс
306I | 2047065 | Контакт 5БП.551.726 | 5БП.551.726 | ШТ | 24 | спс
306I | 2230592 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | ВИЕЦ.685.174.002 | ШТ | 25 | спс
306I | 2231956 | Лебедка 6БП.773.006 | 6БП.773.006 | ШТ | 3 | спс
306I | 2038476 | Манжета 8СЯ.373.017 | 8СЯ.373.017 | ШТ | 6 | спс
306I | 2256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 |  | ШТ | 30 | спс
306I | 2074727 | Нагреватель 6СЯ.319.022 | 6СЯ.319.022 | ШТ | 18 | спс
306I | 2068448 | Покрышка ПВМо-110Б-50 ВМ ВМТ |  | ШТ | 8 | спс
306I | 2390484 | Полюс ВВ ВБПС-35-25/630 |  | ШТ | 9 | спс
306I | 2325372 | Полюс ВВ ВБЭС-35III-25/1600 |  | ШТ | 2 | спс
306I | 2101162 | Привод ПП-67К |  | ШТ | 3 | спс
306I | 2062442 | Прокладка 8БП.155.022 | 8БП.155.022 | ШТ | 9 | спс
306I | 2019169 | Прокладка 8СЯ.766.068 | 8СЯ.766.068 | ШТ | 36 | спс
306I | 2276886 | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 |  | ШТ | 1 | спс
306I | 2270514 | Связь гибкая КЛ8.505.003 | КЛ8.505.003 | ШТ | 109 | спс
306I | 2276724 | Траверса ВИЕЦ.685.111.001 | ВИЕЦ.685.111.001 | ШТ | 8 | спс
306I | 2062448 | Трубка 8СЯ.770.130 | 8СЯ.770.130 | ШТ | 9 | спс
306I | 2014003 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | ВИЕЦ.754.127.001 | ШТ | 62 | спс
306I | 2017619 | Штанга 5БП.743.093 | 5БП.743.093 | ШТ | 11 | спс
306I | 2326474 | Тягоуловитель разъединителя РЛНД | Комплектация: 1. Хомут Х-42 – 1 шт.; 2. Шайба М-16 – 2 шт.; 3. Гайка М-16 – 2 шт.; 4. Уголок стальной равнополочный 50*4 – 320 мм; 5. Полоса стальная 40*4 – 2400 мм. Примечание: соединение уголка и полосовой стали осуществляется методом сварки. Тягоуловитель предназначен для предотвращения падения тяг разъедителей свыше 1000 В на токоведущие части ТП. Тягоуловитель изготовляют из кронштейна крепления (хомут Х-42) и полосовой стали в виде овального кольца, внутри которого свободно перемещается тяга, которая случае обрыва не может коснуться токоведущих частей оборудования (Рисунок 1.). | ШТ | 97 | урс
306I | 2021986 | Привод ПРНЗ-10 У1 | ГОСТ Р 52726-2007 Тип управления - ручной; Категория размещения – наружной установки У1; Наличие валов для управления ножами заземления - есть; Предназначен для управления разъединителями 10 кВ; | ШТ | 2 | урс
306I | 2309038 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУВВ-СЭЩ-Б1 | Производитель ООО «НТЦ «Механотроника» Оперативное питание Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В постоянный/переменный ток (действующее значение) 132 … 276 Время подготовки к отключению не более, с после подачи оперативного питания 0,5 Время подготовки к включению не более, с 9 после подачи оперативного питания 9 после предыдущей операции включения 8 после предыдущей операции отключения 0,3 бросок тока при включении не более, А 10 Время готовности к отключению после пропадания оперативного питания не более, с 9 Параметры цикла "ВО" Выполняемый цикл автоматического повторного включения О–0,3с–ВО-3с–ВО Параметры выходов Количество дискретных выходов, шт 2 Коммутируемое напряжение, В, не менее 276 Параметры входов Количество входов «Сухие контакты», шт 3 Параметры выхода управления электромагнитом Амплитуда импульса включения, В 185 – 236 Амплитуда импульса отключения, В 100 – 236 Длительность импульса включения, мс 65,0 + 6,5 длительность импульса отключения, мс: для импульса отключения амплитудой свыше 180 до 236 В включитель-но 15,0 ±1 для импульса отключения амплитудой от 100 до 180 В включительно 28,0 ±1 Питание от токовых цепей Да Рабочий диапазон температур, ГСЦ -40 - +55 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия +  на каждом изделии должно быть указано: год выпуска, марка, завод-изготовитель  поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде | ШТ | 2 | рза
306I | 2334989 | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TER_СМ_16_2 (220_1) | Оперативное питание Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В постоянный ток переменный ток (действующее значение) 85 … 265 85 … 265 Время подготовки к отключению не более, с после подачи оперативного питания 0,1 Время подготовки к включению не более, с после подачи оперативного питания 15 после предыдущей операции включения 10 после предыдущей операции отключения 0,3 Средняя потребляемая активная мощность, не более, Вт 5 Максимальная мощность потребляемая во время заряда конденсаторов, не более, Вт 60 Бросок тока при включении не более, А 18 Постоянная времени броска тока, с 0,004 Время Готовности к отключению после пропадания оперативного питания не менее, с 60 Параметры цикла "ВО" Выполняемый цикл автоматического повторного включения О–0,3с– ВО–10с–ВО-10с–ВО Максимальное количество циклов В-О в час не более 100 Параметры выходов Номинальное напряжение переключения, В 240 Номинальный ток (~), А 16 Мощность переключения (переменный ток), В•А 4000 Ток переключения (постоянный ток), А 250 В - 0,35 125 В - 0,45 48 В - 1,3 24 В - 12 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия +  на каждом изделии должно быть указано: год выпуска, марка, завод-изготовитель  поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде | ШТ | 5 | рза
306I | 2350294 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭВ-220В ПЕР. ТОК | Номинальное напряжение 220 В Род тока - переменный | ШТ | 3 | рза
306I | 2357905 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕН. РЭ-220В ПОСТ.ТОК | Номинальное напряжение 220 В Род тока - постоянный | ШТ | 4 | рза
306I | 2394257 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОКОВЫЙ ТЭО-1 | Номинальный воздушный зазор - 36 мм Номинальный ток срабатывания - 1,5 А Пределы регулирования тока срабатывания, А - 1,45-2,15 | ШТ | 4 | рза
306I | 2359685 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОКОВЫЙ ТЭО-2 | Номинальный воздушный зазор - 36 мм Номинальный ток срабатывания - 3,5 А Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 | ШТ | 8 | рза
306I | 2350245 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭО-220В ПЕР.ТОК | Номинальное напряжение 220 В Род тока - переменный | ШТ | 3 | рза
Ри сунок 1.