«СОГЛАСОВАНО»

Директор

Филиала АО «СО ЕЭС»

Липецкое РДУ

________________ Ю.М. Путилин

«_______» _____________________ 20  г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора

главный инженер

ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_______________________ Поляков И.В.

«_______» ___________________ 20   г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ПС 110 кВ Ржаксинская с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ)

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра».

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: техническое перевооружение.

  - Этапы разработки документации:

- предпроектное обследование;

- разработка, согласование проектной  и рабочей (при необходимости) документации;

- согласование проекта и проектно-сметной документации в надзорных органах.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

- Основные характеристики проектируемого объекта.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) | 110 кВ – ОРУ, устройства РЗА находятся в ОПУ; 35 кВ – ОРУ, устройства РЗА находятся в ОПУ; 10 кВ – КРУ, устройства РЗА находятся в КРУ. |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | На традиционных принципах управления |
| Количество присоединений 110 кВ |  |
| В 110 кВ Котовская - Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская | 1 |
| В 110 кВ Ржаксинская – Богдановская | 1 |
| СОВ 110 кВ | 1 |
| В 110 кВ Уваровская-Ржаксинская | 1 |
| ТН 1 сек 110 кВ | 1 |
| ТН 2 сек 110 кВ | 1 |
| В 110 кВ Т1 | 1 |
| В 110 кВ Т2 | 1 |
|  | Аналоговые сигналы значений токов и напряжений по присоединениям 110 кВ завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Количество присоединений 35 кВ |  |
| В 35 кВ Ржаксинская-Золотовская | 1 |
| В 35 кВ Ржаксинская Лукинская | 1 |
| СВ 35 кВ | 1 |
| В 35 кВ Ржаксинская-Раменская | 1 |
| В 35 кВ Ржаксинская-Чакинская | 1 |
| ТН 1 сек 35 кВ | 1 |
| ТН 2 сек 35 кВ | 1 |
| В 35 кВ Т1 | 1 |
| В 35 кВ Т2 | 1 |
|  | Аналоговые сигналы значений токов и напряжений по присоединениям 35 кВ завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Количество присоединений 10 кВ |  |
| В 10 кВ | 13 |
| СВ 10 кВ | 1 |
| ТН 10 кВ | 2 |
| ТСН 10 кВ | 2 |
| В БСК 10 кВ | 1 |
| В 10 кВ Т1 | 1 |
| В 10 кВ Т2 | 1 |
|  | Аналоговые сигналы значений токов и напряжений по присоединениям 10 кВ завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Т1 – 10 МВА; Т2 – 10 МВА. Сигналы о срабатывании всех защит (ступени/зоны), срабатывании сигнализации завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Система оперативного тока (СОТ, СОПТ) | - Тип оперативного тока – пост оперативный ток. - Стационарная АКБ, 2 шт. ЗПУ, ЩПТ (находятся в помещении ОПУ ПС) Сигналы о срабатывании сигнализации в СОТ, СОПТ завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) | - Защита присоединений 110 кВ выполнена на электромеханических реле. За исключением ДЗШ, УРОВ 110 кВ (Бреслер 0117.800), ДФЗ ВЛ 110 кВ Котовская - Ржаксинская с отпайкой на ПС Сампурская (ЭКРА 2607 087). - Защита присоединений 35 кВ выполнена на электромеханических реле. - Защита присоединений 10 кВ выполнена на микропроцессорных терминалалах. - Присоединения 10 кВ, а также В 35 Т1, В 35 кВ Т2 заведены под действие АЧР, АОСН, САОН. Сигналы о срабатывании всех защит (ступени/зоны), срабатывании сигнализации завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) | АЧР – выполнено на полупроводниковых реле РЧ-1. АОСН – выполнено на электромеханических реле. САОН – выполнено на базе приёмника/передатчика АНКА/АВПА и электромеханических реле. Сигналы о срабатывании устройств ПА завести в РАС. Количество сигналов определить проектом. |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Создать систему РАСП с функцией ОМП (ОМП по ВЛ 110 и 35 кВ). Основные функции выполняемые РАС: - регистрация аварийных процессов; - создание аварийного файла или серии файлов в зависимости от характера пусковых воздействий; - автоматическая обработка аварийных файлов, создание текстового файла с анализом аварии и ОМП, создание фрагмента аварийного файла содержащего изменявшиеся сигналы и ограниченного по времени аварийного процесса; - регистрация изменения состояния дискретных сигналов, создание файлов содержащих сведения о дискретных каналах, изменявших свое состояние в течение суток; - регистрация нормальных режимов; - определение вида и расстояния до места К.З; -возможность передачи информации на удаленное рабочее место; - cамодиагностика с выводом информации на индикацию и записью в журнал событий, диагностика исправности входных преобразователей; - представление на экране компьютера и распечатка на принтере всех регистрируемых данных (мнемосхемы, таблицы, осциллограммы, суточные ведомости); Организовать передачу информации, с учетом резервирования каналов, от РАС ПС Ржаксинская на удалённое рабочее место (АРМ) и в Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» (ССНТИ). РАС, устанавливаемый на объекте проектирования, должен обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц. РАС должен обеспечивать фиксирование: - аналоговых сигналов – не менее 84 шт; - дискретных сигналов - не менее 108 шт. |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Предпроектное обследование.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном определить и оценить:

- схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых и организуемых каналов связи для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» (ССНТИ) информации систем РАСП, телеинформации и голосовой информации, включая резервные каналы связи;

- планы размещения активного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов, аппаратной связи с указанием используемых интерфейсов и линий связи;

- существующий перечень сигналов телеметрической информации;

- существующее оборудование РЗА, АСУ ТП на предмет достаточности или необходимости его модернизации.

    - Результаты предпроектного обследования согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

    - По результатам предпроектного обследования составить перечень аналоговых и дискретных сигналов заводимых в РАС. Перечень предоставить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и Филиал АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ.

  - Проектная документация должна содержать

    - Раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации.

Отчёт о предпроектном обследовании объекта.

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Решения по созданию системы РАС, ОМП, должны быть выполнены с учетом:

      - Обеспечения возможности оперативного определения места К.З. и анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при К.З., сопровождающихся действием устройств РЗА (в т.ч. отключение К.З. в зоне дальнего резервирования);

      - Предоставления информации об аварийных событиях в виде файла с данными, формируемого источниками информации, с осциллограммами аварийных событий и текстовыми отчетами об аварийном событии;

      - Сбора и хранения информации об аварийных событиях с использованием технических средств АСУ ТП (размещение сервера уточняется при проектировании).

      - Передачи данных системы РАС с объекта в соответствующий центр управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и в Систему сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» (ССНТИ);

      - Решения в части РАС должны учитывать реализацию на ПС стандарта МЭК 61850.

    - В части технических решений по созданию системы РАС, ОМП с использованием микропроцессорных устройств, выполнить:

      - Схему распределения системы РАС по измерительным ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ПА) на объекте проектирования.

      - Схему организации передачи информации от РАС (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов.

      - Принципиальные, функционально-логические схемы РАС.

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания РАС (уставки пуска РАС).

      - Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок РАС.

      - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями.

      - Решения, схему по организации электропитания системы РАС, с учётом резервирования.

      - Привязку системы РАС к цепям РЗА, ПА, СН, СОПТ.

      - Принципиальные и монтажные схемы с привязкой вновь установленного оборудования РАС к существующему оборудованию, устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации, силовому оборудованию

      - Заполненные бланки задания уставок для проектируемого РАС (уставки пуска РАС);

      - Заказные спецификации (листы заказа) на все проектируемое оборудование, ЗИП с указанием версии (типоисполнения) и соответствующей версии программного обеспечения (в т.ч. для АРМ);

      - Все технические решения по системе РАС, в том числе организации питания, подключения аналоговых и дискретных сигналов, организации каналов по передаче сигналов согласовать с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ.

      - Выполнить привязку вновь установленного МП терминала РАС к существующим устройствам релейной защиты, автоматики, сигнализации и коммутационным аппаратам. Установить необходимое оборудование адаптации.

      - Предусмотреть прокладку новых экранированных с негорючей изоляцией кабелей РЗА, вторичных цепей, при необходимости выполнить замену кабельных каналов. Исключить прокладку кабелей вторичной коммутации совместно с силовыми кабелями.

      - Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, необходимой для создания системы РАС.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АСУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АСУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройство;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Сметная документация.

      - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Сопоставительный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

      - При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

Включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

      - Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

      - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

      - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем (до выбора на основании ТЭО с согласованием с Заказчиком или на основании результатов ТЗП).

      - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «МРСК Тамбовэнерго» из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

  - Проектная организация предоставляет филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

- Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – 30.06.2021.  Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Начальник СРЗАИМ

Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»				А.В. Евсеев