Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ______________ К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» ____________________ В.И. Истомин «____»______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_46_133

На поставку ИБП, модулей батарейных для нужд

филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| # СОГЛАСОВАНО # Заместитель начальника Департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» # ______________ А.А. Бритько # «___»______________ 2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник СЭ СДТУ и ИТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» _________________ В.О. Рыбалкин «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

2023г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	3

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку ИБП, модулей батарейных для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. ул. К. Маркса, д.27

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования связи согласно Приложению для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

- Сроки поставки

- Начало: с момента подписания договора

- Окончание: в течение 40 дней с момента подписания договора.

- Финансирование поставки

Амортизация, ИПР 2023г., КР-385, лот 310E

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2022 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию. Оборудование закупается в дополнение к существующей системе. Поставка эквивалентов не допускается.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 24 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», расположенного по адресу: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»).

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел эксплуатации ТК | Начальник отдела | Кириллов А.А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел контролинга ИТ и ТК | Начальник отдела | Косенко А.В. |  |  |
| Служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Начальник службы | Рыбалкин В.О. |  |  |

Приложение

к техническому заданию

на поставку ИБП, модулей батарейных

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |  | Единица измерения |  | Гарантия (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП Штиль SR1102L или полнофункциональный эквивалент | Полная мощность, кВА 2 Активная мощность, кВт 1.8 Форм-фактор в стойку Топология on-line (с двойным преобразованием) Режимы работы on-line, автономный, ECO Страна производитель Россия Входные характеристики Тип входной сети однофазная трехпроводная (L, N, PE) Совместимость с генератором да Номинальное входное напряжение, В 220 Рабочий диапазон входного напряжения, В 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% Предельный диапазон входного напряжения, В 90-295 Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) Номинальная входная частота, Гц 50 Допустимый диапазон входной частоты, Гц 45-55 Входной коэффициент мощности 0,99 Максимальный входной ток, А 13,5 Плавный пуск да Выходные характеристики Тип выходного напряжения Однофазное Номинальное выходное напряжение, В 220 Диапазон настройки выходного напряжения, В 220-240 Точность стабилизации выходного напряжения, % ±2 Форма выходного напряжения чистая синусоида Выходной коэффициент мощности 0,9 Номинальная выходная частота, Гц при работе от сети – соответствует частоте сети при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50/60 Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % ±0,2Максимальный выходной ток, А 9 Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % <2,5 при линейной нагрузке, <4 при нелинейной нагрузке Крест-фактор 3:1 Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) 101-105% – без ограничения по времени, 105-130% – в течение 60 с, 130-150% – в течение 1 с, более 150% – в течение 0,2 с (с последующим переключением на байпас) КПД в режиме on-line, %95 КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % 99 КПД в автономном режиме, % 86 Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс 0 Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс 7 Аккумуляторные батареи (АБ) Наличие встроенных батарей нет Поддержка подключения внешних АБ да Тип АБ герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные Номинальное напряжение АБ, В 72 Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А 4 Ориентировочное время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) Зависит от ёмкости выбранных АБ Функционал управления АБ калибровка ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда Холодный старт да Срок службы АБ, лет до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) Защита Перегрузка по выходу электронная защита с автовосстановлением Короткое замыкание электронная защита с автовосстановлением Перегрев электронная защита с автовосстановлением Защита от импульсных перенапряжений варистор (2 кВ, 1/50 мкс) Защита от высокочастотных помех 100 кГЦ - 30 МГц Защита от «глубокого» разряда батарей да Защита от аварии в ИБП электронная аварийная защита Электронный автоматический байпас да ЖК-дисплей отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров Светодиодная индикация состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея Функциональные клавиши управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП Звуковой сигнал автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. Подключение Входная сеть IEC-320-C20 Нагрузка (выходные разъёмы) IEC-320-C13 (3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) Надежность и эксплуатационные характеристики Диапазон рабочей температуры, °Сот +5 до +40 Диапазон температуры хранения, °С от -40 до +40 Тип охлаждения принудительное (вентиляторное) Относительная влажность, % от 0 до 80 (без конденсата) Рабочая высота, м до 3000 м над уровнем моря Степень защиты от пыли и влаги IP20 Срок службы, лет не менее 10 Наработка на отказ, ч не менее 70000 Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм88х466х440 Высота установки в стойку, U2 Масса, кг 10 Цвет корпуса серый Совместимость с модулем батарейным Штиль BMR-72-24 | 6 | шт |  | 24 |  |
| 2 | Модуль батарейный Штиль BMR-72-24 или полнофункциональный эквивалент | Совместимость однофазный ИБП SR1102L Тип аксессуара батарейные модули Число фаз ИБП 1 в 1 Форм-фактор в стойку Страна производитель Россия Аккумуляторные батареи (АБ) Тип АБ герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные Номинальное напряжение АБ, В 72 Количество встроенных АБ 12В, шт. 12 Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач 12 Суммарная емкость АБ в модуле, Ач 24 Функционал управления АБ мониторинг состояния, тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция) Срок службы АБ, лет 7 (в зависимости от условий эксплуатации) Подключение Тип разъема для подключения к ИБП разъем TD50A Надежность и эксплуатационные характеристики Диапазон рабочей температуры, °С от 0 до 40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25 ) Диапазон температуры хранения, °С от -20 до +40 Относительная влажность, % от 0 до 95 (без конденсата) Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм 133х483х550 Высота установки в стойку, U 3 Масса, кг 60 Цвет корпуса серый | 6 | шт |  | 24 |  |