“УТВЕРЖДАЮ”

Первый Заместитель директора

– Главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» -«Смоленскэнерго»

________________________

Мордыкин В.В.

« 14 »          декабря        2020г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Кардымовского и Ярцевского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» в рамках внедрения технологии распределенной автоматизации

- Основание выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго».

Бизнес-план филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго».

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок.

| Область | Район |
| --- | --- |
| Смоленская | Кардымовский, Ярцевский |

  - Разработать проектно-сметную (ПСД) и рабочую документацию (РД) в одну стадию (далее – Проект) для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 кВ, расположенных в Кардымовском и Ярцевском РЭС филиала «Смоленскэнерго» (далее – Филиал), с учетом требований НТД, указанных в п. 8 настоящего технического задания (ТЗ). При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки основных технических решений, рабочей и сметной документации, в том числе не указанных в данном ТЗ.

  - Перечень титулов и объем работ по проектированию модернизации ЛЭП 10 кВ приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Перечень титулов и объем работ по реконструкции РУ 10 кВ ПС 35 кВ и выше приведен в приложении №2 к настоящему ТЗ. Окончательный объем работ и перечень объектов по линейной и площадной части уточняется в ходе проектирования.

  - Этапность проектирования:

I этап – разработка и согласование основных технических решений (ОТР), проведение изыскательских работ, получение исходно-разрешительных документов (ИРД), разработка и согласование остальных разделов Проекта.

  - Разработку Проекта начать с разработки раздела «Основные технические решения» (ОТР), остальные разделы Проекта разрабатывать по итогу согласования ОТР.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки Проекта при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

  - Выполнить согласование Проекта, в том числе ОТР, с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - В ходе выбора места строительства (реконструкции) площадных и линейных объектов осуществить:

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300, Постановление Администрации Смоленской области №302 от 28.05.2015), согласование размещения проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками с установлением публичного сервитута. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 10 кВ по землям лесного участка (земли лесного фонда) - направление заявления в департамент лесного хозяйства Смоленской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 10 кВ по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Проект выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013 и другой действующей НТД.

  - Разработанный Проект, в том числе математическая модель, является собственностью Заказчика, и передача его третьим лицам без его согласия запрещается.

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние).

  - Многолетняя информация по аварийным отключениям за последние 5 лет с указанием мест повреждений и длительности восстановления электроснабжения.

  - Данные по перспективному развитию сети, в том числе данные программ развития (КПР).

  - Информация по социально-значимым и особо ответственным потребителям.

  - Схемы нормального режима фидеров сети 10 кВ.

  - Геоданные по ВЛ (в т.ч. на публичных источниках), геоданные по ПС и РП.

  - Сведения об установленном оборудовании ПС.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Схема сети технологической связи.

  - Сведения о программном обеспечении и оборудовании РДП и ЦУС.

- Требования к разделам Проекта

  - Требования к пояснительной записке Проекта:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке Проекта;

- исходные данные и условия для подготовки Проекта;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять реконструкцию объектов распределительной сети 10 кВ (при проектировании учитывать карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Смоленской области). Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании и согласованием с Филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, основные параметры продольного профиля в местах пересечения с объектами инфраструктуры и полосы отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к Проекта должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - мероприятия по охране окружающей среды;

    - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности;

    - расчет уставок релейной защиты и автоматики;

    - мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

  - Требования к графической части Проекта:

В рамках проектирования разработать:

    - схему нормального режима ВЛ 10 кВ и поопорную схему (для реконструируемых ВЛ);

    - план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов;

    - установочные чертежи опор ВЛ 10 кВ (в т.ч. отдельных элементов и узлов опор);

    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - карта уставок релейной защиты и автоматики на схеме нормального режима автоматизированной сети10 кВ;

    - структурные схемы сети связи, в т.ч. при необходимости (при соответствующем обосновании) схемы организации каналов связи;

    - паспорт ЛЭП, схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - чертежи конструктивных решений ВЛ, конструктивные решения в части установки на ВЛ коммутационного оборудования, оборудования учета (разъединитель, реклоузер, выключатель нагрузки, ИКЗ, ПКУ).

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды (при наличии);

- схемы закрепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- чертежи заземляющих устройств;

- однолинейная схема площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта.

  - Требования к разделу «Основные технические решения» (ОТР)

    - Разработка ОТР выполняется на основании исходных данных.

    - ОТР формируется отдельно на каждый титул и является одним из разделов Проекта.

    - Требования к содержанию текстовой части ОТР:

      - Привести общие сведения о технологии распределенной автоматизации.

      - Реестр устанавливаемых аппаратов линейной части распределенной автоматизации (реклоузер, разъединитель управляемый и неуправляемый, выключатель нагрузки, ИКЗ (далее – элементы распределенной автоматизации)) с конкретизацией места установки и обоснованием.

      - Реестр устанавливаемых пунктов коммерческого учета 10 кВ (ПКУ) с обоснованием (при наличии).

      - Реестр рекомендованных к строительству, реконструкции, демонтажу ЛЭП 10 кВ с описанием вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта.

      - Предложения с обоснованием по реконструкции РУ 10 кВ ПС 35-110 кВ с заменой выключателей отходящих фидеров на вакуумные и существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы с обеспечением возможности интеграции в систему телемеханики с проверкой чувствительности защит.

      - Предложения по модернизации, замене или установке оборудования СДТУ на ПС 35-110 кВ с обоснованием.

      - Предложения по исключению из схемы распределительных сетей           10 кВ РП с подтверждающими расчетами по показателям надежности (SAIDI, SAIFI).

      - Технико-экономическое обоснование:

        - Обоснование объема работ делается с учетом результатов расчета математической модели сети 10 кВ и финансово-экономической модели. Математическая модель сети формируется для решения следующих задач:

          - Выбор мест установки (в т.ч. предложения по перемещению существующих) реклоузеров, управляемых разъединителей, выключателей нагрузки, индикаторов короткого замыкания, включая зону покрытия операторов сотовой связи, исходя из устойчивого покрытия сети оператора (не ниже – 80dB).

          - Предложения по строительству новых участков ЛЭП 10 кВ для оптимизации топологии сети, снижения технических потерь и повышения показателей надежности с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей, а также реконструкции существующих участков ЛЭП с увеличением сечения провода и заменой неизолированного провода на СИП, в т.ч. с учетом технологии СВЛ (самовосстанавливающаяся линия).

          - Предложения по реконфигурации сети 10 кВ (изменение точек подключения отпаек, исключение из схемы существующих участков ВЛ 10 кВ, достройка участков сети для кольцевания), не влияющих на снижение показателей надежности (SAIFI, SAIDI) и не приводящих к увеличению технических потерь электроэнергии.

          - Предложения по исключению из схемы распределительных сетей 10 кВ РП с подтверждающими расчетами по показателям надежности (SAIDI, SAIFI).

          - Расчет целевых показателей надежности (SAIDI, SAIFI) реконструируемых ВЛ 10 кВ и удельных показателей эффективности автоматизации.

          - Проверочный расчет режимов автоматизируемых кольцевых фидеров по пропускной способности и падению напряжения.

        - В подразделе «Технико-экономическое обоснование» привести описание методики работы математической модели и результаты.

        - Технико-экономическое обоснование завершить разработкой финансово-экономической модели с расчетом срока окупаемости титула. При превышении дисконтированного срока окупаемости титула 10 лет Проект по реконструкции/новому строительству электросетевого объекта не разрабатывается.

        - Технико-экономическое обоснование включает в себя паспорт инвестиционного проекта реконструкции/нового строительства отдельно для каждого электросетевого объекта, заполненный в соответствии с требованиями и рекомендациями Минэнерго РФ.

        - Технико-экономическое обоснование включает в себя документальное подтверждение всех исходных данных, расчетов и эффектов, включая скан-копии документов и расчетные модели в формате MS Excel.

    - Требования к содержанию графической части ОТР:

4.1.4.1. В графической части привести схему автоматизации фидера со схематическим указанием мест установки элементов распределенной автоматизации: реклоузер, управляемый разъединитель с ИКЗ, выключатель нагрузки, ИКЗ, мест установки ПКУ, с указанием эффектов от установки (SAIDI, SAIFI), количества устанавливаемых элементов.

  - Требования к разделу «Архитектурно-конструктивные решения»:

    - Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства (при необходимости).

    - Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды (при необходимости);

- схемы закрепления опор;

- чертежи заземляющих устройств опор ВЛ;

- профили пересечений с инженерными коммуникациями.

- установочные чертежи опор ВЛ 10 кВ с оборудованием распределенной автоматизации: пункт секционирования (реклоузер) с разъединителями; управляемый выключатель нагрузки; управляемый разъединитель, ИКЗ.

  - Проект полосы отвода

Проект полосы отвода разрабатывается при необходимости.

При разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

Проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях. Необходимо обеспечить заключение публичного сервитута по возможности на безвозмездной и бессрочной основе.

    - Привести в текстовой части:

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

    - Привести в графической части:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- разрешение на размещение объектов на территории Смоленской области, выдаваемое исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300, Постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2015 № 302;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

  - Требования к разделу «Проект организации строительства»

В проекте организации строительства отразить следующую информацию:

- характеристика трассы линейного / площадного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ;

- ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных);

- проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного/площадного объекта (включается в состав Проекта при необходимости сноса (демонтажа) линейного/ площадного объекта или его части).

  - Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы

    - В спецификации предусмотреть, при соответствующем обосновании, ЗИП и аварийный резерв.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам».

    - Выполнить опросные листы на основные материалы и оборудование.

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости ПИР, СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  и действующей на территории РФ сметно-нормативной базой.

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов в Проекте, учтенные в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, прикладываемыми к сметной документации.

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями не менее чем от 3-х потенциальных поставщиков / производителей, прикладываемыми к сметной документации.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с Проектом).

  - Требования к оформлению Проекта

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Проект, в том числе раздел ОТР, оформляется отдельно на каждый титул.

    - При пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, получить ТУ у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ.

    - Согласованные с Заказчиком и всеми заинтересованными лицами Проект предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав Проекта, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта Проекта и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача Проекта в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - Документация на бумажном носителе должна сшиваться брошюратором.

    - В Проекте должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанные Проекты является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

  - Выбор мест установки ИКЗ и их типа осуществлять, руководствуясь «Методическими указаниями ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ».

  - При разработке Проекта учесть требования МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ».

  - Для ячеек 10 кВ ПС 35-110 кВ проектные решения должны разрабатываться с учетом следующих требований:

- если на ПС 35-110 кВ имеется существующие современные системы ТМ, предусмотреть их расширение, с учетом дополнительных сигналов по ячейкам 10 кВ. Необходимость расширения существующего перечня сигналов определить проектом и согласовать с Заказчиком;

- если на ПС установлены устаревшие системы телемеханики (нет возможности передачи информации в МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, неисправны, не удовлетворительное тех. состояние), либо они отсутствуют, предусмотреть создание новой системы ТМ на ПС с учетом необходимого объема сигналов по ячейкам 10кВ, руководствоваться требованиями СТО 34.01-6.1-002-2016, СТО 34.01-6.1-001-2016, СТО 34.01-21-004-2019 и СТО 34.01-21-005-2019;

- если на ПС существующие каналы связи не обеспечивают передачу информации в МЭК 6087-5-104 и МЭК 61850 или каналов связи нет, предусмотреть создание каналов связи, обеспечивающих передачу информации в протоколах МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850. Пропускная способность каналов должна обеспечивать передачу данных телеметрии, обеспечивать требуемые для оборудования телемеханики параметры скорости передачи данных;

- для ПС, на которых необходимо установить новую систему ТМ и отсутствует АСУЭ, предусмотреть сбор и передачу данных учета со счетчиков электроэнергии в ИВК Филиала посредствам контроллера ТМ, так же обеспечивающего функции УСПД АСУЭ;

- в качестве устройств РЗА ЛЭП 10 кВ в реконструируемых ячейках КРУ предусмотреть установку микропроцессорных терминалов РЗА, совмещающих функции токовых защит и автоматики управления выключателем. Устройства РЗА должны иметь функции ЗМН. Питание микропроцессорных терминалов РЗА организовать от индивидуальных блоков питания, подключаемых к трансформаторам тока своего присоединения и цепям собственных нужд ПС;

- при необходимости предусмотреть реконструкцию схемы собственных нужд подстанции с обеспечением возможности передачи телесигнализации о состоянии коммутационных аппаратов схем на диспетчерский пункт (объемы передаваемых сигналов уточнить проектом);

- ячейки ВЛ, на которых выполняется организация сетевого АВР, должны быть оснащены ЗМН;

- при необходимости, предусмотреть замену/установку измерительных трансформаторов тока и трансформатора тока нулевой последовательности 10 кВ.

  - Пункты коммерческого учета 10 кВ (ПКУ) должны предусматривать передачу данных учета по протоколу СПОДЭС в ИВК АСУЭ филиала на базе ПО «Пирамида-Сети», а также данных телеметрии в ОИК АСТУ по протоколу МЭК 60870-5-104 с поддержкой МЭК 61850.

  - Для реклоузеров и управляемых разъединителей проектные решения должны соответствовать следующим требованиям:

- требованиям СТО 34.01-2.2-033-2017 и СТО 34.01-2.2-033.1-2017 «Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- контроллер управления должен обеспечивать возможность передачи телеметрической информации по протоколу МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 в ОИК АСТУ через ЦППС, установленную в Филиале для объектов распредавтоматизации. Занесение информации в ЦППС должно осуществляться через электронный паспорт объекта;

- оборудование СДТУ в шкафу управления должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С;

- при установке реклоузеров предусмотреть установку разъединителей с ручным приводом на соседних опорах. Места установки и количество определить проектом исходя из местных условий (конфигурации сети и наличия существующих разъединителей) и необходимости обеспечения видимого разрыва для работ на каждом участке ВЛ, выделяемом при оснащении управляемыми коммутационными аппаратами в ходе автоматизации;

- расположение шкафов управления разъединителями с установленным оборудованием СДТУ должно обеспечивать доступ для проведения диагностики и ремонта оборудования без вывода из работы участка ВЛ;

- управляемый разъединитель должен быть обеспечен логической блокировкой, предотвращающей коммутации при наличии тока и напряжения, на линии во всех режимах работы: дистанционный, местный, ручной.

  - Для ИКЗ проектные решения должны соответствовать следующим требованиям:

- передача информации должна выполняться посредствам преобразования проприетарного протокола на уровне ЦППС или сервера со специализированным ПО и передачи данных в ОИК АСТУ, либо напрямую в протоколе МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 - в случае технико-экономического обоснования;

- старт отбора мощности для зарядки аккумулятора ИКЗ должен осуществляться от уровня тока на линии не более, чем 10 А.

  - Проектные решения по созданию и реконструкции систем телемеханики, ТК и АСУЭ, должны содержать:

- структурные схемы организации систем ТМ, ТК и АСУЭ, всех категорий объектов автоматизации распределительных сетей.

- типовые перечни телеметрической информации всех категорий объектов автоматизации распределительных сетей.

  - При организации передачи данных в ОИК АСТУ:

- исключить организацию каналов связи по сети Интернет;

- предусмотреть использование закрытой группы APN (Access Point Name) выделенного GSM-оператором с аутентификацией доступа;

- предусмотреть организацию каналов связи до ближайшей точки концентрации трафика Заказчика;

- предусмотреть сегментирование трафика на основании функционального назначения, определенного Заказчиком;

- допускается использование арендуемых телекоммуникационных ресурсов в виртуальной частной сети с задержкой не более 150 мс, джиттер не более 50 мс, потери не более 1 %.

  - Электротехнические решения:

    - Расчет и обоснование электротехнических решений для ЛЭП, электрические принципиальные схемы, карта уставок РЗА. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования.

    - Основные требования к проектируемым ЛЭП 10 кВ:

Основные требования к ВЛ 10 кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 10 кВ |
| Протяженность, км |  |
| Тип провода | АС / СИП-3 |
| Совместная подвеска | Да, тип линии совместной подвески / Нет |
| Сечение провода, мм2 | По проекту |
| Способ защиты от пережога проводов | ОПН с искровым промежутком или разрядники мультикамерные |
| Материал промежуточных опор | ЖБ** |
| Материал анкерных опор | ЖБ** / металл |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/полимер |

- металлоконструкции опор ВЛ 10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

- сечение провода на магистрали реконструируемой (строящейся) ВЛ 10 кВ должно быть не менее 50 мм2;

- предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке Проекта с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - при прохождении ВЛ-10 кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ)

    - На ВЛ 10 кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

    - Предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

  - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

  - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

  - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода от момента поставки), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

  - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с Заказчиком.

  - При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» /           ПАО «МРСК Центра и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

  - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

  - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

  - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

- Требования к проектной организации

Проектная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ;

Проектная организация имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения и условия приемки работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – для объектов Кардымовского РЭС до 20.05.2021, для объектов Ярцевского РЭС до 20.08.2021. Раздел Проекта «Основные технические решения» (ОТР) должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком для объектов Кардымовского РЭС до 20.03.2021, для объектов Ярцевского РЭС до 20.05.2021.

Приемка работ осуществляется после завершения всего объема работ, указанного в данном ТЗ.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком потитульным графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-2.2-032-2017 Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры) Том 1.1 «Общие данные»

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра»/ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ;

- МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Начальник Управления

технологического развития                                                                                О.Ю. Докутович

Согласовано:

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                           О. А. Широков

Исп. Лисенкова А.А.

Приложение №1 к ТЗ № ____ от _____________20___г.

Объем работ по линейным объектам

| № п/п | Наименование титула | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реклоузер |  | Разъединитель |  | ИКЗ |  | Выключатели нагрузки с моторным приводом | Строительство / реконструкция ЛЭП 10 кВ | Установка ПКУ 10 кВ |
|  |  | с двухсторонним питанием | с односторонним питанием | с моторным приводом и ИКЗ | с механическим приводом | для магистрали | для отпайки |  |  |  |
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | шт. |
| ИТОГО |  | 33 |  | 13 | 66 |  |  |  |  |  |
| 1 | Кардымовский РЭС | 9 |  | 5 | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.09 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт). | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (1шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Коммунар с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт). | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 комплекта) |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ярцевский РЭС | 24 |  | 8 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.26 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Сапрыкино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.09 ПС 110/35/10 кВ Суетовос установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Суетовос установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1028 ПС 110/10 кВ Ярцево-2с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ярцево-2с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Суетовос установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Сапрыкино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Сапрыкино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2шт) | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт) | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 комплект) |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к ТЗ № ____ от _____________20___г.

Объем работ по площадным объектам

| № пп | Наименование титула | Объем работ (количество ячеек, шт.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка/замена КРУ (КСО) с учетом модернизации устройств РЗА | Ретрофит ячейки с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА | Модернизация устройств РЗА с заменой устройств РЗА на микропроцессорные терминалы | Установка терминала ЗМН |
| ИТОГО |  | 0 | 9 |  |  |
| 1 | Кардымовский РЭС | 0 | 4 |  |  |
| 1.1 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой в ячейке №01 МВ на ВВ (1шт), защит на микропроцессорные (1шт) |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой в ячейке №06 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой в ячейке №11 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой в ячейке №03 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 2 | Ярцевский РЭС | 0 | 5 |  |  |
| 2.1 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой в ячейке №08 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 2.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой в ячейке №06 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой в ячейке №03 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 2.4 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мирополье с заменой в ячейке №08 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |
| 2.5 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мирополье с заменой в ячейке №04 МВ на ВВ (1шт) и установкой микропроцессорных защит (1шт) |  | 1 |  |  |

Объем работ и перечень титулов может быть скорректирован в рамках выполнения раздела ОТР.

Объем работ и перечень титулов может быть скорректирован в рамках выполнения раздела ОТР.