|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» ___________________ В.В. Плещев «___» __________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шкафа автоматики управления дугогасящими реакторами для реконструкции  ПС 110 кВ Чайка

Лот 309А.

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» производит закупку 1 (одного) шкафа автоматики управления дугогасящими реакторами для реконструкции ПС 110 кВ Чайка.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Количество шкафов, шт. | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | 1 | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Общие технические требования к поставляемому шкафу.

Шкаф должен представлять собой металлоконструкцию, с правой и левой боковыми панелями, двустороннего обслуживания. За передней дверью, оборудованной окном для визуального контроля, должны быть расположены микропроцессорные устройства автоматики управления дугогасящими реакторами, цифровые измерительные приборы, переключатели (кнопки) оперативного управления и светодиодные лампы сигнализации. За задней дверью шкафа должны располагаться ряды клеммных зажимов и другая аппаратура.

Шкаф должен быть оснащены устройствами освещения.

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ и МЭК по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

Шкаф не должен ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Технические данные на шкаф должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока, В | 220 ±20% |
| Соответствие шкафа управления ГОСТ 51317.6.5-2006 в части электромагнитной совместимости | Да |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
| Степень защиты оболочки шкафа, по ГОСТ, не ниже | IP44 |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Габариты шкафа, не более, мм, ВхШхГ | 2200x800x600 |
| Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее | +1 до +40 |
| Средняя наработка на отказ шкафа, часов, не менее | 25000 |
| Количество микропроцессорных устройств автоматики управления дугогасящими реакторам (в составе шкафа), шт. | 2 |
| Число обслуживаемых секций одним шкафом | до 4 |
| Необходимость в смещении нейтрали (блок смещения нейтрали, конденсатор смещения) | Отсутствует |
| Работа при объединении секций шин | Да |
| Конструктивное исполнение шкафа | Напольное исполнение, кабельный ввод снизу, двустороннее обслуживание, лицевая дверь металлическая с окном в области терминалов |
| Шеф-наладка представителем завода-изготовителя | Да |

3.2. Технические требования к микропроцессорным устройствам автоматики управления дугогасящими реакторами.

Устройство должно быть предназначено для автоматической настройки контура нулевой последовательности сети на заданный режим компенсации емкостного тока.

Устройства должны выполнять следующие функции:

- автоматическая настройка ДГР на резонансный или заданный режим компенсации в нормальном режиме работы сети и управление реактором;

- измерение параметров контура нулевой последовательности сети по частоте собственных колебаний контура нулевой последовательности сети;

- реализация местного и/или дистанционного управления;

- активный режим слежения;

- управление низкоомным резистором заземления нейтрали;

- определение величины и знака расстройки контура;

- измерение величины емкостных токов секций;

- выбор оптимальной отпайки катушки реактора для ступенчатых ДГР;

- работа при любых комбинациях включения секционных выключателей;

- диагностика ДГР;

- осциллографирование фазных напряжений, напряжения на нейтрали и рабочего тока ДГР при однофазных замыканиях на землю;

- блокировка разъединителя ДГР;

- ведение журнала событий (минимальный набор регистрируемых параметров: ток ДГР, напряжение 3U0, фазные напряжения, дата и время возникновения замыкания) в целях обеспечения оценки работоспособности системы компенсации, а также наличия дополнительной информации при расследовании причин технологических нарушений;

- возможность подключения к системам АСУ ТП с помощью портов и интерфейсов связи RS422, RS485, Etherner, SFP в одном устройстве на основе стандартных протоколов обмена, принятых для промышленных локально-вычислительных сетей, в т.ч. поддержка протокола МЭК 61850 и протоколов резервирования при подключении к системам АСУ ТП (PRP, RSTP, HSR);

- работа измерительных органов устройств РЗА с погрешностью не более 5% (при частоте 45 или 55 Гц) для режимов работы энергосистемы в диапазоне частот 45 - 55 Гц и правильное функционирование в соответствии с заданными параметрами настройки (уставками).

Устройства должны иметь следующие эксплуатационные возможности:

- совместная работа с плунжерными дугогасящими реакторами, реакторами с конденсаторным регулированием и реакторами ступенчатого типа;

- отсутствие необходимости создания искусственной несимметрии;

- работа в сетях 6-35 кВ при объединении секций шин и комбинированном заземлении нейтрали.

- дистанционное управление без отключения от сети.

МПУ должны иметь русскоязычный интерфейс, программное обеспечение для связи с МПУ так же должно быть на русском языке. Для проведения пуско-наладочных работ устройства быть оснащены разъемом USB на передней панели (с возможностью подключения ПК, а так же выгрузки информации с устройства, обновления программного обеспечения и конфигурирования терминала через USB-flash-накопитель).

Вновь устанавливаемые устройства РЗА должны поддерживать возможность передачи информации по протоколу стандарта МЭК 61850 (MMS).

Технические данные на устройства должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока, В | 220 ±20% |
| Диапазон измерения расстройки, % | 400 ÷ 85 |
| Точность настройки ДГР, % | 1 |
| Диапазон уставок поддержания расстройки, % | ± 10 |
| Диапазон задания зоны чувствительности, % | ± 20 |
| Принцип измерения параметров контура нулевой последовательности сети | по частоте собственных колебаний контура нулевой последовательности сети |
| Порт RS422 | 1 шт |
| Порт RS485 | 1 шт. |
| Порт Ethernet | 2 шт. |
| Протокол PRP | Да |
| Протокол RSTP | Да |
| Протокол HSR | Да |
| Протокол Modbus RTU | Да |
| Протокол МЭК 60870-103 | Да |
| Протокол МЭК 60870-104 | Да |
| Протокол МЭК 61850 | Да |
| Синхронизация времени устройств по SNTP | Да |

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

4.2.Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3.Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет для шкафа, 20 лет для микропроцессорных устройств в составе шкафа.

7. Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого шкафа должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики микропроцессорных терминалов;

- руководство по эксплуатации;

- методику расчета и выбора уставок;

- программное обеспечение (на русском языке) для  параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с  момента заключения договора согласно графика, утвержденного Покупателем.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить доставку до склада Получателя, шеф-наладку поставляемого оборудования; стоимость указанных услуг должна быть включена в стоимость оборудования.

10. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена упаковка и доставка до склада Покупателя, а так же проведение шеф-наладочных работ на объекте установки.

| Начальник службы релейной защиты, автоматики измерений и метрологии |  |  | Д.С. Потекаев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано в части сроков поставки |  |  |  |  |
| Начальник управления капитального строительства |  |  |  | С.Н. Гущин |