## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Курскэнерго | Октябрьский | ПС Ленинская | ПС Ленинская 557.04 |  | 182 | 37 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | [5 empty] | 15 |  | 3 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Октябрьский | Старково 35/10 | ПС Старково 560.11 |  | 140 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 6 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Октябрьский | Закольцовка | ПС Ванино 559.05 ПС Октябрьская 556.05 |  | 412 | 115 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | [5 empty] | 10 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Октябрьский | ЖБИ 35/10 | ПС ЖБИ 577.10 |  | 335 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Бесединский | Беседино 110/35/10 | ПС Беседино 129.07 яч.09 |  | 302 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Бесединский | Закольцовка | ПС Беседино 129.12 яч.04 ПС Беседино 129.06 яч.06 |  | 416 | 128 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Бесединский | Беседино 110/35/10 | ПС Беседино 129.16 яч.12 |  | 149 | 61 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | [5 empty] | 15 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Бесединский | Винниково 110/10 | ПС Винниково 117.05 яч.05 |  | 229 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Бесединский | Клюква 110/10 | ПС Клюква 176.120 яч.1 |  | 313 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Золотухинский | Золотухино 110/35/10 | ПС Золотухино яч. 8 |  | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10
Курскэнерго | Золотухинский | Фентисово 35/10 | ПС Фентисово яч. 5 |  | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10
Курскэнерго | Золотухинский | Казанка 35/10 | ПС Казанка 334.7 яч.13 |  | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Золотухинский | Свобода 35/10 | ПС Свобода яч. 4 |  | 206 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Золотухинский | Свобода тяговая 110/6 | ПС Свобода тяговая яч. 14 (17) |  | 230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Золотухинский | Сах.завод 35/6 | ПС Сах.завод яч.Жилпоселок |  | 206 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС Новая 414.15 яч.17 ПС Оросительная 415.9 яч. 19 ПС Оросительная 415.10 |  | 643 | 695 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 0 | [6 empty] | 46
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС ПТФ яч. 05 (412.1) ПС ПТФ яч. 15 (412.6) |  | 926 | 408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 33 |  | 0 | [6 empty] | 7
Курскэнерго | Курский | ПТФ 110/10 | ПС ПТФ яч. 14 (412.16) |  | 186 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 21
Курскэнерго | Курский | Безлесная 35/10 | ПС Безлесная яч. 03 (423.2) |  | 183 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС Петринка 413.14 (яч. 01) ПС Безлесная 423.1 (яч. 16) ПС Безлесная 423.16 |  | 1089 | 443 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 30
Курскэнерго | Курский | Моква 35/10 | ПС Моква яч. 7 (421.4) |  | 94 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС Моква яч. 13 (421.7) ПС Моква яч. 15 (421.8) |  | 379 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС Б.Жирово 478.12 ПС Разиньково 418.1 ПС Разиньково 418.10 |  | 191 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 13
Курскэнерго | Курский | Разиньково 110/35/10 | ПС Разиньково 418.15 |  | 238 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9
Курскэнерго | Курский | Закольцовка | ПС Сапогово 427.6 ПС Разиньково 418.16 (яч.13) ПС Пригородная 438.7 (яч.02) ПС Пригородная 438.9 (яч.12) ПС Пригородная 438.14 |  | 1072 | 278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42
Курскэнерго | Железногорский | Разветье 35/10 | ПС Разветья 2.6.12 (яч.10) |  | 132 | 31 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Железногорский | Михайловка 35/10 | ПС Михайловка 2.7.18 (яч.16) |  | 97 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3
Курскэнерго | Железногорский | Рышково 35/10 | ПС Рышково 2.9.7 (яч.13) |  | 211 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Железногорский | Линец 35/10 | ПС Линец 2.11.2 (яч.05) |  | 115 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 8
Курскэнерго | Дмитриевский | Закольцовка | ПС Дмитриев яч.19 (1.1.10) ПС Дмитриев яч.16 (1.1.19) ПС Куток яч.03 (1.2.7) |  | 854 | 113 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | [5 empty] | 24 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Дмитриевский | Уютное 110/35/10 | ПС Уютное 1.7.1 |  | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Дмитриевский | Генеральшино 35/10 | ПС Генеральшино 1.16.15 |  | 98 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Фатежский | Фатеж 110/35/10 | ПС Фатеж 3.1.18 |  | 57 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 2 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Фатежский | Фатеж 110/35/10 | ПС Фатеж 3.1.15 (на ЦРП) |  | 262 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 14 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Фатежский | Б.Жирово 110/10 | ПС Б.Жирово 3.2.13 |  | 147 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Фатежский | Жданово 35/10 | ПС Жданово 2.12.8 |  | 165 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 6 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Хомутовский | Закольцовка | ПС Хомутовка яч. 01 (4.1.0) ПС Калиновка яч. 03 (4.13.2) |  | 92 | 24 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Горшеченский | Закольцовка | ПС Бекетово яч.11 (123) ПС ПС Бекетово яч.04 (126) |  | 154 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 |  | 2 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Горшеченский | Н.Борки 35/10 | ПС Н.Борки яч. 03 (142) |  | 153 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Горшеченский | Меловое 35/10 | ПС Меловое яч. 03 (153) |  | 202 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 8
Курскэнерго | Горшеченский | Знаменка 35/10 | ПС Знаменка яч.09 (195) |  | 126 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4
Курскэнерго | Горшеченский | Ясенки 35/10 | ПС Ясенки яч.07 (1114) |  | 113 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | [5 empty] | 4 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Горшеченский | Ястребовка 110/35/10 | ПС Ястребовка 325 |  | 186 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Мантуровский | Луч 35/10 | ПС Луч яч. 09 (335) |  | 198 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Мантуровский | Луч 35/10 | ПС Луч яч.15 (338) |  | 79 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Мантуровский | Луч 35/10 | ПС Луч яч.14 (3316) |  | 305 | 97 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 9 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Мантуровский | Закольцовка | ПС Луч яч.07 (334) ПС Пузачи яч.3611 |  | 445 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Мантуровский | Закольцовка | ПС Прилепы яч.01 (351) ПС Бурцевка яч. 01 (371) ПС Ястребовка яч.3213 ПС Ястребовка яч.3219 |  | 1117 | 85 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | 49 |  | 2 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Щигровский | Закольцовка | ПС Охочевка яч.05 (743) ПС Шаталовка яч.03 (752) |  | 316 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | [5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Щигровский | Н.Теребуж 35/10 | ПС Н.Теребуж яч.13 (767) |  | 148 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Щигровский | Закольцовка | ПС Комбикормовая яч.01 (7101) ПС Н.Владимировка 7137 |  | 358 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Суджанский | Закольцовка | ПС Суджа яч.22 (7128) ПС Суджа яч.30 (7136) ПС Поречное яч.16 (7616) ПС Агроном 7006 |  | 505 | 81 | 0 | 8 | 12 | 5 | 1 | [5 empty] | 17 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Р.Буды 110/35/10 | ПС Р.Буды 469 |  | 256 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Закольцовка | ПС Р.Буды 462 ПС Р.Буды 464 |  | 508 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 21 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Закольцовка | ПС Обоянь яч.26 (4121) ПС Шипы яч.01 (491) |  | 689 | 46 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 13 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Закольцовка | ПС Обоянь яч.19 (411) ПС Обоянь яч.32 (4127) ПС М.Крюки яч.03 (472) |  | 840 | 85 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | [5 empty] | 22 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Закольцовка | ПС Обоянь яч.21 (413) ПС Быканово яч.13 (457) ПС М.Крюки яч.01 (471) ПС М.Крюки яч.13 (477) |  | 1178 | 77 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | [5 empty] | 28 |  | 4 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Закольцовка | ПС Туровка яч.13 (447) ПС Горяйново яч.03 (422) |  | 706 | 40 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | [5 empty] | 21 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Обоянский | Горяйново 35/10 | ПС Горяйново яч.11 (426) |  | 315 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Беловский | Белая 110/35/10 | ПС Белая яч.14 |  | 112 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Беловский | Кондратовка 35/10 | ПС Кондратовка 151 яч.01 |  | 163 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Беловский | Белица 35/10 | ПС Белица 1318 яч.14 |  | 101 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Беловский | Закольцовка | ПС Белая 1114 яч.6 Пены-2 яч.14 |  | 368 | 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | [5 empty] | 10 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Беловский | Мокрушено 35/10 | ПС Мокрушено яч.14 |  | 280 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Конышевский | Закольцовка | ПС Коммунальная 7003 ПС Коммунальная 7015 |  | 437 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 15
Курскэнерго | Конышевский | Рыжково 35/10 | ПС Рыжково 7104 |  | 196 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | [5 empty] | 15 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Курчатовский | Закольцовка | ПС Иванино яч.16 (8516) ПС Сосновый бор яч.07 (82203) ПС Сосновый Бор яч.10 (82211) ПС Афанасьевка яч.07 (81907) |  | 907 | 193 | 17 | 0 | 3 | 12 | 1 | [5 empty] | 24 |  | 2 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Льговский | Закольцовка | ПС Льгов 108 ПС Льгов 115 |  | 126 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2
Курскэнерго | Льговский | Закольцовка | ПС Льгов 101 ПС Льгов 120 |  | 884 | 66 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 0 | [6 empty] | 17
Курскэнерго | Льговский | Льгов 110/35/10кВ | ПС Льгов 111 |  | 1139 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10
Курскэнерго | Льговский | Льгов 110/35/10кВ | ПС Льгов 112 |  | 131 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2
Курскэнерго | Льговский | Льгов 110/35/10кВ | ПС Льгов 116 |  | 1076 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 15
Курскэнерго | Льговский | Селекстанция 35/10 кВ | ПС Селекстанция яч.06 (1309) |  | 1214 | 104 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 27
Курскэнерго | Льговский | Черемошки 110/35/10кВ | ПС Черемошки 1406 |  | 175 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10
Курскэнерго | Льговский | Колонтаевка 35/10 кВ | ПС Колонтаевка 13007 |  | 144 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 10
Курскэнерго | Льговский | Пены 35/10 кВ | ПС Пены яч.80822 |  | 612 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 14 |  | 0 | [6 empty] | 4
Курскэнерго | Кореневский | Закольцовка | ПС Коренево яч.600 ПС Коренево яч.616 |  | 345 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 18 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Кореневский | Закольцовка | ПС Тельмана яч.637 ПС Шептухрвка яч.62005 |  | 366 | 47 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 19 |  | 0 | [6 empty] | 0
Курскэнерго | Рыльский | Закольцовка | ПС Рыльск яч.09 (214) ПС РЫльск яч.23 (226) ПС Рыльск яч.12 (208) ПС Рыльск яч.16 (212) |  | 4848 | 619 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 69
| КУРСКЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 33435 | 5899 | 400 | 66 | 89 | 78 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя