| Номер ТЗ | 309A |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2087840 2087852 2088681 2302367 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора по -

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_______________________ И.В. Поляков

“_______” ___________________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку микропроцессорных (МП) устройств релейной защиты для аварийного резерва

1.Общая часть.

  - Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» производит закупку микропроцессорных устройств РЗА для аварийного резерва электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015г.

2. Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку оборудования вобъемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - « Тамбовэнерго» | МП устройство релейной защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ должно обеспечивать (резервируемое МП устройство БЭ2502А0303) | 1 |
|  | МП устройство релейной защиты, автоматики и управления секционного выключателя 6-35кВ (резервируемое МП устройство БЭ2502А0201) | 1 |
|  | МП устройство выполняющее функции токовой защиты, автоматики, управления присоединения 6-35 кВ (резервируемое МП устройство БЭ2502А0103) | 1 |
|  | Блок питания токовый комбинированный для МП УРЗА (резервируемый БПТК-25) | 3 |

Поставка оборудования производится на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | Авто | г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

3.1 Закупаемое оборудование должно быть предназначено для замены непригодных и неисправных МП устройств релейной защиты, должно соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице :

| Закупаемое оборудование | Резервируемое оборудование |
| --- | --- |
| МП устройство релейной защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | Устройство для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации ввода напряжением 6–35 кВ. Модификация устройства: Тип: БЭ2502А0303-27Е2; Производитель: компания ОАО НПП «Экра». Технические требования: Номинальное напряжение оперативного питания, В – 220; Род оперативного тока - постоянный; Номинальный входной ток, А – 5; Количество аналоговых каналов тока, шт., не менее – 3; Количество аналоговых каналов напряжения, шт., не менее – 5; Количество входов дискретных сигналов, шт., не менее – 24; Количество выходных реле, шт., не менее – 19; С уменьшенной монтажной глубиной, мм, не более 180; Выполняемые основные функции: Максимальная токовая защита: - МТЗ имеет три ступени: первая и вторая – с независимой времятоковой характеристикой, третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой; - ступени могут быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального напряжения и напряжения обратной последовательности; - предусмотрена МТЗ для ЛЗШ с независимой времятоковой характеристикой. Защита от несимметричного режима работы нагрузки; Защита от дуговых замыканий Защиты от однофазных замыканий на землю: - Реализована с контролем напряжения нулевой последовательности. - Защита минимального напряжения: - срабатывает при снижении всех линейных напряжений UАВ, UВС, UСА ниже уставки в течение заданного времени. Автоматика управления выключателем; Устройство резервирования отказа выключателя: - обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя. Автоматическое включение резерва: - обеспечивает включение секционного выключателя (выключателя резервного ввода) по факту отключения выключателя ввода и наличия напряжения на резервном источнике; - предусмотрена возможность запрета АВР от сигналов внешнего и командного отключения, а также при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, УРОВ, а также от внешнего сигнала блокировки. Автоматическое повторное включение выключателя: - обеспечивает однократное автоматическое повторное включение выключателя; - предусмотрена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит при срабатывании УРОВ, ЗДЗ и внешних сигналов. Восстановление нормального режима после АВР |
| МП устройство релейной защиты, автоматики и управления секционного выключателя 6-35кВ | Устройство для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя напряжением 6–35 кВ. Модификация устройства: Тип: БЭ2502А0201-2702; Производитель: компания ОАО НПП «Экра». Технические требования: Номинальное напряжение оперативного питания, В – 220; Род оперативного тока - постоянный; Номинальный входной ток, А – 5; Количество аналоговых каналов тока, шт., не менее – 3; Количество входов дискретных сигналов, шт., не менее – 24; Количество выходных реле, шт., не менее – 19; С уменьшенной монтажной глубиной, мм, не более 180; Выполняемые основные функции: Максимальная токовая защита: - МТЗ имеет три ступени: первая и вторая – с независимой времятоковой характеристикой, третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой; - предусмотрена МТЗ для ЛЗШ с независимой времятоковой характеристикой. Защита от несимметричного режима: - реализована на принципе измерения соотношения токов обратной и прямой последовательности. Устройство резервирования отказа выключателя: - обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя; Автоматическое включение резерва; Автоматика управления выключателем; ЛЗШ; Защита от дуговых замыканий. |
| МП устройство выполняющее функции токовой защиты, автоматики, управления присоединения 6-35 кВ | Устройство для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6–35 кВ предназначенное для защиты воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов, преобразовательных агрегатов и т.д. Модификация устройства: Тип: БЭ2502А0103-27Е2; Производитель: компания ОАО НПП «Экра». Технические требования: Номинальное напряжение оперативного питания, В – 220; Род оперативного тока - постоянный; Номинальный входной ток, А – 5; Количество аналоговых каналов тока, шт., не менее – 4; Количество аналоговых каналов напряжения, шт., не менее – 4; Количество входов дискретных сигналов, шт., не менее – 24; Количество выходных реле, шт., не менее – 19; С уменьшенной монтажной глубиной, мм, не более 180; Выполняемые основные функции: Максимальная токовая защита: – МТЗ имеет три ступени: первая и вторая – с независимой времятоковой характеристикой, третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой; – ступени могут быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального напряжения и напряжения обратной последовательности; ИО направления мощности МТЗ выполнен по 90градусной схеме сочетания токов и напряжений: IА и UВС; IВ и UСА; IС и UАВ. Защиты от однофазных замыканий на землю: – реализована одним из способов: по току нулевой последовательности 3I0 основной частоты (с зависимой или независимой времятоковой характеристикой); по напряжению нулевой последовательности 3U0; по току 3I0, напряжению 3U0 и взаимному направлению тока и напряжения нулевой последовательности (направленная); – защита по току имеет две ступени: первая ступень – с независимой времятоковой характеристикой и вторая – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой. Защита от дуговых замыканий; Защита от несимметричного режима: – реализована на принципе измерения соотношения токов обратной и прямой последовательности. Защита минимального напряжения: – срабатывает при снижении всех линейных напряжений UАВ, UВС, UСА ниже уставки в течение заданного времени. Автоматика управления выключателем; Устройство резервирования отказа выключателя: – обеспечивает действие на отключение смежных выключателей при срабатывании любых защит терминала или внешних защит и отказе выключателя. Автоматическое повторное включение выключателя: – обеспечивает однократное или двукратное автоматическое повторное включение выключателя; – предусмотрена возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит при срабатывании УРОВ, ЗДЗ и внешних сигналов. |
| Блок питания токовый комбинированный для МП УРЗА | Модификация устройства: Тип: БПТК-25; Производитель: компания ОАО НПП «Экра». Технические требования: Номинальное входное напряжение, В – 100, 220; Номинальная выходная мощность, ВТ, на менее - 25; Рабочий диапазон входных токов, А – 2,5-500; Диапазон изменения выходного напряжения при мощности потребления от 5,5 до 25 ВТ, В - 176-242; Мощность потребляемая при выходной мощности 25 Вт, Вт, не более -32; Масса, кг, не более - 6,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 24 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - на устройстве должно быть указано: год выпуска, марка изделия, завод-изготовитель; - поставляемые микропроцессорные устройства РЗА должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для производителей необходимо наличие развитой сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 1 суток с момента выхода оборудования из строя;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- все поставляемое электротехническое оборудование, изделия, технологии и материалы должны иметь аттестацию аккредитованного центра ОАО «Российские сети».

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6.Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 12 лет.

3.2.7.Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики микропроцессорных терминалов;

- методику расчета и выбора уставок;

- руководство по эксплуатации;

- программное обеспечение (на русском языке) для параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4.Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в сроки указанные в графике поставки, утвержденном заказчиком.

Доставка оборудования со склада Заказчика должна быть включена в стоимость оборудования.

5.Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой оборудования.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»				А.В. Евсеев