## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Старицкий | д. Бутово | 40520484, 40520610, 40520824, 40520810, 40520820, 40525447, 40657687, 40657691, 40657694, 40665347, 406655355, | 1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП 10/0,4 кВ «д. Бутово 3» до границы участка заявителя общей суммарной протяженностью 1,1 км. Протяженность и сечение провода определить при проектировании с учетом присоединения участков Пупко С.В. кадастровый номер земельного участка 69:32:000020:393 - 15 кВт, Пупко С.В. кадастровый номер земельного участка 69:32:000020:396 - 15 кВт. До кадастрового участка 69:32:000020:386 предусмотреть совместную подвеску с ф.№2 протяженностью ориентировочно 0,15 км. 1.3. Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от КТП 10/0,4 кВ «д. Бутово 3» до границы участка заявителя общей суммарной протяженностью 1,3 км. Протяженность и сечение провода определить при проектировании с учетом присоединения участков Пупко С.В. кадастровый номер земельного участка 69:32:000020:361 - 15 кВт, Пупко С.В. кадастровый номер земельного участка 69:32:000020:371 - 15 кВт. До кадастрового участка 69:32:000020:386 предусмотреть совместную подвеску с ф.№1 протяженностью ориентировочно 0,15 км.
2 | Калининский | д. Заборовье | 41061139 | 1.1.1. монтаж полнофазной цепи проводом 2А - 25 в пролетах опор №№ 8/3-8/3-2 на участке ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 КТП 10/0,4 кВ-160 кВА № 863 «Заборовье» протяженностью 0,08км; 1.1.2. строительство частка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 8/3-2 реконструируемой ВЛ – 0,4 кВ фид. № 1 КТП 10/0,4 кВ-160 кВА № 863 «Заборовье» до границы участка заявителя протяженностью 0,29км;
3 | Кимрский | д. Башарино | 41048025 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9/1 фид.№1 КТП 6/0,4 кВ 160 кВА «КТП 004» до границы участка Хапилина В.А. ориентировочной протяженностью 0,26 км.
4 | Калининский | д. Большие Горки | 40550609 | • замену трансформатора на существующей МТП 10/0,4 кВ 60 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ; • монтаж полнофазной цепи на участке ВЛ-0,4 кВ фид. №1 реконструируемой МТП 10/0.4 кВ – 50 кВА «Большие Горки –деревня» в пролетах опор 4-15 проводом марки А-35 протяженностью 0,44км; • строительство участка ВЛ-0.4 кВ от опоры №15 до границ участка заявителя проводом марки СИП 2 протяженностью 0,05км;
5 | Конаковский | д. Васильевское | 41058002 | 1.1.1. строительство новой ТП 10/0.4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА; 1.1.2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры №15 ВЛ-10 кВ отпайки на КТП 10/0,4 кВ – 63 кВА № 85 «Васильевское, Варварка» фид. № 15 ПС 35/10 кВ № 15 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,002км; 1.1.3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,1км;
6 | Калининский | д. Вишенки | 41046974 | строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0.4 кВ фид. № 3 КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА №209 «Колесниково, Вишенки»( по ТУ для Кулябиной Е.А., Царапкина Н.Н.) до границы участка заявителя протяженностью 0,24км;
7 | Конаковский | д. Заборовье | 41052866 | 1.1.1. строительство новой ТП 10/0.4 кВ столбового исполнения с трансформатором мощностью 63 кВА; 1.1.2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры №126 ВЛ-10 кВ фид.№2 ПС 35/10 кВ Лис. Бор до проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,12 км; 1.1.3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 протяженностью 0,07км;
8 | Калининский | д. Каблуково | 41056083 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0.4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 (по ТУ для Мещеряковой Т.В. – 10 кВт) КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА № 336 «Каблуково» до границы участка заявителя протяженностью 0,299км;
9 | Калининский | д. Мишнево | 41053241 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 5 КТП 10/0,4 кВ -160 кВА № 530 «Мишнево - 3» до границы участка заявителя протяженностью 0,423км;
10 | Калязинский | д.Нерль | 40519108 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ЗТП 10/0,4кВ – 100 кВА «Школа» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
11 | Торопецкий | д.Подгороднее | 41052450, 41051131, 41049086, 41043479 | 1.1.1. Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ 0,4 кВ ореинтеровочной протяженностью 0,25 км до границы участка заявителя Широковой Н.О. кад.уч. №69:34:0191405:30; с учетом присоединения Соколовой Т.П. кад. уч. №69:34:0191405:27; Елисеева В.О. кад.уч. №69:34:0191405:29; Найстур Н.Н. кад.уч. №69:34:0191405:24; Голуб Ю.В. кад.уч. №69:34:0191405:33 проводом марки СИП-2 сечением 70 мм2 на ж/б опорах.
12 | Калининский | д. Семеновское | 41049570 | участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 9/1 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 1 реконструируемой МТП 10/0,4 кВ – 30 кВА № 385 «д. Семеновское» до границы участка заявителя протяженностью 0,24км;
13 | Осташковский | д.Сиговка | 41046268, 41046142, 41046214, 41046102, 41046386 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП-10/0,4 кВ №041 от опоры №14 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,49 км, проводом марки СИП-2.
14 | Калининский | п. Заволжский | 40833727, 41049965 | • Замену трансформатора на существующей КТП 10/0.4 кВ 63 кВА №700 «П. Заволжский» на трансформатор мощностью 100 кВА;
15 | Калининский | С. Медное | 41060051 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 (по ТУ для Шевердова Ю.А. – 15 кВт) КТП 10/0,4 кВ - 100 кВА № 404 «жил. дома» до границы участка заявителя протяженностью 0,314км;
16 | Калининский | д. Устье | 41041965 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА № 404 «жилые дома» до границы участка заявителя протяженностью 0,448км;