## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" на 2020 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Гагарино | Трансформатор ТАМ-1800/35/10 | 1800 | 35 | PS035-001476 | 300000690049 | 1.Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 35 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем Устранение нагрева. (По ХАРГ идет рост концентрации газов. Возможно развитие термического дефекта. При осмотре СТ постараться выявить место локализации нагрева) | Июнь | Июнь
2. Замена привода и подвижныж контактнов системы ПБВ-5, класс напряжения 35кВ
3. Регенерация масла тр-ра 2.6т Осушка масла подготовленным цеолитом (остаточное влагосодер-жание не более 0,5 %) Введение присадки ИОНОЛ до 0,20 %
4. Долив масла в трансформатор (0.8Т).
5. Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50
6. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности с заменой шиберных кранов 50 мм.2шт,замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %). Силикагель 50 кг. Масло трансформаторное 0,2 т
7. Техническое обслуживание ВОФ, замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ВОФ.замена индикаторного селикагеля 3 кг.
8. Замена радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный: (7шт),Замена задвижки ДУ-50.-9 шт
9. Ремонт бака трансформатора мощностью: 1800 кВа с заменой РТИ уплотнений и запорной арматурой. Резина МБС-5, 6, мм.Задвижка ДУ-50
10. Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
11. Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,)
12. Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
13. Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
14.Замена вводов съемных класса напряжения 35кВ 3 шт, Замена дефектных деталей, замена уплотнений.
15. Замена вводов съемных класса напряжения 10кВ, Замена дефектных деталей, замена уплотнений.
16. Ревизия котактных соединений вводов 10, 35 кВ (зачистка, нанесение нейтральной смазки и т.д.)
17. Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Введенка | Трансформатор ТМ-4000/35/10 | 4000 | 35 | PS035-001676 | 300000690139 | 1. Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 4000кВА, 35кВ Замена масломерных стекол-1шт. | Июнь | Июнь
2. Расшиновка и ошиновка трансформатора 4000 кВА
3. Ремонт бака трансформатора мощностью 4000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт., установка ТКП-160-2,5м - 1шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 70 кг, гильза для термосигнализатора - 1 шт. Монтаж гильзы на баке под термосигнализатор.
4. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-8шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг
5. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 20 кг, шлифшкурка 2 мм - 4 м2, краска серая PAL-7040 - 75 кг, краска синяя - 5 кг.
6. Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) и замена дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-50мм.-2шт., силикагель индикаторный - 0,2 кг, силикагель КСК - 200 кг.
7. Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло - 0,175 т
8. Обработка трансформаторного масла: Сушка масла подготовленным сорбентом (остаточное влагосодер-жание не более 0,5%), дополнительная регенерация и очистка не требуется. Введение ИОНОЛа до содержания 0,2%. Масло 3 т, цеолит - 100 кг, силикагель - 100 кг.
9. Переключающие устройства ПБВ : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 20 шт, ветошь - цветной трикотаж - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 2 м2.
10. Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РГТ -80, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 20м, металлорукав d25 - 20м.
11. Ремонт расширителя, сварка швов (устранение течи масла сварных швов)
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Лебедянский участок СПС | ПС 110/10 Круглое | Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 6300 | 110 | PS110-001056 | 300000687423 | 1. Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | Июнь | Июнь
2. Техническое обслуживание ВОФ (отсутствует масло в гидрозатворе). Замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ВОФ. Замена индикаторного силикагеля 1 кг.
3. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2шт. силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ 150 кг. Замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ТСФ .
4.Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности. Устранение течи масла. Листовая резина техническая, 6 мм.2-м².Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80.2-шт
5. Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
6. Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип PHTА-35/320: 2 группа сложности с заменой масла. Устранение течи по всему периметру РПН.
7. Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА.Устранение течи масла, замена уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм. Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт, затвор дисковый поворотный ДУ80 1 шт . Устранение дефектов контура спротивления. (увеличение сопротивления котнура заземления)
8. Замена ТКП-160
9. Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РС 1000(флянец Ø50 мм) 1 шт
10. Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .РГТ-80 1 шт
11.Замена маслоуказателя тип МС2
12. Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
13. Сушка и очистка через пресс-фильтр, регенерация не требуется (дополнительная очистка)трансформаторного масла 14.5 т. Долив масла 2 т Введение присадки ИОНОЛ до 0,20 %
14. Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
15. Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 110/6/6кВ ГПП-2 | Трансформатор ТРДН-63000/110/6 | 63000 | 110 | PS110-001157 | 300000687484 | 1. Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 63000кВА, 110 кВ. | Июль | Июль
2. Расшиновка и ошиновка трансформатора 63000 кВА
3. Ремонт бака трансформатора мощностью 63000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт. , установка ТКП-160-6м - 2 шт., маслоуказатель МС-2 - 2 шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 60 кг. Установка автоматов в распределительной коробке на обдув - 3-х фазные 10 А - 4 шт., дин-рейка 25 см - 2 шт.
4. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-16шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг
5. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 20 кг, шлифшкурка 2 мм - 4 м2, краска серая PAL-7040 - 100 кг, краска синяя - 10 кг.
6. Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм.-2шт., силикагель индикаторный - 0,2 кг, силикагель КСК - 200 кг. Замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) В ТСФ и ВОФ. Замена индикаторного силикагеля.
7. Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло - 0,350 т
8. Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка через пресс-фильтр, регенерация не требуется (дополнительная очистка). Масло 22 т, цеолит - 100 кг., силикагель КСК - 100 кг.
9. Контакторы переключающих устройств РПН. Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.Замена масла в РПН. Материал: ветошь-5 кг, шлифшкурка-0 мм - 1м², масло ГК - 350 кг.
10. Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РГТ -80, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 25м, металлорукав d25 - 25м.
11. Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РСТ -50, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 25м, металлорукав d25 - 25м.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Лебедянский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Лев Толстой | Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 10000 | 110 | PS110-001219 | 300000689948 | 1. Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | Июль | Июль
2. Техническое обслуживание ВОФ с заменой индикаторного силикагеля 1 кг
3. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности.Замена: шиберные краны D-80 мм 2шт. силикагель КСКГ-3956-76 ГОСТ 150 кг:
4. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности.Листовая резина техническая, 6 мм.2-м².Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80.2-шт
5. Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
6. Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип PНТ13-625/35 с заменой диафрагмы. 2 группа сложности.Чистка протяжка и регулировка болтовых соединений контактов избиратеоя и предизбирателя.
7. Замена охладителей типа ДЦ с заменой Эл.двигатель охлаждения Тип АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой 8 шт
8. Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА.С заменой уплотнений. Листовая резина техническая, 6 мм. мм.Замена сливной задвижки . Затвор дисковый поворотный ЗДП1-80 1 шт,затвор дисковый поворотный ДУ80 1 шт
9. Замена ТКП-160
10. Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .Реле РС 1000(флянец Ø50 мм) 1 шт
11. Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей .РГТ-80 1 шт
12. Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.С заменой уплотнения (резина МБС 6 мм) 3 м2
13. Сушка очистка,регенирация трансформаторного масла 16.8 т. Долив масла 2 т.Повышение изоляционных характеристик трансформаторного масла до норм НТД.
14. Замена маслоуказателя расширительного бака РПН ( МС-2)-2 шт
15. Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
16. Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Эмаль ПФ-133 RAL-7040 (серая)
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | Липецкий участок СПС | ПС 35/10кВ Матыра | Трансформатор ТМР-3200/35/10 | 3200 | 35 | PS035-001684 | 300000708250 | 1. Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного двухобмоточного трансформатора 3200кВА, 35кВ Замена масломерных стекол-1шт. Устранение нагрева. (По ХАРГ идет рост концентрации газов. Возможно развитие термического дефекта. При осмотре СТ постараться выявить место локализации нагрева) | Август | Август
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 2. Расшиновка и ошиновка трансформатора 3200 кВА
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 3. Ремонт бака трансформатора мощностью 3200 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Замена: сливной задвижки ДУ-80мм - 1 шт. Монтаж гильзы на баке под термосигнализатор и его установка ТКП-160-4м - 1шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 50 кг, гильза для термосигнализатора - 1 шт.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 4. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.Замена шиберных кранов Д-80мм.-12шт., резина МБС 5, 8, 10 мм - 30 кг
5. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 20 кг, шлифшкурка 2 мм - 4 м2, краска серая PAL-7040 - 50 кг, краска синяя - 10 кг.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 6. Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит - 200 кг, силикагель КСК - 300 кг. (Силикагель просушивается до остаточного влагосодержания не более 0,5% )
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 7. Термосифонные фильтры тип ТФ-40 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм.-2шт., силикагель индикаторный - 0,2 кг, силикагель КСК - 200 кг. (Замена силикагеля подготовленным и просушенным силикагелем (остаточное влагосодержание не более 0,5 %) в ТСФ.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 8. Обработка трансформаторного масла: Заливка масла. Масло - 0,525 т
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 9. Обработка трансформаторного масла: Сушка и очистка (Осушка масла подготовленным цеолитом (остаточное влагосодержание не более 0,5 %)). Масло 4,5 т, цеолит - 100 кг. Введение присадки ИОНОЛ ( в наличии 0,086 %) до 0,20 %
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 10. Переключающие устройства ПБВ : Ремонт, разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 20 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 0 мм - 2 м2.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 11. Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Материал: реле РГТ -50, кабель КВВГЭнг 5х2,5 - 10м, металлорукав d25 - 10м.
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 12. Замена ввода 10 кВ (Изолятор для трансформатора фарфоровый ИПТ-10 -3шт.) Ревизия котактных соединений вводов 35 кВ (зачистка, нанесение нейтральной смазки и т.д.)
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" | [7 empty] | 13. Замена ввода 35 кВ (Изолятор для трансформатора фарфоровый ИПТ-35 -4шт.). Ревизия котактных соединений вводов 35 кВ (зачистка, нанесение нейтральной смазки и т.д.)
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 6шт.
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.