“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203D28 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2004592 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ /___________

“_______” ___________________   2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку троса грозозащитного и каната металлического (Устройство заземления МаТ).  Лот № 203D

- Общие положения.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- Технические требования к продукции и комплектности изделия.

  - Заземления  переносные  должны  удовлетворять  требованиям  п. 2.17 «Инструкции  по  применению  и  испытанию  средств  защиты, используемых  в  электроустановках»,  требованиям  ГОСТ Р 51853-2001 «Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия».

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 18620-86* «Изделия электротехнические. Маркировка».

  - Устройство заземления (заземляющий проводник) предназначено для наложения защитного заземления с подъемом на опору на воздушных линиях 0,38 кВ, выполненных самонесущими изолированными проводами.

  - Заземляющий провод должен быть медным нормальной или повышенной степени гибкости (не ниже класса 3 по ГОСТ 22483).

  - Изоляция проводов переносных заземлений должна быть прозрачной,  прочной к механическим повреждениям и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51853-2001 по температурному диапазону использования  переносных заземлений (от минус 45 до плюс 45 °С).

  - В  местах  крепления  к  струбцине  провод  должен  быть защищен  от  переломов.

  - Узел крепления проводника к струбцине должен быть доступным для ремонта без разрушения изоляции.

  - Изоляция крепежных струбцин не должна съезжать при установке контактов.

  - Крепление заземляющих струбцин должно обеспечивать надежный контакт с заземляемым проводом.

  - Переносные заземления для СИП должны быть представлены на конкурс  в двух конструктивных исполнениях:

    - Для присоединения к зажимам PC481 фирмы «НИЛЕД».

    - Для присоединения к штепсельным разъёмам SЕ40 фирмы ENSTO.

  - Струбцины для присоединения к зажимам PC 481 или SE40 должны быть выполнены из латуни.

  - Технические требования:

- номинальное напряжение заземляемых ВЛ 0,38 кВ;

- длина медного спуска устройства заземления  – 10 м.;

- сечение медного провода в оболочке (спуска) – 16 мм².

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Устройство заземления | 1 |
| Жесткая упаковка или футляр | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое устройство для заземления должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода устройства для заземления из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Устройство для заземления должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 2 лет.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия устройств для заземления должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| _______________________________________/__________________/________________ должность подпись Фамилия И.О. |  |
| --- | --- |