| «Утверждаю» Исполняющий обязанности первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ____________________ Ю.А. Глебов «____»_________________2023 г. | «Согласовано» Исполняющий обязанности Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ____________________ Н.А. Карпович «____»_________________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ. Центральный высоковольтный РЭС. Замена устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю»

NNE-01510-000

СМР

2023 г.

- Задание на выполнение работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю на ПС 110/10/6 кВ «Печерская» в объеме выполненной проектной документации № 1191 ООО” ТК-ЭнергоСтрой”.

- Требования к подрядной организации:

Требования к подрядной организации учтены в извещении на закупку

- Основание для проведения работ:

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» 2023-2027 гг.

- Место расположения объекта:

  - Нижний Новгород, Советский район, ул. Надежды Сусловой, 23 «А».

- Основные требования по выполнению работ:

  - Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в соответствии с:

5.1.1.   Рабочей документацией.

    - Системой нормативных документов в строительстве.

    - Государственными и отраслевыми стандартами.

    - Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Состав работ:

  - ПС 110/10/6 кВ «Печерская»:

    - Демонтаж.

    - Строительно-монтажные работы (установка, замена).

    - Транспортировка МТР.

    - Пусконаладочные работы и необходимые испытания в объёме, согласно проекту и НТД.

    - Шефмонтаж (при необходимости).

    - Уборка мусора, вывозка излишнего грунта.

    - Восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.

    - Учет и передача материалов, полученных в результате демонтажа.

- Объемы работ:

  - ПС 110/10/6 кВ «Печерская»:

    - Проектная документация, разработанная ООО”ТК-ЭнергоСтрой”, г. Санкт-Петербург.

    - Укрупненный перечень работ приводится в таблицах №1 «Объем демонтажных работ», №2 «Объем монтажных работ»

Таблица №1 «Объем демонтажных работ на ПС 110/10/6 кВ Печерская»

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж дугогасящего реактора ЗРОМ-300/10, с фундаментом | шт. | 1 |  |
| 2. | Демонтаж дугогасящего реактора РЗДСОМ-380/10, с фундаментом | шт. | 3 |  |
| 3. | Демонтаж дугогасящего реактора РЗДПОМ 480/10, с фундаментом | шт. | 1 |  |
| 4. | Демонтаж присоединительного трансформатора ТМ - 400/10 | шт. | 1 |  |
| 5. | Демонтаж присоединительного трансформатора ТМ - 630/10 | шт. | 1 |  |
| 6. | Демонтаж однополюсного разъединителя, с фундаментом | шт. | 2 |  |

Таблица №2 «Объем монтажных работ на ПС 110/10/6 кВ Печерская»

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР 1 секция шин 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Установка дугогасящего реактора, с монтажом фундаментов | шт. | 1 | Согласно проекта |
|  | Установка фильтра присоединения нейтралеобразующего, с монтажом фундаментов | шт. | 1 |  |
|  | Установка однополюсного разъединителя, с монтажом фундаментов | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж кабельных лотков | м |  |  |
|  | Прокладка трехжильного кабеля 10 кВ | м |  |  |
|  | Прокладка силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ | м |  |  |
|  | Монтаж и наладка автоматики управления ДГР | шт. | 1 |  |
|  | Реконструкция устройства заземления ПС |  |  |  |
|  | Реконструкция устройств РЗА |  |  |  |
| СМР 2 секция шин 10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Установка дугогасящего реактора | шт. | 1 | Согласно проекта |
|  | Установка фильтра присоединения нейтралеобразующего | шт. | 1 |  |
|  | Установка однополюсного разъединителя | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка трехжильного кабеля 10 кВ | м |  |  |
|  | Прокладка силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ | м |  |  |
|  | Монтаж и наладка автоматики управления ДГР | шт. | 1 |  |
|  | Реконструкция устройства заземления ПС |  |  |  |
|  | Реконструкция устройств РЗА |  |  |  |

  - Потребность в материально-технических ресурсах:

  - ПС 110/10/6 кВ «Печерская»:

7.2.1. Объемы МТР определяются проектными решениями.

    - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

    - Укрупненный объем поставляемых МТР указан в таблице №2:

Таблица №2 Потребность в материальных ресурсах ПС 110/10/6 кВ «Печерская»

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реактор дугогасящий 10 кВ, с автоматическим управлением | шт. | 2 | Согласно проекта |
|  | Фильтр присоединения нейтралеобразующий | шт. | 2 |  |
|  | Разъединитель однополюсный горизонтально-поворотного типа, двухколонковый, с одним комплектом заземляющих ножей, с полимерной изоляцией 10 кВ, 1000 А, с ручным приводом | шт. | 2 |  |
|  | Кабельные лотки | м |  |  |
|  | Кабель трехжильный 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из полихлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением | м |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности и оболочкой из ПВХ композиции пониженной горючести | м |  |  |
|  | Полоса 5х40 ГОСТ 8509-93 для заземления оборудования | м |  |  |

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

  - Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

    - Новыми, не ранее 2022 года выпуска.

8.1.2.Соответствовать рабочей документации.

8.1.3.Иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество.

8.1.4.При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).

8.1.5.Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями                     «Центрального высоковольтного РЭС» филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» должны осуществлять входной контроль  качества  применяемых  материалов,  изделий,  оборудования  и  наличия  необходимых  сертификатов  и  технических  паспортов,  удостоверяющих  их  качество.

- Контроль качества и приемка работ:

  - Руководители работ по проектированию и строительству совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на любом этапе СМР должны:

    - Осуществлять контроль состава и объема выполняемых работ.

    - Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, их соответствие требованиям нормативно- технических документов.

    - Определять объемы работ по переделке и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.

    - Определять объемы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

    - Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- Особые условия:

  - Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с главным инженером «Центрального высоковольтного РЭС» ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

  - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

  - Подрядчик обеспечивает проведение освидетельствования технического состояния электроустановок силами экспертной организацией, аттестованной в «НТЦ Энергобезопасность».

  - После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

    - Комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

    - Технический паспорт (технические характеристики) объекта.

    - Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР.

    - Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке и языке страны завода изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций, все изменения должны быть отражены в технической документации.

    - Акты освидетельствования скрытых работ;

    - Протоколы испытаний;

    - Протоколы по пусконаладочным работам в объеме, предусмотренным проектом;

    - Акты на пересечение с инженерными сооружениями;

    - Акты освидетельствования скрытых работ.

    - Протоколы испытаний.

    - Протоколы по пусконаладочным работам в объеме, предусмотренным проектом.

    - Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ, и иными НТД.

- Гарантии исполнителя работ:

  - Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

  - Исполнитель обеспечивает:

    - Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт.

    - Соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом.

    - Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

- Сроки выполнения работ:

  - Начало работ – июнь 2023 г.

  - Окончание работ –   октябрь 2023 г.

| Заместитель начальника управления высоковольтных сетей |  | О.Е. Авдеев |
| --- | --- | --- |