| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку силовых трансформаторов 6 - 10 кВ. Лот №301Е

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  (Покупатель) производит закупку (общее количество) силовых трансформаторов 10 (6) кВ для реконструкции/нового строительства/технического перевооружения (наименование объекта).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  на 20___ год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество трансформаторов, шт., в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухие | масляные |
|  | Авто/жд |  |  |  |  |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные силовых трансформаторов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  | масляный герметичный/ трехфазный сухой |
| Номинальная мощность, кВА |  | 25-40кВ |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | ВН | 6/10 |
|  | НН | 0,4 |
| Потери ХХ, Вт |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 (Приложение) |
| Потери КЗ, Вт |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 (Приложение) |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  | указать из проекта |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Y/Zн / (Δ/Yн) |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  | ПБВ ±2х2,5% |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее** |  | F |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  | У1 |
| Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 1516.1 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |

**указывается для трансформаторов с литой изоляцией

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки трансформаторов.

- трансформатор в сборке;

- трансформаторное масло в составе трансформатора (для масляных трансформаторов);

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого трансформатора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Исп. Ф.И.О. (тел.)

Приложение

Таблица

Потери в трансформаторе в соответствие с классом Х2К2 Стандарта ПАО «Россети»

СТО 34.01-3.2-011-2017

| Мощность, кВА | Потери холостого хода, Вт |  | Потери короткого замыкания, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормированное значение, соответствующее классу Х2 СТО 34.01-3.2-011-2017 | Нормированное значение, соответствующее классу К2 СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| 63 | 160 | 1270 |  |
| 100 | 217 | 1591 |  |
| 160 | 300 | 2136 |  |
| 250 | 425 | 2955 |  |
| 400 | 565 | 4182 |  |
| 630 | 696 | 6136 |  |
| 1000 | 957 | 9545 |  |
| 1250 | 1350 | 13250 |  |
| 1600 | 1478 | 15455 |  |
| 2500 | 2130 | 23182 |  |

Примечания

- Допустимые отклонения (максимальное значение) величин, приведенных в Таблице (нормированные значения Х2 и К2), определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (+15% для Х2 и +10% для К2, суммарное отклонение не более 10%).

- Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».