## Перечень объектов
Приложение № 1 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера |  | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[6 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[16 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-01-004 | TP010-0150545 | 5: КТП 202 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-01-005 | TP010-0129352 | 5: КТП 323 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-01-005 | TP010-0129354 | 5: КТП 322 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-01-005 | TP010-0141613 | 5: СТП 324 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-01-005 | TP010-0149145 | 5: КТП 312 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0006680 | 5: КТП 414 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0006756 | 5: ЗТП 402 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0006757 | 5: КТП 403 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0006758 | 5: КТП 405 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0009280 | 5: КТП 407 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0009844 | 5: КТП 409 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0108710 | 5: КТП 410 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0128640 | 5: КТП 415 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0136258 | 5: КТП 406 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-001 | TP010-0141787 | 5: СТП 416 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-002 | TP010-0132091 | 5: КТП 537 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-002 | TP010-0132093 | 5: КТП 538 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-002 | TP010-0134601 | 5: КТП 607 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-002 | TP010-0141775 | 5: КТП 507 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-002 | TP010-0145282 | 5: СТП 501 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0006562 | 5: ЗТП 606 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0006767 | 5: КТП 602 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0006769 | 5: КТП 608 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0009285 | 5: КТП 603 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0122854 | 5: КТП 610 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0122860 | 5: КТП 609 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0124431 | 5: КТП 611 ПС Беловское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0133832 | 5: КТП 614 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-005 | TP010-0136651 | 5: КТП 619 ПС Беловское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Беловское | PS035-000197-14-02-006 | TP010-0149624 | 5: КТП 1610 РП Тихая; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-001 | TP010-0016276 | 5: КТП 1203 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-001 | TP010-0141334 | 5: КТП 1205 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-003 | TP010-0009473 | 5: КТП 811 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-003 | TP010-0134855 | 5: КТП 826 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-003 | TP010-0140842 | 5: КТП 830 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-003 | TP010-0144032 | 5: СТП 832 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-003 | TP010-0150068 | 5: КТП 808 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0009202 | 5: КТП 212 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0009203 | 5: КТП 213 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0009455 | 5: КТП 217 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0123506 | 5: КТП 219 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0127337 | 5: КТП 216 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0129698 | 5: КТП 220 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0132181 | 5: КТП 221 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0139906 | 5: СТП 206 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0146325 | 5: КТП 209 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0150065 | 5: КТП 210 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0150537 | 5: КТП 214 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-004 | TP010-0150538 | 5: КТП 223 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0008770 | 5: КТП 332 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0009343 | 5: КТП 333 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0128242 | 5: КТП 334 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0129666 | 5: КТП 335 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0142015 | 5: КТП 342 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-005 | TP010-0149520 | 5: КТП 316 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0006465 | 5: КТП 416 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0006996 | 5: КТП 406 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0009024 | 5: КТП 420 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0009209 | 5: КТП 408 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0009210 | 5: КТП 409 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0009847 | 5: КТП 421 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0016271 | 5: КТП 422 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0120380 | 5: КТП 401 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121391 | 5: КТП 438 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121393 | 5: КТП 419 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121395 | 5: КТП 412 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121397 | 5: КТП 411 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121399 | 5: КТП 404 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121401 | 5: КТП 405 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121403 | 5: КТП 410 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0121405 | 5: КТП 403 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0125024 | 5: КТП 423 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0131019 | 5: КТП 440 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0132182 | 5: КТП 444 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0136102 | 5: КТП 441 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0138049 | 5: СТП 446 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0139732 | 5: КТП 439 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0140791 | 5: КТП 237 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0146049 | 5: СТП 445 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-01-006 | TP010-0148295 | 5: КТП 426 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-002 | TP010-0131821 | 5: КТП 924 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-002 | TP010-0140840 | 5: КТП 927 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-002 | TP010-0148216 | 5: КТП 929 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-002 | TP010-0150650 | 5: КТП 930 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0122320 | 5: КТП 641 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0130176 | 5: СТП 646 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0130290 | 5: КТП 647 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0130745 | 5: КТП 655 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0133388 | 5: КТП 648 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0134093 | 5: КТП 651 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0137439 | 5: КТП 602 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0140747 | 5: КТП 603 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0142896 | 5: КТП 664 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0146211 | 5: КТП 604 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0147844 | 5: КТП 606 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0149563 | 5: КТП 607 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0149564 | 5: КТП 608 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-004 | TP010-0139596 | 5: КТП 662 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-006 | TP010-0016278 | 5: КТП 1307 ПС Таврово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Таврово | PS035-002246-14-02-006 | TP010-0016984 | 5: КТП 1301 ПС Таврово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-001 | TP010-0133631 | 5: КТП 1321 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-001 | TP010-0136171 | 5: КТП 1322 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-001 | TP010-0137157 | 5: КТП 1324 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-001 | TP010-0139354 | 5: СТП 1305 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-001 | TP010-0141781 | 5: КТП 1325 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0006583 | 5: ЗТП 303 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0006836 | 5: КТП 102 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0006837 | 5: КТП 103 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0006838 | 5: КТП 104 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0006839 | 5: КТП 105 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0008894 | 5: КТП 104 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009120 | 5: КТП 109 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009428 | 5: КТП 111 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009430 | 5: КТП 112 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009431 | 5: КТП 109 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009432 | 5: КТП 107 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009434 | 5: КТП 105 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009439 | 5: ЗТП 208 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009442 | 5: КТП 302 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009444 | 5: КТП 107 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0009445 | 5: КТП 108 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0128078 | 5: КТП 502 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0128081 | 5: КТП 503 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0129186 | 5: КТП 115 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0130956 | 5: КТП 701 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0130959 | 5: КТП 703 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0131020 | 5: КТП 113 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0137659 | 5: КТП 110 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0141599 | 5: СТП 108 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0141814 | 5: КТП 101 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0141817 | 5: КТП 102 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0141818 | 5: КТП 103 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0142431 | 5: СТП 116 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-002 | TP010-0122475 | 5: КТП 234 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0009122 | 5: ЗТП 203 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0009123 | 5: КТП 205 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0127243 | 5: КТП 209 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0139425 | 5: СТП 210 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0142432 | 5: СТП 211 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0142621 | 5: КТП 212 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0142762 | 5: КТП 202 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0142982 | 5: КТП 213 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-003 | TP010-0150015 | 5: СТП 204 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-004 | TP010-0136017 | 5: КТП 513 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-004 | TP010-0137458 | 5: КТП 510 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-004 | TP010-0137459 | 5: КТП 511 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-004 | TP010-0137461 | 5: КТП 512 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-004 | TP010-0138622 | 5: КТП 515 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006841 | 5: КТП 303 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006842 | 5: КТП 304 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006843 | 5: КТП 305 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006844 | 5: КТП 307 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006845 | 5: КТП 308 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0006849 | 5: КТП 312 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0009132 | 5: КТП 316 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0009449 | 5: КТП 325 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-005 | TP010-0134962 | 5: КТП 324 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-006 | TP010-0133928 | 5: КТП 1007 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-006 | TP010-0134955 | 5: КТП 1005 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0006863 | 5: КТП 907 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0006874 | 5: КТП 904 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0009134 | 5: КТП 912 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0009136 | 5: КТП 914 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0009142 | 5: КТП 917 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0009148 | 5: КТП 905 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0133331 | 5: КТП 903 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0134975 | 5: КТП 1205 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0141582 | 5: КТП 921 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-01-007 | TP010-0147278 | 5: СТП 901 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006585 | 5: ЗТП 1401 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006846 | 5: КТП 1409 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006847 | 5: КТП 1407 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006848 | 5: КТП 1408 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006850 | 5: КТП 1403 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006854 | 5: КТП 1411 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0006879 | 5: КТП 1402 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-001 | TP010-0008926 | 5: КТП 1410 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-002 | TP010-0008906 | 5: КТП 504 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-002 | TP010-0133690 | 5: КТП 508 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-002 | TP010-0133959 | 5: КТП 509 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-002 | TP010-0134628 | 5: КТП 506 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006859 | 5: КТП 623 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006860 | 5: КТП 624 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006861 | 5: КТП 625 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006862 | 5: КТП 626 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006864 | 5: КТП 631 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006865 | 5: КТП 630 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006866 | 5: КТП 632 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006868 | 5: КТП 633 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006869 | 5: КТП 635 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006870 | 5: КТП 627 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0006927 | 5: КТП 601 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0134959 | 5: КТП 622 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0134960 | 5: СТП 605 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0139353 | 5: СТП 637 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-003 | TP010-0147474 | 5: СТП 603 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0008909 | 5: КТП 804 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0009143 | 5: КТП 806 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0009184 | 5: ЗТП 121 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0009446 | 5: КТП 814 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0010056 | 5: КТП 816 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0016286 | 5: КТП 817 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0118805 | 5: КТП 818 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0122192 | 5: КТП 819 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0129609 | 5: КТП 820 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0133698 | 5: КТП 822 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0136905 | 5: КТП 824 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0137518 | 5: КТП 823 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-006 | TP010-0146622 | 5: СТП 801 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0133519 | 5: КТП 1209 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0133668 | 5: КТП 1202 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0133676 | 5: КТП 1203 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0134608 | 5: КТП 1208 ПС Бессоновка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0134900 | 5: СТП 1211 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0134901 | 5: СТП 1210 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Бессоновка | PS035-002250-14-02-007 | TP010-0147187 | 5: СТП 1201 ПС Бессоновка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0006801 | 5: КТП 311 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0006819 | 5: КТП 201 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0006820 | 5: КТП 202 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0006823 | 5: КТП 206 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0122175 | 5: КТП 211 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0122306 | 5: КТП 212 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0122856 | 5: КТП 210 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-001 | TP010-0134729 | 5: КТП 204 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-002 | TP010-0006941 | 5: КТП 301 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-002 | TP010-0128036 | 5: КТП 306 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-002 | TP010-0130282 | 5: СТП 307 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-01-003 | TP010-0134745 | 5: СТП 402 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006824 | 5: КТП 503 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006825 | 5: КТП 504 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006827 | 5: КТП 506 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006828 | 5: КТП 507 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006829 | 5: КТП 508 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006830 | 5: КТП 509 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006831 | 5: КТП 511 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006832 | 5: КТП 512 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006833 | 5: КТП 513 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006834 | 5: МТП 514 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0006835 | 5: КТП 516 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0009534 | 5: КТП 510 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0122852 | 5: КТП 518 ПС Журавлевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0122868 | 5: КТП 519 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0129771 | 5: КТП 520 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0135049 | 5: СТП 522 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Журавлевка | PS035-002253-14-02-003 | TP010-0146627 | 5: СТП 501 ПС Журавлевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-001 | TP010-0010128 | 5: КТП 703 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-001 | TP010-0021774 | 5: КТП 701 ПС Церковная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-001 | TP010-0122697 | 5: КТП 702 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-002 | TP010-0009138 | 5: КТП 502 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-002 | TP010-0143192 | 5: СТП 501 ПС Церковная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-01-003 | TP010-0006540 | 5: ЗТП 1305 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-02-001 | TP010-0006932 | 5: КТП 201 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-02-002 | TP010-0009417 | 5: КТП 307 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-02-003 | TP010-0133335 | 5: КТП 405 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Церковная | PS035-002254-14-02-004 | TP010-0006857 | 5: КТП 603 ПС Церковная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0006670 | 5: КТП 421 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0008769 | 5: КТП 404 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0131937 | 5: КТП 425 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0132977 | 5: КТП 423 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0132978 | 5: КТП 429 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0132979 | 5: КТП 428 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0132980 | 5: КТП 427 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0132981 | 5: КТП 426 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0140190 | 5: КТП 401 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0141215 | 5: КТП 402 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0141320 | 5: КТП 405 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0142040 | 5: КТП 406 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0148444 | 5: КТП 407 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0149495 | 5: КТП 408 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-003 | TP010-0149628 | 5: КТП 409 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006621 | 5: КТП 301 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006622 | 5: КТП 303 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006624 | 5: КТП 305 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006625 | 5: ЗТП 306 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006627 | 5: КТП 308 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006628 | 5: КТП 309 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006629 | 5: КТП 310 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006630 | 5: КТП 314 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0006671 | 5: КТП 326 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0009384 | 5: КТП 315 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0009520 | 5: КТП 302 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0010124 | 5: КТП 816 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0116819 | 5: КТП 817 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0118742 | 5: КТП 321 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0118759 | 5: КТП 322 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0122989 | 5: КТП 325 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0123028 | 5: КТП 324 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0123473 | 5: КТП 323 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0126881 | 5: КТП 328 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0126998 | 5: КТП 318 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0127000 | 5: КТП 319 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0127002 | 5: КТП 320 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-004 | TP010-0149805 | 5: КТП 313 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0006614 | 5: КТП 105 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0009519 | 5: КТП 103 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0118185 | 5: КТП 106 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0129741 | 5: КТП 108 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0129743 | 5: КТП 109 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0130379 | 5: КТП 110 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0142800 | 5: КТП 111 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-01-005 | TP010-0128724 | 5: КТП 107 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-001 | TP010-0006615 | 5: КТП 202 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-001 | TP010-0006617 | 5: КТП 204 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-001 | TP010-0006618 | 5: КТП 205 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-001 | TP010-0006620 | 5: КТП 207 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006640 | 5: КТП 602 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006641 | 5: КТП 604 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006642 | 5: КТП 607 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006643 | 5: КТП 608 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006644 | 5: КТП 609 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006645 | 5: МТП 611 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0006646 | 5: КТП 612 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0009391 | 5: КТП 603 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0009393 | 5: КТП 606 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0140194 | 5: КТП 616 ПС Шишино; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-002 | TP010-0144843 | 5: КТП 613 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-003 | TP010-0006634 | 5: КТП 501 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-003 | TP010-0006635 | 5: КТП 503 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-003 | TP010-0006636 | 5: КТП 504 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-003 | TP010-0006637 | 5: КТП 505 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Шишино | PS035-002255-14-02-003 | TP010-0006638 | 5: КТП 506 ПС Шишино; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-001 | TP010-0006808 | 5: КТП 2512 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-001 | TP010-0134939 | 5: КТП 2504 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-001 | TP010-0138467 | 5: СТП 2506 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-005 | TP010-0009026 | 5: КТП 1704 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-005 | TP010-0016221 | 5: КТП 1710 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-005 | TP010-0140407 | 5: КТП 1707 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-005 | TP010-0147865 | 5: КТП 1701 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-006 | TP010-0009985 | 5: КТП 1211 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-006 | TP010-0136665 | 5: КТП 1201 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-007 | TP010-0006466 | 5: КТП 702 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-007 | TP010-0009476 | 5: КТП 703 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-007 | TP010-0139399 | 5: СТП 705 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-008 | TP010-0006551 | 5: ЗТП 404 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-008 | TP010-0006559 | 5: КТП 607 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-008 | TP010-0009264 | 5: КТП 602 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-008 | TP010-0134557 | 5: КТП 611 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-008 | TP010-9310124 | 5: КТП 616 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0006821 | 5: КТП 910 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0009272 | 5: ЗТП 904 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0009543 | 5: КТП 901 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0120403 | 5: КТП 906 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0120407 | 5: КТП 907 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0139950 | 5: СТП 911 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0149169 | 5: КТП 903 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-01-010 | TP010-0130961 | 5: КТП 908 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0006792 | 5: КТП 301 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0006793 | 5: КТП 302 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0006794 | 5: КТП 303 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0006795 | 5: КТП 304 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0009255 | 5: КТП 333 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0122275 | 5: КТП 312 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0122291 | 5: КТП 313 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0123007 | 5: КТП 318 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0134645 | 5: КТП 316 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0139023 | 5: СТП 306 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-002 | TP010-0139744 | 5: СТП 335 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0006806 | 5: КТП 401 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0006807 | 5: КТП 404 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0133187 | 5: КТП 405 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0133332 | 5: КТП 422 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0133378 | 5: КТП 421 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-003 | TP010-0133590 | 5: КТП 403 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0006586 | 5: ЗТП 301 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0009480 | 5: КТП 1102 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0120374 | 5: КТП 1109 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0121474 | 5: КТП 1105 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0127889 | 5: КТП 1104 ПС Октябрьская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-004 | TP010-0135151 | 5: КТП 1103 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0006541 | 5: ЗТП 201 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0006543 | 5: ЗТП 203 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0006548 | 5: ЗТП 208 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0006810 | 5: КТП 501 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0008901 | 5: КТП 507 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-005 | TP010-0009258 | 5: ЗТП 503 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Октябрьская | PS035-002256-14-02-007 | TP010-0136545 | 5: КТП 2203 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0006719 | 5: КТП 101 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0006720 | 5: КТП 103 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0006721 | 5: КТП 104 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0006722 | 5: КТП 108 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009145 | 5: КТП 132 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009155 | 5: КТП 102 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009159 | 5: КТП 110 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009161 | 5: КТП 135 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009642 | 5: КТП 118 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009855 | 5: КТП 126 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009974 | 5: КТП 117 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009975 | 5: КТП 119 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009976 | 5: КТП 120 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0009978 | 5: КТП 131 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0120304 | 5: КТП 134 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0128332 | 5: КТП 137 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0129587 | 5: КТП 139 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0130612 | 5: КТП 140 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0131672 | 5: КТП 141 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-001 | TP010-0142492 | 5: СТП 142 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0006735 | 5: КТП 902 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0006736 | 5: КТП 903 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0009195 | 5: КТП 904 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0009458 | 5: КТП 911 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0016219 | 5: КТП 913 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-002 | TP010-0137483 | 5: КТП 916 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0006537 | 5: ЗТП 803 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0006726 | 5: КТП 801 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0006732 | 5: КТП 818 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0006733 | 5: КТП 819 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0009181 | 5: КТП 808 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0009182 | 5: КТП 809 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0009183 | 5: КТП 812 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0009189 | 5: КТП 823 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0009916 | 5: КТП 833 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0016211 | 5: КТП 815 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0122750 | 5: КТП 820 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0136801 | 5: СТП 838 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0137486 | 5: КТП 839 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-003 | TP010-0141406 | 5: КТП 840 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-005 | TP010-0009944 | 5: КТП 1001 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-005 | TP010-0009945 | 5: КТП 1002 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-005 | TP010-0016738 | 5: КТП 1101 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-006 | TP010-0006545 | 5: ЗТП 205 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-006 | TP010-0006852 | 5: КТП 204 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-006 | TP010-0009162 | 5: КТП 209 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-007 | TP010-0006550 | 5: ЗТП 401 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-01-007 | TP010-0148240 | 5: СТП 406 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-001 | TP010-0009079 | 5: КТП 314 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-001 | TP010-0127603 | 5: КТП 1117 ПС Октябрьская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-003 | TP010-0126654 | 5: СТП 601 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-003 | TP010-0126667 | 5: СТП 602 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0006723 | 5: КТП 502 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0006724 | 5: КТП 503 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0006725 | 5: КТП 504 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0009172 | 5: КТП 506 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0010273 | 5: КТП 510 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0016629 | 5: КТП 507 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0023161 | 5: КТП 509 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0138058 | 5: КТП 519 ПС Новая Деревня; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0141343 | 5: КТП 520 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-004 | TP010-0141642 | 5: КТП 521 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-005 | TP010-0010123 | 5: КТП 709 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-005 | TP010-0016632 | 5: КТП 713 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-005 | TP010-0108913 | 5: КТП 710 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Новая Деревня | PS035-002257-14-02-005 | TP010-0129652 | 5: КТП 718 ПС Новая Деревня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-002 | TP010-0132472 | 5: КТП 703 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-002 | TP010-0148197 | 5: КТП 702 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-002 | TP010-0150044 | 5: СТП 701 ПС Нечаевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0006557 | 5: ЗТП 211 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0006669 | 5: КТП 202 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0006672 | 5: КТП 205 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0006673 | 5: КТП 206 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0009841 | 5: КТП 213 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0009843 | 5: КТП 212 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-01-005 | TP010-0134237 | 5: СТП 201 ПС Нечаевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-002 | TP010-0146974 | 5: СТП 501 ПС Нечаевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-003 | TP010-0006674 | 5: КТП 301 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-003 | TP010-0006677 | 5: КТП 305 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-003 | TP010-0006678 | 5: КТП 306 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-003 | TP010-0006679 | 5: КТП 307 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-003 | TP010-0009242 | 5: КТП 310 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0006682 | 5: КТП 403 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0006683 | 5: КТП 404 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0006684 | 5: КТП 405 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0006686 | 5: КТП 408 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0009243 | 5: КТП 410 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0134475 | 5: КТП 407 ПС Нечаевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0134866 | 5: СТП 412 ПС Нечаевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0134889 | 5: КТП 406 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Нечаевка | PS035-002365-14-02-005 | TP010-0148033 | 5: КТП 401 ПС Нечаевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0116857 | 5: КТП 215 ПС Никольское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0118901 | 5: КТП 204 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0122198 | 5: КТП 218 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0130577 | 5: КТП 221 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0131463 | 5: КТП 226 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0135787 | 5: КТП 229 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0135810 | 5: КТП 230 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0136173 | 5: КТП 225 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-001 | TP010-0136198 | 5: КТП 227 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-002 | TP010-0006655 | 5: КТП 603 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-002 | TP010-0006656 | 5: ЗТП 605 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-002 | TP010-0009409 | 5: КТП 606 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-002 | TP010-0131462 | 5: КТП 601 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0006649 | 5: КТП 105 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0006650 | 5: КТП 106 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0006652 | 5: КТП 108 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0006653 | 5: КТП 109 ПС Никольское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0006690 | 5: ЗТП 119 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-01-003 | TP010-0140796 | 5: СТП 101 ПС Никольское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0006689 | 5: КТП 706 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0006691 | 5: КТП 701 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0006789 | 5: КТП 702 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0009245 | 5: КТП 707 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0009247 | 5: КТП 708 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0016838 | 5: КТП 712 ПС Никольское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-001 | TP010-0140290 | 5: СТП 704 ПС Никольское; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-003 | TP010-0140787 | 5: КТП 329 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-003 | TP010-0146617 | 5: КТП 334 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-004 | TP010-0130510 | 5: КТП 502 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-004 | TP010-0130659 | 5: КТП 504 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 35/10 кВ Никольское | PS035-002430-14-02-004 | TP010-0130954 | 5: КТП 505 ПС Никольское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0006951 | 5: КТП 313 ПС Южная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0006952 | 5: КТП 315 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0009427 | 5: КТП 317 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0009537 | 5: КТП 306 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0009538 | 5: КТП 307 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0009539 | 5: КТП 308 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0009545 | 5: КТП 309 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0132568 | 5: КТП 137 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-01-016 | TP010-0137456 | 5: КТП 318 ПС Южная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-016 | TP010-0009217 | 5: КТП 113 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-016 | TP010-0120306 | 5: КТП 111 ПС Западная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-016 | TP010-0142017 | 5: КТП 130 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0006594 | 5: ЗТП 505 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0006762 | 5: КТП 503 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0006763 | 5: КТП 504 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0130903 | 5: КТП 701 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0133737 | 5: КТП 541 РП Ближняя Игуменка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0138650 | 5: КТП 706 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0140200 | 5: КТП 1701 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0141740 | 5: КТП 605 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0141741 | 5: КТП 606 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0144837 | 5: КТП 508 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-001 | TP010-0149061 | 5: КТП 509 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0009388 | 5: КТП 509 ПС Пищепром; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010100 | 5: КТП 511 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010116 | 5: КТП 515 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010117 | 5: КТП 516 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010118 | 5: КТП 517 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010119 | 5: КТП 518 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0010120 | 5: КТП 519 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0133814 | 5: КТП 525 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0134591 | 5: КТП 524 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0134616 | 5: КТП 526 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0135763 | 5: КТП 527 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0137177 | 5: КТП 501 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0141251 | 5: КТП 611 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0141331 | 5: СТП 533 ПС Пищепром; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-002 | TP010-0141649 | 5: КТП 534 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0132525 | 5: КТП 907 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0134477 | 5: КТП 909 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0136597 | 5: КТП 905 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0138009 | 5: КТП 1201 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0142018 | 5: КТП 902 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0146252 | 5: КТП 1103 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0146385 | 5: КТП 901 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-01-003 | TP010-0149264 | 5: КТП 1305 РП Новосадовый; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006632 | 5: КТП 803 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006633 | 5: КТП 802 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006760 | 5: КТП 801 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006764 | 5: МТП 805 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006765 | 5: КТП 806 РП Ближняя Игуменка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0006766 | 5: КТП 812 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0009282 | 5: КТП 809 РП Ближняя Игуменка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0009284 | 5: КТП 814 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0009965 | 5: КТП 830 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0010101 | 5: КТП 512 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0010102 | 5: КТП 513 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0016743 | 5: КТП 818 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0105811 | 5: КТП 821 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0111256 | 5: КТП 819 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0116744 | 5: КТП 820 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0116820 | 5: КТП 822 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0116821 | 5: КТП 823 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0116822 | 5: КТП 829 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0120302 | 5: КТП 826 РП Ближняя Игуменка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0129575 | 5: КТП 532 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0130902 | 5: КТП 601 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0132941 | 5: КТП 202 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0133740 | 5: КТП 842 РП Ближняя Игуменка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0133819 | 5: КТП 840 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0134859 | 5: КТП 603 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-001 | TP010-0134943 | 5: КТП 602 РП Ближняя Игуменка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0130653 | 5: КТП 601 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0130655 | 5: КТП 602 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0130741 | 5: КТП 603 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0130743 | 5: КТП 604 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0132972 | 5: КТП 605 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-14-02-002 | TP010-0132975 | 5: КТП 606 ПС Пищепром; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-001 | TP010-0006772 | 5: КТП 201 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-001 | TP010-0006773 | 5: КТП 202 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-001 | TP010-0134460 | 5: КТП 208 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-001 | TP010-0150668 | 5: СТП 203 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006778 | 5: КТП 301 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006779 | 5: КТП 302 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006780 | 5: КТП 303 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006781 | 5: КТП 305 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006782 | 5: КТП 306 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006783 | 5: КТП 307 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0006784 | 5: КТП 308 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-004 | TP010-0009414 | 5: КТП 304 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0006796 | 5: КТП 405 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0006797 | 5: КТП 406 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0006798 | 5: КТП 407 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0006800 | 5: КТП 410 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0010105 | 5: КТП 409 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0120397 | 5: КТП 411 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0137510 | 5: СТП 404 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0138900 | 5: КТП 412 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0142233 | 5: КТП 413 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0142234 | 5: КТП 414 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-01-005 | TP010-0142235 | 5: КТП 415 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-001 | TP010-0128102 | 5: КТП 109 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0006786 | 5: КТП 702 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0134721 | 5: КТП 706 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0137646 | 5: КТП 704 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0137920 | 5: КТП 709 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0138109 | 5: КТП 705 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-002 | TP010-0139357 | 5: СТП 711 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-003 | TP010-0006790 | 5: КТП 905 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-003 | TP010-0123757 | 5: КТП 908 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-003 | TP010-0123759 | 5: КТП 909 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-004 | TP010-0134554 | 5: КТП 601 ПС Черемошное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Черемошное | PS110-000213-14-02-004 | TP010-0147975 | 5: СТП 602 ПС Черемошное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-001 | TP010-0148416 | 5: КТП 7 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-002 | TP010-0130663 | 5: КТП 117 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-002 | TP010-0136423 | 5: СТП 230 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-002 | TP010-0147530 | 5: КТП 204 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-002 | TP010-0148350 | 5: КТП 205 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-002 | TP010-0150623 | 5: КТП 210 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0009372 | 5: КТП 302 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0010023 | 5: КТП 305 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0132217 | 5: КТП 338 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0132542 | 5: КТП 337 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0132716 | 5: КТП 341 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0132717 | 5: КТП 342 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0135149 | 5: КТП 343 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0140650 | 5: КТП 351 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0140725 | 5: КТП 349 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0140726 | 5: КТП 350 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0142815 | 5: КТП 355 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0142818 | 5: КТП 356 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-003 | TP010-0150021 | 5: КТП 311 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0006709 | 5: КТП 401 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0006710 | 5: КТП 402 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0006711 | 5: КТП 403 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0009028 | 5: ЗТП 416 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0009377 | 5: КТП 413 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0009748 | 5: КТП 421 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0010027 | 5: КТП 429 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0010028 | 5: КТП 431 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0021787 | 5: КТП 433 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0024531 | 5: КТП 432 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0119004 | 5: КТП 435 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0120489 | 5: КТП 436 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0127883 | 5: КТП 437 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0139982 | 5: СТП 404 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0006595 | 5: ЗТП 205 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0009191 | 5: КТП 228 РП Комсомолец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0009193 | 5: КТП 230 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0009433 | 5: КТП 209 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0134468 | 5: КТП 402 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0137421 | 5: КТП 601 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-009 | TP010-0138462 | 5: КТП 401 РП Комсомолец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0006714 | 5: КТП 508 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0006715 | 5: КТП 509 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0006716 | 5: КТП 511 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0006718 | 5: КТП 517 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0008913 | 5: КТП 527 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009037 | 5: КТП 526 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009128 | 5: КТП 502 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009375 | 5: КТП 507 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009379 | 5: КТП 515 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009380 | 5: КТП 519 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009517 | 5: КТП 525 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0009518 | 5: КТП 528 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0122694 | 5: СТП 538 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0126610 | 5: КТП 534 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0129474 | 5: КТП 539 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0137450 | 5: СТП 544 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0138727 | 5: СТП 545 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-002 | TP010-0149920 | 5: КТП 540 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0009364 | 5: КТП 102 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0009366 | 5: КТП 105 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0009506 | 5: КТП 404 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0009510 | 5: КТП 108 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0009846 | 5: КТП 109 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0129353 | 5: КТП 112 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0130661 | 5: КТП 116 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0131615 | 5: СТП 140 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-003 | TP010-0137489 | 5: КТП 403 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0009112 | 5: КТП 1418 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0016839 | 5: КТП 1416 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0126980 | 5: КТП 1420 ПС Стрелецкое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0131559 | 5: КТП 1402 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0139157 | 5: КТП 1405 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0139348 | 5: КТП 1407 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0147607 | 5: КТП 1424 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-0149834 | 5: КТП 1429 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-02-004 | TP010-9310133 | 5: КТП 1410 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10кВ Беломестное | PS110-000242-14-01-002 | TP010-0016972 | 5: КТП 401 ПС Беломестное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10кВ Беломестное | PS110-000242-14-01-002 | TP010-0016973 | 5: КТП 402 ПС Беломестное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/10кВ Беломестное | PS110-000242-14-01-002 | TP010-0141648 | 5: КТП 404 ПС Беломестное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-012 | RP006-0000601 | 5: РП 6кВ Заря; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-013 | TP006-0018582 | 5: КТП 1901 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-06-002 | TP006-0017453 | 5: КТП 2202 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-013 | TP006-0015646 | 5: КТП 204 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-013 | TP006-0017317 | 5: КТП 206 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-09-015 | TP006-0012096 | 5: КТП 207 ПС Витаминный Комбинат; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-09-015 | TP006-0015636 | 5: КТП 203 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-09-015 | TP006-0015645 | 5: КТП 205 ПС Витаминный Комбинат; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-013 | TP010-0129343 | 5: КТП 102 ПС Дубовое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-013 | TP010-0129346 | 5: КТП 104 ПС Дубовое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-02-014 | TP010-0129350 | 5: КТП 201 ПС Дубовое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-01-001 | TP010-0006592 | 5: ЗТП 1106 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-01-001 | TP010-0006917 | 5: ЗТП 1109 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-01-001 | TP010-0006918 | 5: КТП 1112 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-01-001 | TP010-0009362 | 5: КТП 1113 ПС Северная (без тр); 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-001 | TP010-0013910 | 5: КТП 1702 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-001 | TP010-0127601 | 5: КТП 1701 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-003 | TP010-0006318 | 5: ЗТП 2101 ПС Северная (без тр); 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-003 | TP010-0006563 | 5: ЗТП 2102 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-003 | TP010-0016859 | 5: ЗТП 2103 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-003 | TP010-0108917 | 5: ЗТП 317 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-003 | TP010-0142456 | 5: КТП 2104 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0126808 | 5: КТП 1808 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0131840 | 5: КТП 1607 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0134172 | 5: КТП 1101 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0136093 | 5: КТП 1102 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0137143 | 5: КТП 1103 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0141092 | 5: КТП 1105 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0141264 | 5: КТП 1501 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0143821 | 5: КТП 1110 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0143824 | 5: КТП 1109 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0143828 | 5: КТП 1108 РП Промпарк; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0143835 | 5: КТП 1107 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-004 | TP010-0143837 | 5: КТП 1106 РП Промпарк; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0006319 | 5: ЗТП 2002 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0021738 | 5: КТП 803 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0118829 | 5: КТП 811 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0118843 | 5: КТП 810 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0118861 | 5: КТП 804 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0126988 | 5: КТП 2005 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0132390 | 5: КТП 815 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0139325 | 5: КТП 817 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0141090 | 5: КТП 818 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0143165 | 5: КТП 819 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-005 | TP010-0146164 | 5: КТП 823 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-007 | TP010-0123607 | 5: КТП 1603 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-007 | TP010-0127559 | 5: КТП 1601 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-008 | TP010-0134812 | 5: КТП 1001 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-008 | TP010-0136085 | 5: КТП 1003 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-008 | TP010-0143884 | 5: КТП 1601 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-008 | TP010-0148879 | 5: СТП 501 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-009 | TP010-0148346 | 5: КТП 601 РП Стрелец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-001 | TP010-0108714 | 5: КТП 1806 РП Промпарк; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0009940 | 5: КТП 610 РП Техсапфир; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0128295 | 5: КТП 609 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0129436 | 5: КТП 613 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0129483 | 5: КТП 614 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0129739 | 5: КТП 615 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0131616 | 5: СТП 616 РП Техсапфир; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0134678 | 5: КТП 611 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0140235 | 5: СТП 612 РП Техсапфир; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0141605 | 5: КТП 606 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-003 | TP010-0149705 | 5: КТП 605 РП Техсапфир; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-004 | TP010-0148657 | 5: СТП 1320 ПС Северная Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-007 | TP010-0143035 | 5: КТП 102 РП Стрелец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-007 | TP010-0146376 | 5: СТП 507 РП Стрелец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-007 | TP010-0147390 | 5: КТП 305 РП Стрелец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-007 | TP010-0147392 | 5: КТП 303 РП Стрелец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0006892 | 5: КТП 339 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0009015 | 5: КТП 341 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0009324 | 5: КТП 321 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0009325 | 5: КТП 324 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0009326 | 5: КТП 328 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0009505 | 5: КТП 319 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0021737 | 5: КТП 343 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0121714 | 5: ЗТП 302 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0122688 | 5: КТП 305 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0126818 | 5: КТП 345 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0130331 | 5: КТП 346 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0132892 | 5: КТП 348 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0133839 | 5: КТП 347 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-001 | TP010-0136876 | 5: КТП 349 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006787 | 5: КТП 1009 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006908 | 5: КТП 1001 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006909 | 5: КТП 1002 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006910 | 5: КТП 1003 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006912 | 5: КТП 1007 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006913 | 5: КТП 1008 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0006915 | 5: КТП 1010 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0009354 | 5: КТП 1018 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0009358 | 5: КТП 1026 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0009359 | 5: КТП 1027 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0121255 | 5: КТП 1030 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0121265 | 5: КТП 1031 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0129379 | 5: КТП 1029 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0134613 | 5: КТП 1035 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0135143 | 5: СТП 1037 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0141592 | 5: СТП 1040 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0141597 | 5: СТП 1039 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0142825 | 5: КТП 1042 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0144034 | 5: СТП 1044 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0144037 | 5: СТП 1045 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-003 | TP010-0149946 | 5: СТП 1014 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0006895 | 5: КТП 413 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0006896 | 5: КТП 414 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0006897 | 5: КТП 419 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0006901 | 5: КТП 429 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0009333 | 5: КТП 406 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0009334 | 5: КТП 407 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0009507 | 5: КТП 412 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0130326 | 5: КТП 433 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0134059 | 5: КТП 434 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0134550 | 5: КТП 435 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0137669 | 5: КТП 409 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0140222 | 5: СТП 405 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0141315 | 5: СТП 438 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0141318 | 5: КТП 439 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-004 | TP010-0142174 | 5: СТП 415 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0006887 | 5: КТП 204 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0009312 | 5: КТП 201 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0009502 | 5: КТП 202 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0009503 | 5: КТП 210 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0108914 | 5: КТП 205 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0130923 | 5: СТП 207 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0141091 | 5: КТП 208 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0146956 | 5: КТП 209 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0147334 | 5: КТП 211 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0006902 | 5: КТП 701 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0006905 | 5: КТП 711 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0009345 | 5: КТП 702 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0009349 | 5: КТП 710 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0122155 | 5: КТП 719 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0125997 | 5: КТП 721 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0129434 | 5: КТП 722 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0135835 | 5: КТП 723 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0140743 | 5: КТП 725 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-0141626 | 5: КТП 726 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-008 | TP010-9310132 | 5: КТП 703 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0122892 | 5: КТП 1801 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0123426 | 5: КТП 1804 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0128067 | 5: КТП 1805 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0128069 | 5: КТП 1806 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0130402 | 5: КТП 1807 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0134073 | 5: КТП 1808 ПС Северная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-009 | TP010-0134514 | 5: КТП 1809 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006313 | 5: ЗТП 1409 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006314 | 5: ЗТП 1509 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006320 | 5: КТП 1824 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006490 | 5: ЗТП 1407 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006549 | 5: ЗТП 1213 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0006817 | 5: КТП 1404 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0008958 | 5: ЗТП 1307 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009165 | 5: КТП 1206 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009450 | 5: КТП 1411 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009451 | 5: КТП 1412 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009452 | 5: КТП 1413 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009453 | 5: КТП 1414 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009486 | 5: КТП 1810 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0009531 | 5: КТП 1801 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0010140 | 5: КТП 1429 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0010141 | 5: КТП 1430 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0119159 | 5: КТП 1823 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0121198 | 5: КТП 1808 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0121729 | 5: КТП 1436 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0121734 | 5: КТП 1812 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0122463 | 5: КТП 1814 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0123192 | 5: КТП 1821 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0123196 | 5: КТП 1822 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0123926 | 5: КТП 1820 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0125833 | 5: КТП 1226 РП Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0127048 | 5: КТП 1825 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0129486 | 5: ЗТП 1302 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0130186 | 5: КТП 1202 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0132255 | 5: КТП 1813 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0141607 | 5: КТП 1708 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0141646 | 5: КТП 1826 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-001 | TP010-0147179 | 5: КТП 1628 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0006554 | 5: ЗТП 107 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0006985 | 5: КТП 106 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0007001 | 5: КТП 311 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0010133 | 5: КТП 811 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0016741 | 5: КТП 312 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0126968 | 5: КТП 134 РП Альпика; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0128133 | 5: КТП 314 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0129356 | 5: КТП 322 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0132254 | 5: КТП 114 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0133728 | 5: КТП 719 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0135136 | 5: КТП 205 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0136478 | 5: КТП 301 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0139486 | 5: КТП 145 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0147068 | 5: СТП 805 РП Альпика; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0148554 | 5: КТП 316 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-006 | TP010-0130188 | 5: СТП 317 РП Альпика; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0007010 | 5: КТП 612 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0009115 | 5: КТП 616 ПС Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0021736 | 5: КТП 627 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0128293 | 5: КТП 645 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0139324 | 5: СТП 660 ПС Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0141591 | 5: СТП 661 ПС Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0142296 | 5: КТП 1710 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0143356 | 5: СТП 601 ПС Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0143357 | 5: СТП 602 ПС Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-004 | TP010-0149614 | 5: КТП 3 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0006589 | 5: ЗТП 1301 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0009021 | 5: КТП 1512 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0009166 | 5: КТП 1108 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0016245 | 5: КТП 1529 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0120376 | 5: КТП 1324 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0120382 | 5: КТП 1526 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0128395 | 5: КТП 1704 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0138374 | 5: СТП 1705 РП Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0140914 | 5: КТП 1506 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0146653 | 5: КТП 1304 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0146961 | 5: КТП 1101 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0147264 | 5: КТП 1712 РП Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-001 | TP010-0148757 | 5: СТП 1706 РП Майская; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-009 | TP010-0009222 | 5: КТП 715 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-009 | TP010-0009472 | 5: КТП 708 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-009 | TP010-0128204 | 5: КТП 716 РП Альпика; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-009 | TP010-0129086 | 5: КТП 718 РП Альпика; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004698 | 5: КТП 604 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004703 | 5: КТП 629 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004842 | 5: КТП 605 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004861 | 5: КТП 601 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004862 | 5: КТП 607 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004863 | 5: КТП 610 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004864 | 5: КТП 613 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004865 | 5: КТП 615 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004867 | 5: КТП 618 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004868 | 5: КТП 619 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004869 | 5: КТП 620 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004870 | 5: КТП 621 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0004872 | 5: КТП 623 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0005299 | 5: КТП 614 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0007618 | 5: КТП 327 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0013013 | 5: КТП 630 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0013146 | 5: КТП 323 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0013667 | 5: КТП 631 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0013689 | 5: КТП 625 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0015323 | 5: КТП 632 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0015577 | 5: КТП 633 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0015585 | 5: КТП 634 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0015596 | 5: КТП 635 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0017022 | 5: КТП 640 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0017162 | 5: КТП 636 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-001 | TP006-0017175 | 5: КТП 321 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0005736 | 5: КТП 410 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0005737 | 5: КТП 409 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0005738 | 5: КТП 408 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0005740 | 5: КТП 404 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0012088 | 5: КТП 403 РП Разумное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0012620 | 5: КТП 405 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0013967 | 5: КТП 407 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0014020 | 5: КТП 1201 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0015644 | 5: КТП 304 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0016814 | 5: КТП 402 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0018758 | 5: СТП 414 РП Разумное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-004 | TP006-0018760 | 5: КТП 413 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004500 | 5: ЗТП 404 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004657 | 5: КТП 1001 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004693 | 5: КТП 401 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004694 | 5: КТП 402 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004695 | 5: КТП 403 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004705 | 5: КТП 1003 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004706 | 5: КТП 1004 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004707 | 5: КТП 1005 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004708 | 5: КТП 1006 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004709 | 5: КТП 1007 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0004836 | 5: ЗТП 407 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0011647 | 5: КТП 410 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0013026 | 5: КТП 1012 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0013126 | 5: КТП 1011 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0014127 | 5: КТП 1013 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0014947 | 5: КТП 1014 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015057 | 5: КТП 1015 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015451 | 5: КТП 1017 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015745 | 5: КТП 101 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015939 | 5: КТП 901 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015940 | 5: КТП 902 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0015942 | 5: КТП 903 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0016283 | 5: КТП 409 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0016922 | 5: КТП 1024 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0017005 | 5: КТП 416 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0017116 | 5: СТП 1018 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0018841 | 5: КТП 1019 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-01-009 | TP006-0018912 | 5: КТП 417 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0004499 | 5: ЗТП 110 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0004502 | 5: ЗТП 717 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0004661 | 5: ЗТП 324 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0004689 | 5: КТП 313 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0004691 | 5: КТП 322 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0012079 | 5: КТП 320 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0013125 | 5: КТП 319 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-001 | TP006-0015087 | 5: КТП 305 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0004828 | 5: КТП 205 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0006145 | 5: КТП 226 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0011823 | 5: КТП 229 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0012075 | 5: КТП 214 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0012508 | 5: КТП 230 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0013963 | 5: КТП 225 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0014915 | 5: КТП 228 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0015085 | 5: ЗТП 111 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0015566 | 5: КТП 219 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0017748 | 5: КТП 232 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0018698 | 5: КТП 233 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0018806 | 5: КТП 107 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-003 | TP006-0018916 | 5: КТП 220 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-009 | TP006-0015652 | 5: КТП 1409 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-009 | TP006-0018579 | 5: КТП 1410 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004856 | 5: КТП 711 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004857 | 5: КТП 712 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004858 | 5: КТП 715 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004859 | 5: КТП 716 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004860 | 5: КТП 718 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0004910 | 5: ЗТП 713 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0012084 | 5: КТП 719 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0015500 | 5: КТП 702 ПС Восточная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0016211 | 5: КТП 704 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-001 | TP006-0019026 | 5: КТП 709 ПС Восточная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0004498 | 5: ЗТП 109 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0004613 | 5: КТП 102 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0004712 | 5: КТП 106 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0004874 | 5: КТП 103 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0005741 | 5: КТП 302 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0011653 | 5: КТП 301 РП Разумное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0012303 | 5: КТП 310 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0012307 | 5: КТП 311 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013020 | 5: КТП 112 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013044 | 5: КТП 320 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013048 | 5: КТП 319 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013052 | 5: КТП 318 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013067 | 5: КТП 317 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013071 | 5: КТП 303 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013086 | 5: КТП 307 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013123 | 5: КТП 308 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0013138 | 5: КТП 309 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014053 | 5: КТП 105 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014933 | 5: КТП 316 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014934 | 5: КТП 315 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014941 | 5: КТП 314 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014942 | 5: КТП 313 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014943 | 5: КТП 305 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0014944 | 5: КТП 306 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0015595 | 5: КТП 312 РП Разумное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0017578 | 5: СТП 116 РП Разумное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-005 | TP006-0018695 | 5: СТП 322 РП Разумное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0013137 | 5: КТП 513 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0015488 | 5: КТП 511 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0015583 | 5: КТП 509 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0015584 | 5: КТП 510 РП Ольшанец; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0017352 | 5: КТП 515 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-008 | TP006-0019071 | 5: КТП 503 РП Ольшанец; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-009 | TP006-0011842 | 5: ЗТП 1 ПС Крейда; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-011 | TP006-0019162 | 5: КТП 148 РП ЖБК-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-006 | TP006-0005501 | 5: КТП 3 ПС Крейда; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-006 | TP006-0013827 | 5: КТП 2 ПС Крейда; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-009 | TP006-0019160 | 5: КТП 145 РП ЖБК-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-009 | TP006-0019161 | 5: КТП 149 РП ЖБК-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-009 | TP006-0019164 | 5: КТП 150 РП ЖБК-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Белгородский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-009 | TP006-0019166 | 5: КТП 151 РП ЖБК-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-02-003 | TP010-0136530 | 5: КТП-38 ПС Южная Г-28; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-14-02-003 | TP010-0136548 | 5: КТП-132 ПС Южная Г-28; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-002 | TP006-0004307 | 5: ЗТП-531 ПС Южная Г-2,Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-006 | RP006-0000162 | 5: РП-14 ПС Южная Г-4,Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-006 | TP006-0004168 | 5: ЗТП-287 ПС Южная Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-006 | TP006-0004173 | 5: ЗТП-292 ПС Южная Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-006 | TP006-0004174 | 5: ЗТП-293 ПС Южная Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-007 | TP006-0004142 | 5: ЗТП-245 ПС Южная Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-007 | TP006-0004156 | 5: ЗТП-271 ПС Южная Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-007 | TP006-0004169 | 5: ЗТП-288 ПС Южная Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-007 | TP006-0004485 | 5: КТП-115 ПС Южная Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-007 | TP006-0012328 | 5: КТП-728 ПС Южная Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-008 | TP006-0004125 | 5: ЗТП-196 ПС Южная Г-31; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-008 | TP006-0004396 | 5: КТП-312 ПС Южная Г-31; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-008 | TP006-0013442 | 5: КТП-378 ПС Южная Г-31; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-009 | TP006-0004430 | 5: КТП-121 ПС Южная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-009 | TP006-0004490 | 5: КТП-767 ПС Южная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-009 | TP006-0015957 | 5: КТП-1127 ПС Южная Г-8; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-009 | TP006-0016016 | 5: КТП-1169 ПС Южная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-009 | TP006-0016295 | 5: КТП-1190 ПС Южная Г-8; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-012 | TP006-0012837 | 5: ЗТП-410 ПС Южная Г-1,Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-01-012 | TP006-0015125 | 5: КТП-1092 ПС Южная Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0004402 | 5: КТП-578 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0004437 | 5: КТП-704 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0004471 | 5: КТП-43 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0004480 | 5: КТП-637 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0004484 | 5: КТП-643 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-0012636 | 5: КТП-584 ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-003 | TP006-9310016 | 5: КТП-584А ПС Южная Г-32; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-008 | TP006-0004167 | 5: ЗТП-286 ПС Южная Г-4; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-008 | TP006-0004172 | 5: ЗТП-291 ПС Южная Г-4; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0003997 | 5: ЗТП-9 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0004086 | 5: ЗТП-146 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0004153 | 5: ЗТП-267 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0004385 | 5: КТП-25 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0012282 | 5: КТП-1026 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-009 | TP006-0013845 | 5: КТП-771 ПС Южная Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-010 | TP006-0016290 | 5: КТП-1189 ПС Южная Г-9; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Южная | PS110-000207-15-02-010 | RP006-0000165 | 5: РП-19 ПС Южная Г-8,Г-9; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-001 | RP010-0000187 | 5: РП-17 ПС Западная Г-1,Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-001 | TP010-0127777 | 5: КТП-990 ПС Западная Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-001 | TP010-0140311 | 5: КТП-1213 ПС Западная Г-1,Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-001 | TP010-0149739 | 5: КТП-1332 ПС Западная Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-001 | TP010-0150268 | 5: ТП-1215 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-004 | TP010-0120925 | 5: КТП-825 ПС Западная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-004 | TP010-0120987 | 5: КТП-769 ПС Западная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-004 | TP010-0121062 | 5: КТП-520 ПС Западная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-004 | TP010-0130339 | 5: КТП-1090 ПС Западная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-004 | TP010-0142688 | 5: СТП-1262 ПС Западная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-005 | TP010-0127098 | 5: КТП-979 ПС Западная Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-005 | TP010-0130462 | 5: КТП-1095 ПС Западная Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-01-012 | TP010-0136344 | 5: КТП-1163 ПС Западная Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0017123 | 5: ЗТП-332 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0124986 | 5: КТП-1030 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0130927 | 5: КТП-1123 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0141644 | 5: КТП-1233 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0144908 | 5: КТП-1275 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-009 | TP010-0147847 | 5: КТП-1315 ПС Западная Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0006257 | 5: КТП-819 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0006301 | 5: КТП-827 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0119463 | 5: КТП-955 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0125888 | 5: КТП-1038 ПС Западная Г-13; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0126837 | 5: КТП-365 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0127099 | 5: КТП-980 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0128394 | 5: КТП-1049 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Западная | PS110-000209-14-02-014 | TP010-0146520 | 5: КТП-1289 ПС Западная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-011 | TP006-0004023 | 5: ЗТП-42 ПС Белгород-110 Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-011 | TP006-0012114 | 5: КТП-1017 ПС Белгород-110 Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-011 | TP006-0015547 | 5: КТП-1135 ПС Белгород-110 Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-011 | TP006-0016045 | 5: КТП-1182 ПС Белгород-110 Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-012 | TP006-0015966 | 5: КТП-1177 ПС Белгород-110 Г-28; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-01-012 | TP006-0018765 | 5: ТП-1318 ПС Белгород Г-28; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-02-010 | TP006-0004082 | 5: ЗТП-138 ПС Белгород-110 Г-17; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-02-010 | TP006-0015285 | 5: КТП-1098 ПС Белгород-110 Г-17,Г-18; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-02-012 | TP006-0004371 | 5: ЗТП-740 ПС Белгород-110 Г-3,Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-002 | TP006-0004166 | 5: ЗТП-284 ПС Белгород-110 Г-21; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-006 | RP006-0000158 | 5: РП-3 ПС Белгород-110 Г-3,Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-006 | TP006-0004027 | 5: ЗТП-49 ПС Белгород-110 Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-006 | TP006-0004128 | 5: ЗТП-202 ПС Белгород-110 Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-006 | TP006-0004465 | 5: ЗТП-443 ПС Белгород-110 Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-006 | TP006-0016672 | 5: КТП-1209 ПС Белгород-110 Г-3; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-010 | TP006-0004052 | 5: ЗТП-91 ПС Белгород-110 Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-010 | TP006-0004112 | 5: ЗТП-182 ПС Белгород-110 Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-010 | TP006-0004150 | 5: ЗТП-264 ПС Белгород-110 Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-03-010 | TP006-0004158 | 5: ЗТП-273 ПС Белгород-110 Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-001 | TP006-0003992 | 5: ЗТП-2 ПС Белгород-110 Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-001 | TP006-0004055 | 5: ЗТП-98 ПС Белгород-110 Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-001 | TP006-0005543 | 5: ЗТП-262 ПС Белгород-110 Г-5,Г-14; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-001 | TP006-0015938 | 5: КТП-93 ПС Белгород-110 Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-001 | TP006-0018646 | 5: КТП-1312 ПС Белгород; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-002 | TP006-0004140 | 5: ЗТП-241 ПС Белгород-110 Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-002 | TP006-0004146 | 5: ЗТП-257 ПС Белгород-110 Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-002 | TP006-0013055 | 5: КТП-969 ПС Белгород-110 Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-04-002 | TP006-0014918 | 5: КТП-1088 ПС Белгород-110 Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-05-007 | TP006-0004126 | 5: ЗТП-199 ПС Белгород-110 Г-14; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-05-010 | TP006-0005447 | 5: ЗТП-361 ПС Белгород-110 Г-22; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-05-010 | TP006-0005649 | 5: КТП-589 ПС Белгород-110 Г-22; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород | PS110-000210-15-06-002 | TP006-0004069 | 5: ЗТП-113 ПС Белгород-110 Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-001 | TP006-0018860 | 5: КТП-1322 ПС Пищепром Г-10; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-002 | TP006-0004058 | 5: ЗТП-101 ПС Пищепром Г-4,ПС Крейда Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-003 | TP006-0012249 | 5: КТП-1027 ПС Пищепром Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-003 | TP006-0014927 | 5: КТП-1084 ПС Пищепром Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-004 | TP006-0012300 | 5: КТП-1025 ПС Пищепром Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-004 | TP006-0013455 | 5: КТП-1055 ПС Пищепром Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-004 | TP006-0014001 | 5: КТП-986 ПС Пищепром Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-004 | TP006-0018820 | 5: СТП-1319 ПС Пищепром Г-6; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-01-004 | TP006-0019192 | 5: КТП-1338 ПС Пищепром Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-02-003 | TP006-0004427 | 5: КТП-422 ПС Пищепром Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-02-003 | TP006-0018200 | 5: СТП-1283 ПС Пищепром Г-1; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-02-005 | TP006-0004415 | 5: КТП-228 ПС Пищепром Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-02-005 | TP006-0004438 | 5: КТП-709 ПС Пищепром Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10/6 кВ Пищепром | PS110-000212-15-02-005 | TP006-0013438 | 5: КТП-1043 ПС Пищепром Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-01-002 | TP006-0015129 | 5: КТП-1122 ПС Белгород-2 Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-01-002 | TP006-0016918 | 5: КТП-1217 ПС Белгород-2 Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-01-004 | TP006-0004078 | 5: ЗТП-133 ПС Белгород-2 Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-02-003 | TP006-0019149 | 5: ТП-1335 ПС Донец Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-04-001 | TP006-0004102 | 5: КТП-169 ПС Белгород-2 Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-04-001 | TP006-0004391 | 5: КТП-63 ПС Белгород-2 Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-04-001 | TP006-0013436 | 5: КТП-1042 ПС Белгород-2 Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Белгород-2 | PS110-000241-15-04-002 | RP006-0000170 | 5: РП-26 ПС Белгород-2 Г-4,Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-009 | TP006-0016520 | 5: КТП-1201 ПС Вит. комб. Г-25,Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-009 | TP006-0018601 | 5: КТП-1303 ПС Вит. комб. Г-25,Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-009 | TP006-0019075 | 5: КТП-1329 ПС Витаминный ком.Г-25,26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-05-009 | TP010-0141725 | 5: КТП-1238 ПС Вит. комб. Г-25; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-06-004 | TP006-0012306 | 5: КТП-963 ПС Вит. комб. Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-06-004 | TP006-0013957 | 5: КТП-989 ПС Вит. комб. Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-06-014 | TP006-0018371 | 5: КТП-1285 ПС Вит. комб. Г-28; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-010 | TP006-0004403 | 5: КТП-587 ПС Вит. комб. Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-010 | TP006-0011946 | 5: КТП-1013 ПС Вит. комб. Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-010 | TP006-0014188 | 5: КТП-958 ПС Вит. комб. Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат | PS110-000243-15-07-010 | TP006-0016408 | 5: КТП-1196 ПС Вит. комб. Г-26; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-001 | TP010-0119591 | 5: КТП-953 ПС Дубовое Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-001 | TP010-0135225 | 5: КТП-1151 ПС Дубовое Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-001 | TP010-0145835 | 5: КТП-1282 ПС Дубовое Г-5,Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-010 | TP010-0006274 | 5: КТП-847 ПС Дубовое Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-011 | TP010-0006302 | 5: КТП-842 ПС Дубовое Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-011 | TP010-0119277 | 5: КТП-1015 ПС Дубовое Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-011 | TP010-0120967 | 5: КТП-299 ПС Дубовое Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-011 | TP010-0131063 | 5: КТП-1099 ПС Дубовое Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-011 | TP010-0143151 | 5: КТП-1266 ПС Дубовое Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-01-014 | TP010-0129178 | 5: КТП-1071 ПС Дубовое Г-19; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-02-006 | TP010-0147234 | 5: КТП-1311 ПС Дубовое Г-17,Г-20; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-02-006 | TP010-0148849 | 5: ТП-1323 ПС Дубовое Г-17,Г-20; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-02-006 | RP010-0001157 | 5: РП-88 ПС Дубовое Г-17,Г-20; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-04-002 | TP010-0149097 | 5: КТП-1326 ПС Дубовое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-04-002 | TP010-0149099 | 5: КТП-1325 ПС Дубовое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Дубовое | PS110-000244-14-04-002 | TP010-0149184 | 5: КТП 1327 ПС Дубовое; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-003 | TP006-0005435 | 5: ЗТП-799 ПС Донец Г-1,Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-003 | TP006-0019165 | 5: ТП-1331 ПС Донец Г-1 Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-004 | RP006-0000172 | 5: РП-30 ПС Донец Г-2,Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-004 | TP006-0004065 | 5: ЗТП-108 ПС Донец Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-004 | TP006-0014923 | 5: КТП-1082 ПС Донец Г-2,Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-005 | TP006-0004133 | 5: ЗТП-222 ПС Донец Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-01-005 | TP006-0016413 | 5: КТП-1188 ПС Донец Г-11; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-02-001 | TP006-0015979 | 5: КТП-1158 ПС Донец Г-15; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-02-004 | TP006-0004324 | 5: ЗТП-579 ПС Донец Г-3,Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0004007 | 5: ЗТП-19 ПС Донец Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0004386 | 5: КТП-31 ПС Донец Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0004405 | 5: КТП-594 ПС Донец Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0004420 | 5: КТП-254 ПС Донец Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0013379 | 5: КТП-1058 ПС Донец Г-2; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Донец | PS110-001647-15-03-006 | TP006-0014221 | 5: КТП-1002 ПС Донец Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-01-004 | TP010-0129704 | 5: КТП-1079 ПС Северная Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-02-002 | RP010-0000746 | 5: РП-79 ПС Северная Г-5,Г-6; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-004 | TP010-0134791 | 5: КТП-1148 ПС Северная Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-03-004 | TP010-0150094 | 5: ТП-1334 ПС Северная Г-1; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Авторемзавод | PS110-001649-15-02-004 | TP006-0018450 | 5: КТП-1301 ПС АРЗ Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/6 кВ Авторемзавод | PS110-001649-15-02-004 | TP006-0018999 | 5: КТП-1328 ПС АРЗ Г-12; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-005 | TP010-0017135 | 5: КТП-899 ПС Майская Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-01-005 | TP010-0149659 | 5: КТП-1330 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-02-003 | RP010-0000897 | 5: РП-80 ПС Майская Г-11,Г-12; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-03-002 | TP010-0137701 | 5: КТП-1175ПС Майская Г-10; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-04-001 | TP010-0149955 | 5: КТП-1333 ПС Майская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/10 кВ Майская | PS110-001698-14-04-002 | TP010-0136091 | 5: КТП-1156 ПС Майская Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-02-010 | TP006-0017587 | 5: СТП-1267 ПС Восточная Г-8; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-003 | TP006-0005722 | 5: КТП-934 ПС Восточная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-003 | TP006-0016013 | 5: КТП-1168 ПС Восточная Г-13; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-011 | TP006-0005757 | 5: КТП-501 ПС Восточная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-011 | TP006-0014282 | 5: КТП-1009 ПС Восточная Г-9; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-03-011 | TP006-0016663 | 5: КТП-1210 ПС Восточная Г-9; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-004 | TP006-0005563 | 5: КТП-889 ПС Восточная Г-4; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-004 | TP006-0013671 | 5: КТП-1075 ПС Восточная Г-4; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Восточная | PS110-001758-15-04-004 | TP006-0016407 | 5: КТП-1202 ПС Восточная Г-4; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-001 | TP006-0018602 | 5: КТП-1302 ПС Крейда; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-002 | TP006-0005446 | 5: ЗТП-392 ПС Крейда Г-1,Г-7; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-004 | RP006-0000393 | 5: РП-16 ПС Крейда Г-7,Г-3; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-005 | RP006-0000160 | 5: РП-5 ПС Крейда Г-4,Г-5; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-005 | TP006-0018825 | 5: КТП-1316 ПС Крейда; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-010 | TP006-0004040 | 5: ЗТП-70 ПС Крейда Г-8,Г-6; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-010 | TP006-0004197 | 5: ЗТП-343 ПС Крейда Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-010 | TP006-0004419 | 5: КТП-253 ПС Крейда Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-010 | TP006-0012871 | 5: КТП-329 ПС Крейда Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-01-010 | TP006-0012873 | 5: КТП-627 ПС Крейда Г-8; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-010 | TP006-0004426 | 5: КТП-413 ПС Крейда Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | БЭС | ПС 110/35/6 кВ Крейда | PS110-001765-15-02-010 | TP006-0004433 | 5: КТП-141 ПС Крейда Г-2; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Фощеватово | PS035-000214-14-01-004 | TP010-0012606 | 5: ЗТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-002 | TP010-0013003 | 5: КТП №601 ВЛ-10 №6 ПС-35 Казинка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-002 | TP010-0013005 | 5: КТП №603 ВЛ-10 №6 ПС-35 Казинка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-002 | TP010-0016858 | 5: КТП №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Казинка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012586 | 5: КТП №205 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012589 | 5: КТП 208 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012590 | 5: КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012591 | 5: КТП №211 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012592 | 5: КТП №212 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012593 | 5: КТП №213 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-01-003 | TP010-0012598 | 5: КТП №220 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-02-001 | TP010-0148632 | 5: КТП 341 ПС Казинка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Казинка | PS035-000220-14-02-004 | TP010-0132781 | 5: СТП №808 ВЛ-10 №8 ПС Казинка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012897 | 5: КТП №601 ВЛ-10 №6 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012898 | 5: КТП №616 ВЛ-10 №6 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012899 | 5: КТП 617 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012901 | 5: КТП №619 ВЛ-10 №6 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012903 | 5: КТП №629 ВЛ-10 №6 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012904 | 5: КТП 630 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0012905 | 5: КТП №631 ВЛ-10 №6 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-001 | TP010-0134285 | 5: КТП 625 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0012892 | 5: КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0012893 | 5: КТП №511 ВЛ-10 №5 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0012894 | 5: КТП 512 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0012895 | 5: КТП №513 ВЛ-10 №5 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0012918 | 5: КТП 702 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-01-002 | TP010-0149103 | 5: КТП 514 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-001 | TP010-0012684 | 5: КТП 607 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-001 | TP010-0012886 | 5: КТП 405 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-001 | TP010-0012890 | 5: КТП №429 ВЛ-10 №4 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0012837 | 5: КТП 250 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0012856 | 5: КТП №271 ВЛ-10 №2 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0136456 | 5: КТП 264 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0139003 | 5: КТП 276 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0146886 | 5: СТП 205 ПС Уразово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0012838 | 5: КТП №251 ВЛ-10 №2 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Уразово | PS035-000221-14-02-002 | TP010-0012863 | 5: КТП №278 ВЛ-10 №2 ПС Уразово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0012578 | 5: КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0012579 | 5: КТП №102 ВЛ-10 №1 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0012580 | 5: КТП №135 ВЛ-10 №1 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0012581 | 5: КТП 136 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0012582 | 5: КТП №137 ВЛ-10 №1 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-001 | TP010-0013018 | 5: КТП №117 ВЛ-10 №1 ПС-35 Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0011018 | 5: КТП №31 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0011054 | 5: КТП №127 ВЛ-10 №2 от ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0011062 | 5: КТП №150 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0011063 | 5: КТП №151 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012583 | 5: КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012584 | 5: КТП №202 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012585 | 5: КТП №204 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012587 | 5: КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012588 | 5: КТП №207 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012596 | 5: КТП №218 ВЛ-10 №2 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0012597 | 5: КТП 219 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0128551 | 5: КТП №185 от ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-002 | TP010-0135061 | 5: КТП 203 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0011071 | 5: КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0012600 | 5: КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0012601 | 5: КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0012603 | 5: КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0013324 | 5: КТП №406 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0013325 | 5: КТП №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0016963 | 5: КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0017013 | 5: КТП 422 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0121488 | 5: КТП №425 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0124832 | 5: КТП №426 от ВЛ-10кВ №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0130922 | 5: КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0132782 | 5: СТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0142293 | 5: КТП 403 ПС Колосково; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0147516 | 5: СТП 412 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-004 | TP010-0149949 | 5: СТП 413 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-005 | TP010-0010391 | 5: ЗТП №119 ВЛ-10 №31 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10 кВ Колосково | PS035-000224-14-01-005 | TP010-0147381 | 5: СТП 501 ПС Колосково; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012801 | 5: КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012802 | 5: КТП 403 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012803 | 5: КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012804 | 5: КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012805 | 5: КТП №406 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012806 | 5: КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012807 | 5: КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012809 | 5: КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012810 | 5: КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012811 | 5: КТП №413 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012812 | 5: КТП 414 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012813 | 5: КТП №417 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0012814 | 5: КТП №419 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0013024 | 5: КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС-35 Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0013025 | 5: КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС-35 Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0013026 | 5: КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС-35 Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0121485 | 5: КТП №424 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0129720 | 5: СТП №418 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0140555 | 5: СТП 421 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-001 | TP010-0149472 | 5: СТП 409 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-002 | TP010-0073132 | 5: КТП №501 ВЛ-10кВ № 5;№6 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-002 | TP010-0121477 | 5: КТП №502 ВЛ10кВ№5 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-002 | TP010-0121491 | 5: КТП №601 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-003 | TP010-0012783 | 5: КТП 203 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-003 | TP010-0012784 | 5: КТП №204 ВЛ-10 №2 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-003 | TP010-0012787 | 5: КТП №207 ВЛ-10 №2 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-01-003 | TP010-0130179 | 5: КТП №202 ВЛ-10 №2 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-002 | TP010-0012788 | 5: КТП №213 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-002 | TP010-0012789 | 5: КТП №214 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-002 | TP010-0012790 | 5: КТП №215 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-002 | TP010-0012791 | 5: КТП №216 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012792 | 5: КТП 301 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012793 | 5: КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012794 | 5: КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012796 | 5: КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012797 | 5: КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012798 | 5: КТП 309 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012799 | 5: КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0012800 | 5: КТП №312 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0013023 | 5: КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Принцевка | PS035-002369-14-02-003 | TP010-0127067 | 5: КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012647 | 5: КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012649 | 5: КТП №110 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012650 | 5: КТП №112 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012652 | 5: КТП №115 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012653 | 5: КТП №120 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012654 | 5: КТП №111 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0013021 | 5: КТП 116 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-001 | TP010-0012648 | 5: КТП 109 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012662 | 5: КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012663 | 5: КТП 303 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012664 | 5: КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012665 | 5: КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012666 | 5: КТП 307 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0012667 | 5: КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0013022 | 5: КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС-35 Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-01-002 | TP010-0013320 | 5: КТП №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012668 | 5: КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012669 | 5: КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012670 | 5: КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012671 | 5: КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012672 | 5: КТП №406 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012674 | 5: КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012675 | 5: КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012676 | 5: КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012677 | 5: КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012678 | 5: КТП №413 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0012679 | 5: КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0145022 | 5: КТП 401 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-001 | TP010-0148057 | 5: СТП 414 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012655 | 5: КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012656 | 5: КТП №202 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012657 | 5: КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012658 | 5: КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012659 | 5: КТП №207 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012660 | 5: КТП 208 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 35/10кВ Мандрово | PS035-002384-14-02-003 | TP010-0012661 | 5: КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012685 | 5: КТП №601 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012689 | 5: КТП 628 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012695 | 5: КТП №675 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012696 | 5: КТП №676 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012697 | 5: КТП 678 ВЛ 10кВ №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0012900 | 5: КТП №618 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0013321 | 5: КТП №624 ВЛ-10кВ №6 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0134265 | 5: КТП 623 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0134342 | 5: КТП 603 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0135605 | 5: КТП 622 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0135745 | 5: КТП 604 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0138867 | 5: КТП 677 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-001 | TP010-0149174 | 5: СТП 680 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-002 | TP010-0013001 | 5: КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС-110 Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-003 | RP010-0000208 | 5: РП-2 ПС 330кВ Валуйки ВЛ 10кВ №4 Оросит; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-003 | TP010-0011065 | 5: КТП №158 ВЛ-10 №4 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-01-003 | TP010-0013250 | 5: КТП 172 ВЛ 10 №25 РП-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0010368 | 5: КТП №15 ВЛ-10 № 22 от РП-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0010385 | 5: ЗТП №56 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0010504 | 5: КТП №110 ВЛ-10 №22 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0011025 | 5: ЗТП 47 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0013713 | 5: КТП №181 ВЛ-10 №26 РП-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-001 | TP010-0021618 | 5: КТП 182 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-002 | TP010-0010543 | 5: КТП №166 ВЛ-10 №7 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-002 | TP010-0011014 | 5: КТП №27 ВЛ-10 №7 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-002 | TP010-0146502 | 5: СТП 501 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-003 | TP010-0144443 | 5: КТП 224 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012636 | 5: КТП 101 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012637 | 5: МТП 162 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012638 | 5: КТП 163 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012639 | 5: КТП 164 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012640 | 5: КТП 165 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012641 | 5: КТП 1166 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012642 | 5: КТП 167 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012643 | 5: КТП 1168 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0012644 | 5: КТП 170 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0013076 | 5: КТП 105 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0013083 | 5: КТП 169 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0013242 | 5: КТП 161 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0132589 | 5: КТП 102 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0147928 | 5: СТП 109 ПС Оросительная; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПС 110/35/10кВ Оросительная | PS110-001761-14-02-005 | TP010-0149185 | 5: КТП 111 ПС Оросительная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0010369 | 5: ЗТП №20 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0010375 | 5: ЗТП №37 ВЛ 10кВ №21 РП-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0010387 | 5: ЗТП 86 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0010401 | 5: ЗТП 165 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0010475 | 5: КТП №77 ВЛ-10 №12 от ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0011058 | 5: КТП №137 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0013722 | 5: КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0130905 | 5: КТП №205 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0136199 | 5: КТП 207 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0136904 | 5: КТП 314 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0137992 | 5: КТП 37А ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0141747 | 5: КТП 219 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0141760 | 5: КТП 218 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0148232 | 5: СТП 317 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-001 | TP010-0013056 | 5: КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012618 | 5: КТП №502 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012620 | 5: КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012621 | 5: КТП 505 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012622 | 5: КТП 506 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012623 | 5: КТП №507 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012624 | 5: КТП №508 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012625 | 5: КТП №551 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012626 | 5: КТП №553 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012627 | 5: КТП 554 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012628 | 5: КТП №556 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012630 | 5: КТП №559 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012631 | 5: КТП №564 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012632 | 5: КТП №565 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012633 | 5: КТП №567 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012634 | 5: КТП №568 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0012635 | 5: КТП №569 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013067 | 5: КТП №526 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013068 | 5: КТП №528 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013069 | 5: КТП №529 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013070 | 5: КТП №531 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013071 | 5: КТП №549 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013241 | 5: КТП №547 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013322 | 5: КТП №527 ВЛ-10кВ №5 ПСВалуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0013630 | 5: КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0127569 | 5: КТП 511 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0141149 | 5: КТП 509 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-002 | TP010-0144038 | 5: СТП 552 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-003 | TP010-0013062 | 5: КТП 706 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-003 | TP010-0013063 | 5: КТП 707 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-003 | TP010-0126327 | 5: КТП №198 от ВЛ 10кВ №7 и №6 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-003 | TP010-0126932 | 5: КТП №201 от ВЛ-10кВ №6,7 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-003 | TP010-0140468 | 5: СТП 1103 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-004 | TP010-0127855 | 5: КТП №196 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-005 | TP010-0128560 | 5: КТП № 11-02 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-006 | TP010-0013100 | 5: КТП №1401 ВЛ-10 №14 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-007 | TP010-0127669 | 5: КТП №191 - 2х1000кВА ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-007 | TP010-0127674 | 5: КТП №192 -2х1000кВА ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-007 | TP010-0127687 | 5: КТП №193 2х1000 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-007 | TP010-0127689 | 5: КТП №194 -2х1000кВА ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0010497 | 5: КТП №103 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011005 | 5: КТП №14 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011006 | 5: КТП №16 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011008 | 5: КТП №18 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011012 | 5: КТП №25 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011024 | 5: КТП №45 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011044 | 5: КТП №108 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0011050 | 5: КТП 117 ВЛ 10кВ МЭЗ-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-008 | TP010-0149883 | 5: КТП 238 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010395 | 5: ЗТП №146 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010487 | 5: КТП №91 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010524 | 5: КТП №138 ВЛ-10кВ №45 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010528 | 5: КТП №142 ВЛ-10 №46 от ПР-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010532 | 5: ЗТП №148 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0010545 | 5: КТП 169 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0011051 | 5: КТП №118 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0119947 | 5: КТП 190 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0126471 | 5: КТП №187 РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0149619 | 5: КТП 233 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-009 | TP010-0149760 | 5: КТП №234 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0010378 | 5: ЗТП №40 ВЛ-10 №15 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0010382 | 5: ЗТП 53 ВЛ 10 №15 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0010394 | 5: ЗТП №131 ВЛ-10 №31 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0010451 | 5: КТП №48 ВЛ-10кВ Город-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0010478 | 5: ЗТП №81 ВЛ-10 №30 Г-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011002 | 5: КТП №4а КЛ-10кВ №11 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011023 | 5: КТП 44 ВЛ-10 №30 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011034 | 5: КТП №82 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011035 | 5: КТП №84 ВЛ-10 №11 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011055 | 5: КТП №129 ВЛ-10 №31 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011056 | 5: КТП 130 ВЛ-10 №31 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0011060 | 5: КТП №140 ВЛ-10 №11 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0013253 | 5: КТП 175 ВЛ 10кВ №30 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0121354 | 5: КТП 167 ВЛ-10 кВ №30 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0122419 | 5: КТП №195 от ВЛ-10кв Город-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0124586 | 5: КТП №184 от ВЛ-10кВ №31 РП-3 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0136373 | 5: КТП 206 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0140490 | 5: КТП 213 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0141132 | 5: СТП 215 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0141723 | 5: КТП 217 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0142343 | 5: КТП 220 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0149587 | 5: КТП 232 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-01-010 | TP010-0150583 | 5: КТП 239 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0010383 | 5: ЗТП 54 ВЛ-10 Г-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0010389 | 5: ЗТП №114 ВЛ-10 №21 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0010480 | 5: ЗТП 83 ПС Валуйки (АТС); 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0011001 | 5: КТП №1 ВЛ-10 Город-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0011031 | 5: КТП №69 ВЛ-10 №21 РП-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0121385 | 5: КРУН-10кВ№4 ВЛ-10 Город-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0129543 | 5: КТП 204 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0143334 | 5: КТП 211 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-001 | TP010-0146658 | 5: КТП 228 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-004 | TP010-0012612 | 5: КТП 400 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-004 | TP010-0012615 | 5: КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-004 | TP010-0012616 | 5: КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0010601 | 5: СТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0011059 | 5: КТП 4105 ВЛ-10 №41 РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0013090 | 5: КТП №4119 ВЛ-10 №41 РП-4 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0013723 | 5: КТП №4109 ВЛ-10 РП-4 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0017474 | 5: КТП №315 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0039282 | 5: КТП №183 ВЛ-10кВ №41 от РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-9310059 | 5: КТП №4208 ВЛ-10кВ №42 РП-4 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0149761 | 5: КТП №235 ПС Ватутинская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-006 | TP010-0149967 | 5: КТП 237 ПС Ватутинская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-008 | TP010-0012645 | 5: КТП 1202 ВЛ 10кВ №12 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-008 | TP010-0012646 | 5: КТП 1203 ВЛ 10кВ №12 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-008 | TP010-0013099 | 5: КТП №1204 ВЛ-10 №12 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-008 | TP010-0131843 | 5: КТП 1205 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-008 | TP010-0148219 | 5: СТП 1208 ПС Валуйки; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0010489 | 5: КТП №93 ВЛ-10 кВ МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0010500 | 5: КТП №106 ВЛ-10 кВ МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011011 | 5: КТП №24 ВЛ-10 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011040 | 5: КТП 102 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011052 | 5: КТП 122 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011053 | 5: КТП №126 ВЛ-10 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011064 | 5: КТП №155 ВЛ-10 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011066 | 5: КТП №161 ВЛ-10 №7 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011067 | 5: КТП №162 ВЛ-10 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011068 | 5: КТП №163 ВЛ-10 №7 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0011069 | 5: КТП 164 ВЛ-10кВ МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0016361 | 5: КТП №159 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0117118 | 5: КТП №186 ВЛ-10 МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0128471 | 5: КТП №202 от ВЛ-10кВ МЭЗ-2 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-010 | TP010-0128565 | 5: КТП №203 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0010371 | 5: ЗТП №28 ВЛ 10кВ №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0010499 | 5: КТП №105 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011015 | 5: КТП №29 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011016 | 5: КТП №29а ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011027 | 5: КТП 51 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011029 | 5: КТП №65 ВЛ-10№8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011047 | 5: КТП №111 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-012 | TP010-0011049 | 5: КТП №115 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-013 | TP010-0011021 | 5: КТП №36 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-013 | TP010-0011030 | 5: КТП №66 ВЛ-10 Город-1 ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Валуйский РЭС | ПC 330/110/35/10 кВ Валуйки | PS330-000013-14-02-013 | TP010-0121366 | 5: КТП №22 ВЛ-10 №10 ЦРП ПС Валуйки; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-01-006 | TP010-0014430 | 5: КТП 5-04 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-01-006 | TP010-0014432 | 5: КТП 5-07 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-01-006 | TP010-0016030 | 5: КТП 5-09 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-02-003 | TP010-0014445 | 5: КТП 11-07 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-02-003 | TP010-0014446 | 5: КТП 11-08 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-02-003 | TP010-0014447 | 5: КТП 11-14 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава | PS035-000105-14-02-003 | TP010-0120545 | 5: ЗТП 11-05 ПС В.Дубрава; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35 кВ Западная | PS035-000109-15-01-001 | TP006-0005113 | 5: КТП 26-15 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35 кВ Западная | PS035-000109-15-01-001 | TP006-0005193 | 5: КТП 26-01 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Губкинский РЭС | ПС 35 кВ Западная | PS035-000109-15-01-001 | TP006-0012747 | 5: КТП 26-13 ПС Западная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Ивнянский РЭС | ПС 35/10 кВ Курасовка | PS035-000170-14-01-004 | TP010-0006382 | 5: ЗТП 407 ПС Ивня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Ивнянский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Ивня | PS110-000224-14-02-003 | TP010-0006383 | 5: ЗТП 408 ПС Ивня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Ивнянский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Ивня | PS110-000224-14-02-003 | TP010-0008802 | 5: КТП 401 ПС Ивня; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ Ярское | PS035-000125-14-01-002 | TP010-0015102 | 5: КТП 2-08 ПС Ярское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ Ярское | PS035-000125-14-01-002 | TP010-0015103 | 5: КТП 2-10 ПС Ярское; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ В.Михайловка | PS035-000127-14-01-004 | TP010-0013773 | 5: ЗТП 1-29 ПС В.Михайловка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ В.Михайловка | PS035-000127-14-01-004 | TP010-0015032 | 5: КТП 1-05 ПС В.Михайловка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ В.Михайловка | PS035-000127-14-01-004 | TP010-0015035 | 5: КТП 1-12 ПС В.Михайловка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 35/10 кВ В.Михайловка | PS035-000127-14-01-004 | TP010-0016371 | 5: КТП 1-01 ПС В.Михайловка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Серебрянка | PS110-000130-14-01-004 | TP010-0014926 | 5: КТП 7-14 ПС Серебрянка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Новооскольский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Серебрянка | PS110-000130-14-01-004 | TP010-0128919 | 5: КТП 7-05 ПС Серебрянка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-001 | TP010-0008743 | 5: КТП-304 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-001 | TP010-0008744 | 5: МТП-305 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-001 | TP010-0008745 | 5: КТП-306 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-001 | TP010-0009598 | 5: КТП-301 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-002 | TP010-0008762 | 5: КТП-601 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-002 | TP010-0126126 | 5: КТП-602 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-003 | TP010-0006458 | 5: ЗТП-703 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-01-003 | TP010-0006459 | 5: КТП-204 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-001 | TP010-0134454 | 5: КТП-704 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-001 | TP010-0134940 | 5: КТП-705 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-001 | TP010-0009602 | 5: КТП-702 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-002 | TP010-0008740 | 5: КТП-102 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-002 | TP010-0008741 | 5: КТП-105 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-002 | TP010-0134502 | 5: СТП-101 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-003 | TP010-0008751 | 5: КТП-501 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-003 | TP010-0008754 | 5: КТП-504 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-003 | TP010-0008761 | 5: КТП-514 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-003 | TP010-0009601 | 5: КТП-512 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-003 | TP010-0120609 | 5: КТП-515 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-005 | TP010-0008746 | 5: КТП-401 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-005 | TP010-0008748 | 5: КТП-403 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-005 | TP010-0008749 | 5: КТП-404 ПС Завидовка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Завидовка | PS035-000189-14-02-005 | TP010-0008750 | 5: КТП-405 ПС Завидовка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-01-003 | TP010-0008696 | 5: КТП-201 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-01-004 | TP010-0008700 | 5: КТП-304 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008701 | 5: КТП-401 ПС Драгунка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008702 | 5: КТП-404 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008703 | 5: КТП-405 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008705 | 5: МТП-407 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008706 | 5: МТП-408 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0008707 | 5: КТП-409 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0141900 | 5: КТП-402 ПС Драгунка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-002 | TP010-0148191 | 5: КТП 410 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008708 | 5: КТП-501 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008709 | 5: КТП-502 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008710 | 5: КТП-503 ПС Драгунка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008711 | 5: КТП-504 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008713 | 5: КТП-506 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008714 | 5: КТП-507 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0008715 | 5: КТП-508 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Драгунка | PS035-000190-14-02-003 | TP010-0143204 | 5: КТП-509 ПС Драгунка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-001 | TP010-0008727 | 5: КТП-109 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-001 | TP010-0009779 | 5: КТП-106 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-001 | TP010-0009780 | 5: КТП-107 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-001 | TP010-0009816 | 5: КТП-101 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-001 | TP010-9310179 | 5: ЗТП-103 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-002 | TP010-0008720 | 5: КТП-204 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-002 | TP010-0008721 | 5: КТП-205 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-002 | TP010-0132522 | 5: КТП-202 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-002 | TP010-0141872 | 5: КТП-201 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-002 | TP010-0141874 | 5: КТП-203 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-003 | TP010-0006461 | 5: ЗТП-302 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-003 | TP010-0008723 | 5: КТП-301 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-004 | TP010-0006460 | 5: ЗТП-707 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-004 | TP010-0008724 | 5: КТП-402 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-01-004 | TP010-0008726 | 5: КТП-404 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-02-002 | TP010-0008728 | 5: КТП-602 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-02-002 | TP010-0008729 | 5: КТП-603 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-02-002 | TP010-0132456 | 5: СТП-601 ПС Алексеевка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-02-004 | TP010-0009817 | 5: КТП-802 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевская) | PS035-000192-14-02-004 | TP010-0010201 | 5: КТП-801 ПС Алексеевка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0006598 | 5: ЗТП-411 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0006599 | 5: ЗТП-412 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0009622 | 5: КТП-401 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0009624 | 5: КТП-403 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0009625 | 5: КТП-407 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-002 | TP010-0009626 | 5: КТП-410 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-003 | TP010-0129950 | 5: КТП-537 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-003 | TP010-0141955 | 5: КТП-543 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-003 | TP010-0149195 | 5: КТП 230 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-003 | TP010-0149219 | 5: СТП 541 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-01-004 | TP010-0008547 | 5: ЗТП-101 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0008548 | 5: КТП-201 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0008549 | 5: КТП-204 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0008554 | 5: КТП-218 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0008556 | 5: КТП-220 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0009615 | 5: КТП-206 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0009616 | 5: КТП-223 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0009628 | 5: КТП-215 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0009820 | 5: КТП-205 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0010178 | 5: СТП-207 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0018727 | 5: КТП-209 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0120258 | 5: КТП-210 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0141812 | 5: СТП-228 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0144632 | 5: КТП 227 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-0148063 | 5: КТП 229 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-9310175 | 5: КТП-217 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-001 | TP010-9310183 | 5: КТП-202 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0008558 | 5: КТП-301 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009116 | 5: КТП-306 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009618 | 5: ЗТП-307 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009619 | 5: КТП-309 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009621 | 5: КТП-312 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009819 | 5: КТП-311 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0009823 | 5: КТП-313 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0131653 | 5: КТП-315 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-002 | TP010-0139047 | 5: СТП 305 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-003 | TP010-0008518 | 5: КТП-802 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-003 | TP010-0008519 | 5: КТП-803 ПС Гостищево; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-003 | TP010-0009605 | 5: КТП-804 ПС Гостищево; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 35/10 кВ Гостищево | PS035-002379-14-02-003 | TP010-0127477 | 5: КТП-305 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0008738 | 5: КТП-423 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | PS110-000214-14-01-004 | TP010-0008739 | 5: КТП-424 ПС Стрелецкое; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0004792 | 5: КТП-206 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0015164 | 5: КТП-201 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0015166 | 5: КТП-203 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0015168 | 5: ТП-202 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0016436 | 5: КТП-204 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0016441 | 5: КТП-205 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-003 | TP006-0018734 | 5: СТП 207 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004670 | 5: КТП-113 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004754 | 5: КТП-101 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004756 | 5: КТП-106 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004757 | 5: КТП-108 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004907 | 5: КТП-107 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004908 | 5: КТП-109 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0004909 | 5: КТП-111 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0014139 | 5: КТП-104 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0014141 | 5: КТП-116 ПС 110 Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-007 | TP006-0018966 | 5: КТП 119 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-011 | TP006-0004791 | 5: КТП-702 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-01-011 | TP006-0004904 | 5: КТП-701 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004669 | 5: ЗТП-102 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004772 | 5: КТП-601 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004773 | 5: КТП-602 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004774 | 5: КТП-603 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004775 | 5: КТП-604 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004776 | 5: КТП-605 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004784 | 5: КТП-613 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004785 | 5: КТП-614 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004786 | 5: КТП-616 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004788 | 5: КТП-620 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0004789 | 5: КТП-621 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0013084 | 5: КТП-617 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0015621 | 5: СТП-608 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0015706 | 5: КТП-609 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0017033 | 5: СТП 611 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-004 | TP006-0018830 | 5: КТП 615 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-005 | TP006-0004793 | 5: КТП-904(704) ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-005 | TP006-0015523 | 5: КТП-901 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004759 | 5: КТП-301 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004760 | 5: КТП-303 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004761 | 5: КТП-304 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004762 | 5: КТП-308 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004763 | 5: КТП-312 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0004764 | 5: КТП-314 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0014101 | 5: СТП-311 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0014142 | 5: КТП-306 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-006 | TP006-0014238 | 5: КТП-309 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-008 | TP006-0004903 | 5: КТП-501 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004667 | 5: КТП-408 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004765 | 5: КТП-401 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004766 | 5: КТП-402 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004767 | 5: КТП-405 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004768 | 5: КТП-406 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004769 | 5: КТП-411 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004770 | 5: КТП-412 ПС Рудник; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0004902 | 5: КТП-404 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0011353 | 5: КТП-403 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0011903 | 5: КТП-407 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0015487 | 5: КТП-409 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Рудник | PS110-000231-15-02-009 | TP006-0015705 | 5: КТП-410 ПС Рудник; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008603 | 5: КТП-1201 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008604 | 5: КТП-1202 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008605 | 5: КТП-1203 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008606 | 5: КТП-1204 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008607 | 5: КТП-1206 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008608 | 5: КТП-1207 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008609 | 5: КТП-1208 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008691 | 5: КТП-1218 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0008716 | 5: КТП 1217 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0009576 | 5: КТП-1109 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0009577 | 5: ЗТП-1212 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0009578 | 5: КТП-1214 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0009579 | 5: КТП-1215 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0009580 | 5: КТП-1216 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0010176 | 5: КТП-1211 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0119070 | 5: КТП-1213 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0133872 | 5: КТП-1116 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-003 | TP010-0137156 | 5: КТП-1117 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0008598 | 5: КТП-1305 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0008599 | 5: КТП-1306 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0008600 | 5: КТП-1307 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0008601 | 5: КТП-1308 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0008602 | 5: КТП-1310 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0138006 | 5: КТП-1301 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0139677 | 5: КТП-1311 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-006 | TP010-0141830 | 5: КТП-1312 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008669 | 5: КТП-201 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008670 | 5: КТП-202 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008671 | 5: КТП-203 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008672 | 5: КТП-207 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008673 | 5: КТП-209 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008674 | 5: КТП-210 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008675 | 5: КТП-211 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008676 | 5: КТП-212 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008677 | 5: КТП-213 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008678 | 5: КТП-214 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008679 | 5: КТП-215 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008680 | 5: КТП-216 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008682 | 5: КТП-218 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008684 | 5: КТП-220 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0008685 | 5: КТП-221 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0009561 | 5: КТП-204 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0010207 | 5: КТП-208 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0131229 | 5: СТП-206 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0141957 | 5: КТП-217 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0142483 | 5: СТП - 223 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-007 | TP010-0144658 | 5: КТП 222 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-008 | TP010-0006457 | 5: ЗТП-903 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-008 | TP010-0148865 | 5: КТП-911 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-009 | TP010-0008619 | 5: КТП-1008 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-009 | TP010-0009787 | 5: КТП-1013 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-010 | TP010-0008637 | 5: КТП-608 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-010 | TP010-0008638 | 5: КТП-611 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-010 | TP010-0009678 | 5: КТП-610 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-010 | TP010-0119075 | 5: КТП-605 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-010 | TP010-0122363 | 5: ЗТП-1413 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-011 | TP010-0009560 | 5: КТП-501 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-011 | TP010-0009835 | 5: КТП 509 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-011 | TP010-0121160 | 5: КТП-502 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-011 | TP010-0142881 | 5: КТП 505 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-01-011 | TP010-9310173 | 5: КТП-503 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009117 | 5: КТП-1501 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009118 | 5: КТП-1511 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009585 | 5: КТП-1503 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009587 | 5: КТП-1506 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009588 | 5: КТП-1507 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009589 | 5: КТП-1508 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009591 | 5: КТП-1510 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009593 | 5: КТП-1515 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0009594 | 5: ЗТП 1516 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0025580 | 5: КТП-1517 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0132505 | 5: КТП-1519 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-001 | TP010-0141879 | 5: КТП-1520 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0008640 | 5: КТП-404 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0008641 | 5: КТП-405 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0008645 | 5: КТП-414 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0009708 | 5: КТП-412 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0009709 | 5: КТП-413 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0009710 | 5: КТП-418 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-002 | TP010-0010175 | 5: КТП-411 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-003 | TP010-9310151 | 5: ЗТП-803 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0008612 | 5: КТП-1101 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0008613 | 5: КТП-1102 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0008615 | 5: КТП-1105 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0008616 | 5: КТП-1114 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0009574 | 5: КТП-1104 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0009836 | 5: КТП-1108 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0126026 | 5: КТП-1107 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0139361 | 5: КТП-1118 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0140793 | 5: КТП 1119 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0144637 | 5: КТП 1115 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-005 | TP010-0144416 | 5: КТП-1120 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008647 | 5: КТП-302 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008648 | 5: КТП-303 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008649 | 5: КТП-304 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008650 | 5: КТП-305 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008652 | 5: КТП-308 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008653 | 5: КТП-309 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008654 | 5: КТП-310 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008655 | 5: КТП-311 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008657 | 5: КТП-313 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008658 | 5: МТП-314 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008659 | 5: КТП-315 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008660 | 5: КТП-316 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008661 | 5: КТП-317 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008662 | 5: КТП-318 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008663 | 5: КТП-319 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008664 | 5: КТП-320 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008665 | 5: КТП-321 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008666 | 5: КТП-322 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008667 | 5: КТП-323 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0008668 | 5: КТП-324 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0010174 | 5: КТП-301 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0025578 | 5: КТП-326 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0121376 | 5: КТП-328 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0144418 | 5: КТП 307 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0146195 | 5: КТП 312 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-006 | TP010-0121374 | 5: КТП-327 ПС Томаровка; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-0008597 | 5: КТП-1412 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-0009582 | 5: КТП-1402 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-0009583 | 5: КТП-1406 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-0009786 | 5: КТП-1410 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-0009838 | 5: ЗТП-1416 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | PS110-000232-14-02-008 | TP010-9310189 | 5: КТП-1414 ПС Томаровка; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-001 | TP006-0004581 | 5: ЗТП-6 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-001 | TP006-0004590 | 5: КТП-17 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-001 | TP006-0006067 | 5: ЗТП-1 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | RP006-0000207 | 5: РП-6 Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004578 | 5: ЗТП-3 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004587 | 5: ЗТП-13 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004588 | 5: ЗТП-14 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004589 | 5: ЗТП-16 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004600 | 5: ЗТП-34 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004603 | 5: ЗТП-42 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004605 | 5: ЗТП-44 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004606 | 5: ЗТП-45 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0004928 | 5: КТП-67 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0012007 | 5: КТП-46 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0015246 | 5: КТП-78 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-002 | TP006-0017644 | 5: КТП-83 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004594 | 5: ЗТП-25 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004604 | 5: ЗТП-43 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004662 | 5: ЗТП-18 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004674 | 5: КТП-35 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004896 | 5: КТП-302 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0004898 | 5: КТП-50 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0011837 | 5: КТП-48 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0011853 | 5: КТП-57 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0013459 | 5: ЗТП-23 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0014527 | 5: СТП-72 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0014648 | 5: ТП-73 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0015250 | 5: КТП-76 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0015333 | 5: КТП-79 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0016276 | 5: СТП 81 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-008 | TP006-0018761 | 5: КТП-84 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0004671 | 5: ЗТП-208 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0004916 | 5: КТП-204 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0011594 | 5: КТП-212 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0011652 | 5: КТП-403 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0011896 | 5: КТП-213 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0012767 | 5: КТП-209 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0012771 | 5: КТП-211 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0014138 | 5: КТП-22 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0014147 | 5: КТП-214 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0014149 | 5: КТП-215 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0015096 | 5: СТП-202 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0015104 | 5: КТП-216 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0015536 | 5: КТП-205 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-009 | TP006-0018958 | 5: КТП 218 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0004882 | 5: КТП-108 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0004884 | 5: КТП-110 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0004887 | 5: КТП-115 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0004888 | 5: КТП-117 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0004889 | 5: КТП-119 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0011870 | 5: КТП-105 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0012420 | 5: КТП-132 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0012436 | 5: КТП-129 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0013626 | 5: КТП-135 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0013882 | 5: КТП-125 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0014183 | 5: КТП-127 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0014953 | 5: СТП-104 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0015534 | 5: КТП-138 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0017775 | 5: КТП-112 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-010 | TP006-0017797 | 5: СТП 116 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-011 | TP006-0004895 | 5: КТП-301 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-011 | TP006-0011856 | 5: КТП-303 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-011 | TP006-0011865 | 5: КТП-307 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-01-011 | TP006-0016457 | 5: КТП-311 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0004880 | 5: КТП-411 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0013050 | 5: КТП-412 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0014674 | 5: КТП-413 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0015060 | 5: КТП-414 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0015551 | 5: КТП-416 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0015762 | 5: КТП 417 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0016141 | 5: СТП 418 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-004 | TP006-0016362 | 5: КТП-415 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0004601 | 5: ЗТП-40 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0004602 | 5: ЗТП-41 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0010737 | 5: КТП-61 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0010738 | 5: КТП-62 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0011979 | 5: КТП-65 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0011987 | 5: КТП-66 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0012021 | 5: КТП-49 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0012026 | 5: КТП-47 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0012541 | 5: КТП-68 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0012931 | 5: КТП-70 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0013628 | 5: СТП-69 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0013632 | 5: КТП-71 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0015068 | 5: КТП-77 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-007 | TP006-0016456 | 5: КТП-80 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-008 | TP006-0004584 | 5: ЗТП-10 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-008 | TP006-0004586 | 5: ЗТП-12 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-008 | TP006-0012005 | 5: ЗТП-55 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-008 | TP006-0012402 | 5: КТП-64 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-008 | TP006-0017188 | 5: КТП-30 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004593 | 5: КТП-24 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004596 | 5: ЗТП-28 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004597 | 5: ЗТП-29 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004598 | 5: КТП 32 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004665 | 5: КТП-31 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004900 | 5: КТП-21 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0004901 | 5: ЗТП-27 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0014275 | 5: КТП-63 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0014555 | 5: КТП-74 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0015101 | 5: КТП-26 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0015103 | 5: КТП-51 ПС Строитель; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0016458 | 5: СТП - 20 ПС Строитель Водоснабжение-2; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0017110 | 5: СТП 75 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/6 кВ Строитель | PS110-000233-15-02-011 | TP006-0017301 | 5: СТП 82 ПС Строитель; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Северная | PS110-001648-14-04-005 | TP010-0128913 | 5: КТП-203 ПС Северная; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-01-004 | TP010-0149684 | 5: КТП-12 РП 10 Сретенский; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-01-007 | TP010-0126618 | 5: КТП-7 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-01-008 | TP010-0129605 | 5: КТП-10 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-01-010 | TP010-0142736 | 5: КТП-2901 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0127139 | 5: КТП-2202 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0127141 | 5: КТП-2201 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0127164 | 5: КТП-2203 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0130426 | 5: КТП-2207 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0130673 | 5: КТП-2204 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0134200 | 5: КТП-2206 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0134438 | 5: КТП-2211 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0134445 | 5: КТП-2208 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0134447 | 5: КТП-2209 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0134449 | 5: КТП-2210 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0137131 | 5: КТП-2212 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0141761 | 5: КТП-2215 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0141764 | 5: КТП-2216 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0141770 | 5: КТП-2217 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0141773 | 5: КТП-2218 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0142714 | 5: КТП-2219 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | ПС 110/10 кВ Крапивенская | PS110-001719-14-02-002 | TP010-0143006 | 5: КТП 2220 ПС Крапивенская; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008520 | 5: КТП-501 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008522 | 5: КТП-506 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008523 | 5: КТП-507 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008525 | 5: КТП-509 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008526 | 5: КТП-510 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008527 | 5: КТП-512 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0008528 | 5: КТП-513 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0009607 | 5: КТП-514 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0016971 | 5: КТП 516(101) РП Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0122350 | 5: КТП-502 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0126777 | 5: КТП-104 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0132491 | 5: КТП-505 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-03 | TP010-0144353 | 5: СТП 517 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0008531 | 5: КТП-801 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0008532 | 5: КТП-802 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0008535 | 5: КТП-805 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0008536 | 5: КТП-807 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0008541 | 5: КТП-813 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0009608 | 5: КТП-806 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0009609 | 5: КТП-808 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0127134 | 5: КТП-803 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-01-04 | TP010-0134453 | 5: КТП-804 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-01 | TP010-0009825 | 5: КТП-202 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008509 | 5: КТП-102 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008510 | 5: КТП-103 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008511 | 5: КТП-105 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008512 | 5: КТП-106 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008521 | 5: КТП-107 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0008524 | 5: КТП-108 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0128213 | 5: КТП-109 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0141959 | 5: КТП 110 РП Cажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-02 | TP010-0149001 | 5: КТП 111 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0008543 | 5: КТП-902 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0008544 | 5: КТП-906 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0008546 | 5: КТП-908 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0009610 | 5: КТП-903 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0009612 | 5: КТП-905 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0009613 | 5: КТП-909 РП-10 Сажное; 12: 0; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Белгородэнерго | Яковлевский РЭС | РП-10 Сажное | RP010-0000203-14-02-04 | TP010-0134799 | 5: КТП-901 РП-10 Сажное; 12: 1; ВАРИАНТ №1а * 16: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ВАРИАНТ №1а * 16: 464 | 852 | 0 | 133 | 0 | 68 | 0 | 74 | 0 | 46

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя