## 45_лот_(льготники)+ (hidden)
Лот № 45 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2654/0034-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 40946147 | 466.1 |  | 10 | Баротов Алишер Анварович | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-н, д. Шаталовка | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [25 empty] | 0.03 | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2015-05-19
41020627 (ВЭС-2872/2015) | 41020627 | 466.1 | 466.1 | 12 | Смоленцев Денис Васильевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, д Ржавец, пер Спортивный | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 3…1-4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 43.392 | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [31 empty] | 0.16 | 43.392 |  |  | 43.392 | 2015-07-12
В-2876/0064-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021293 | 466.1 | 466.1 | 10 | Кочеткова Ольга Александровна | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский район д.Баранцевские Выселки | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 1-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [25 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | [8 empty] | 381.9 | 2015-07-22
41033532 (ВЭС-2910/2015) | 41033532 | 466.1 |  | 10 | Корнева Альбина Николаевна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н,с.Крутые Верхи, ул.Школьная, 68 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [25 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | [8 empty] | 44.555 | 2015-08-02
З-2429/0026-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41016681 | 466.1 | 466.1 | 6 | Чугреев Вячеслав Иванович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, снт "Дичня" | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 5-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [25 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-07-15
З-2445/0012-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020924 | 466.1 | 466.1 | 15 | Утюлин Виктор Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Солнечная, д.6. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 57 существующей ВЛ-10 кВ № 116 (арендованная) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 116 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. |  |  |  | 528.7767 | 21.5724 | 165.5322 | 327.6297 | 14.0424 | 528.7767 | [5 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 58.335 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.02 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 0.08 | 101.84 | [8 empty] | 528.775 | 2015-07-13
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 6.53 | 49.5 | 261.7717 | 6.22 | 324.0217 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [35 empty] | 0
41028284 (ЗЭС-2447/2015) | 41028284 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Роговской Е.В. | КонРЭС | Курская область, Конышевский р-н, с.Машкино | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 25 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 1,04 км и замены 5 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [25 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | [8 empty] | 44.555 | 2015-07-30
41024058 (ЗЭС-2448/2015) | 41024058 | 466.1 |  | 15 | Сиротин Илья Викторович | РРЭС | Курская обл.Рыльский р-н,с.Никольниково, кад. 46:20:190602:53 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230527.Б) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,3 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230527.Б) |  |  | 149.16 | 11.9328 | 134.244 | 0 | 2.9832 | 149.16 | [29 empty] | 0.3 | 40.68 | 0.4 | 108.48 |  |  | 149.16 | 2015-07-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.3 | 40.68 | 3.2544 | 36.612 | 0 | 0.8136 | 40.68 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.4 | 108.48 | 8.6784 | 97.632 | 0 | 2.1696 | 108.48 | [35 empty] | 0
41027282 (ЗЭС-2460/2015) | 41027282 | 466.1 |  | 8 | Печерский Дмитрий Олегович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он , снт. "Автомобилист", участок 536 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2073. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | 1.13 | 12.17 | 0 | 0.85 | 14.15 | [27 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | [6 empty] | 14.15 | 2015-08-10 | Остальной объем строительства включен в З-2073 (Лот № 30 льготники ВЭС,ЗЭС,ЮЭС)
41027300 (ЗЭС-2462/2015) | 41027300 | 466.1 |  | 8 | Варворкина Наталья Александровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он , снт. "Автомобилист", участок 539 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2073. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2460. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) | [43 empty] | 0 | 2015-07-30
41028494 (ЗЭС-2464/2015) | 41028494 | 466.1 |  | 10 | Рыженко Наталья Владимировна | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск , ул.Шелехова,д45 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 1-6 существующей ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А.) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А. |  |  | 745.1867 | 38.8852 | 351.6448 | 327.6297 | 27.027 | 745.1867 | [5 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 58.335 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 0.25 | 318.25 | [8 empty] | 745.1867 | 2015-08-13
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 6.53 | 49.5 | 261.7717 | 6.22 | 324.0217 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [35 empty] | 0
41027924 (ЗЭС-2465/2015) | 41027924 | 466.1 |  | 8 | Кожикина Людмила Александровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 321 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | 1.13 | 12.17 | 0 | 0.85 | 14.15 | [27 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | [6 empty] | 14.15 | 2015-07-31 | Остальной объем строительства включен в З-2325 (Лот № 41 льготники Юго-Запад)
41028034 (ЗЭС-2466/2015) | 41028034 | 466.1 |  | 6 | Ткач Любовь Петровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 313 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2465. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 2015-07-30
41028045 (ЗЭС-2467/2015) | 41028045 | 466.1 |  | 8 | Бушина Галина Ивановна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 310 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2465. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 2015-08-09
41028934 (ЗЭС-2471/2015) | 41028934 | 466.1 |  | 15 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Корнева Руслана Владимировича | ЛРЭС | Курская обл., | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) |  |  | 160.96 | 12.4808 | 132.5336 | 6.7 | 9.2456 | 160.96 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.12 | 152.76 | [8 empty] | 160.96 | 2015-08-02
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [35 empty] | 0
41032035 (ЗЭС-2478/2015) | 41032035 | 466.1 |  | 15 | Лазакович Михаил Валерьевич | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, с.Малые Угоны. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130208.М.) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,6 км по трассе, в пролетах опор №№ 12…24 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130208.М.) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.6 | 81.36 | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [29 empty] | 0.6 | 81.36 |  |  |  |  | 81.36 | 2015-08-09
С-2453/0014-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020614 | 466.1 | 466.1 | 12 | Мазалов Юрий Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, ул. Верхняя Новая | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 178/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) |  |  | 110.04 | 8.4072 | 88.7424 | 6.7 | 6.1904 | 110.04 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.08 | 101.84 | [8 empty] | 110.04 | 2015-07-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [35 empty] | 0
41028175 (СЭС-2469/2015) | 41028175 | 466.1 |  | 7 | Митрошин Геннадий Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 341/4 | - строительство ответвления протяженностью 0,19 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2320. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [25 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в С-2320 (Лот № 38 льготники Северо-Восток)
41028684 (СЭС-2474/2015) | 41028684 | 466.1 | 466.1 | 14 | Киселев Владислав Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям С-2206. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 199/40 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 211.88 | 16.5544 | 176.3248 | 6.7 | 12.3008 | 211.88 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.16 | 203.68 | [8 empty] | 211.88 | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в С-2206 (Лот № 34 льготники СЭС)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [35 empty] | 0
41030118 (СЭС-2475/2015) | 41030118 | 466.1 |  | 2 | Рубанов Василий Федорович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона Шахтер, уч.24/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) |  |  | 1902.8267 | 131.4964 | 1361.8468 | 327.6297 | 81.8538 | 1902.8267 | [5 empty] | 0,9 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1479.6 |  |  |  |  | 1 | 58.335 |  |  |  |  | СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 0.01 | 12.73 | [8 empty] | 1902.8267 | 2015-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,9 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1479.6 | 118.368 | 1287.252 | 0 | 73.98 | 1479.6 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 6.53 | 49.5 | 261.7717 | 6.22 | 324.0217 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.73 | 1.0184 | 10.9478 | 0 | 0.7638 | 12.73 | [35 empty] | 0
41030144 (СЭС-2476/2015) | 41030144 | 466.1 |  | 4 | Грищенко Николай Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона "Шахтер", уч. 71/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 2015-08-09
41030156 (СЭС-2477/2015) | 41030156 | 466.1 |  | 7 | Ковалев Валерий Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорсий р-нк,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч 102/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-09 | Остальной объем строительства включен в С-2475 (Лот № 45 льготники)
41030610 (СЭС-2485/2015) | 41030610 | 466.1 |  | 14 | Лукерина Галина Геннадьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2252. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2252. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | 1.34 | 15.9 | 0 | 0.85 | 18.09 | [9 empty] | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | [24 empty] | 18.09 | 2015-08-09 | Объем строительства включен в С-2252 (Лот № 35 льготники СЭС)
41030669 (СЭС-2487/2015) | 41030669 | 466.1 |  | 15 | Каминская Татьяна Ефимовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады", уч. 28 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 по техническим условиям С-1471. | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 04 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1471 - за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-1471-за счет средств тарифа на передачу э/э |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в С-1471 (Лот № 44 льготники СЭС, ВЭС)
41030720 (СЭС-2488/2015) | 41030720 | 466.1 |  | 10 | Юдина Елена Сергеевна | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Гришино, д.45 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 33 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [25 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-06-04
41032282 (СЭС-2493/2015) | 41032282 | 466.1 |  | 8 | Пасютина Вера Степановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк",зона "Рясник-1", уч. 526"б" | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013306-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2247. | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.0229 | 5.99 | 36.08 | 124.4329 | 1.52 | 168.0229 | [23 empty] | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.023 | [10 empty] | 168.023 | 2015-08-12 | Остальной объем строительства включен в С-2247 (Лот № 35 льготники СЭС)
41033264 (СЭС-2494/2015) | 41033264 | 466.1 |  | 7 | Костиков Василий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск ,с/о "Шахтер", уч.452/4 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 032/40 (инв. № 13011765-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2424. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [25 empty] | 0.07 | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-08-11 | Остальной объем строительства включен в С-2424 (Лот № 44 льготники ВЭС, СЭС)
41031903 (СЭС-2495/2015) | 41031903 | 466.1 |  | 15 | Мамонов Валерий Петрович | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский р-он, с.Старшее | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-09
41033404 (СЭС-2498/2015) | 41033404 | 466.1 |  | 7 | Семякина Надежда Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,слобода Михайловка,п. Лоски, уч. 555 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-10
41034335 (СЭС-2501/2015) | 41034335 | 466.1 |  | 6 | Теплова Людмила Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Родничек",уч.592 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [25 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | [8 empty] | 76.38 | 2015-08-13
Ц-7285/2795-ОРЗТП/2013, ДС №1 от 02.12.2014,ДС №2 от 29.01.2015 от 12.12.13г. | 40832784 | 466.1 | 466.1 | 15 | Индивидуальный предприниматель Воронцов Владимир Викторович | КРЭС | Курская область, Курский район, Курское лесничество (Стрелецкое участковое лесничество), квартал 147, выдел 13, кад. № 46:11:000000:0006 | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км (в том числе 0,18 км – для совместной подвески с ВЛ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) |  |  | 1504.5567 | 99.6348 | 1015.2246 | 327.6297 | 62.0676 | 1504.5567 | [5 empty] | 0,65 км (в том числе 0,18 км – для совместной подвески с ВЛ-0,4 кВ) с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1068.6 |  |  |  |  | 1 | 58.335 |  |  |  |  | СТП 10/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 324.02 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 1504.555 | 2015-09-30
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,65 км (в том числе 0,18 км – для совместной подвески с ВЛ-0,4 кВ) с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1068.6 | 85.488 | 929.682 | 0 | 53.43 | 1068.6 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 63 кВа | 324.0217 | 6.53 | 49.5 | 261.7717 | 6.22 | 324.0217 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [35 empty] | 0
41020190 (ЦЭС-9842/2015) | 41020190 | 1282952.38 |  | 85 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСА» | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).I этап: нет;II этап: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 100 кВА (место установки, тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт;- Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт.- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: I этап: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 427.16 1/2х160; II этап: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | I этап: нет; II этап: реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 605.036 | 22.2852 | 82.7248 | 493.1039 | 6.922 | 605.0359 |  |  | 1 | 12.5 |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 58.335 |  |  |  |  | КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. | 489.6209 | 1 | 28.14 | [14 empty] | 605.0359 | 2015-08-03
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. | 489.621 | 14.64 | 52.745 | 417.1259 | 5.11 | 489.6209 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
Ц-9885/0027-ОРЗТП/2015 от 16.01.15г. | 41024980 | 466.1 |  | 5 | Борисова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч. 925 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9884. |  | ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85 | [25 empty] | 0.45 | 572.85 | [8 empty] | 572.85 | 2015-05-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9787 (Лот № 41 льготники Северо-Восток)
Ц-9894/0015-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41007011 | 466.1 | 466.1 | 15 | Гончаров Иван Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:76 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [25 empty] | 0.09 | 114.57 | [8 empty] | 114.57 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1)
Ц-9916/0049-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41002088 | 466.1 | 466.1 | 15 | Казаков Евгений Александрович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9894. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [43 empty] | 0 | 2015-07-19
Ц-9924/0035-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41003750 | 466.1 |  | 3 | Сойко Раиса Семеновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.263+508 | строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9922. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [25 empty] | 0.12 | 152.76 | [8 empty] | 152.76 | 2015-05-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-9922 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-2)
Ц-10049/4332-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41009471 | 466.1 |  | 5 | Башмаков Михаил Анатольевич | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, ст "Сосновый бор", уч. 148 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-06-08
Ц-10110/0066-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41012703 | 466.1 | 466.1 | 15 | Харламов Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170401:463 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-9582. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,19 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 241.87 | 19.3496 | 208.0082 | 0 | 14.5122 | 241.87 | [25 empty] | 0,19 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 241.87 | [8 empty] | 241.87 | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-9582 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-10120/0025-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41013874 | 466.1 |  | 12 | Белоусов Николай Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 41 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7268. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [25 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2015-07-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-7268 (Лот № 24 льготники ЦЭС-3)
Ц-10122/0036-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41013620 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Логачев Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:356 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 257.3259 | 8.29 | 39.72 | 207.7959 | 1.52 | 257.3259 | [23 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 257.33 | [10 empty] | 257.33 | 2015-07-19
Ц-10136/0016-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41014741 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Железнякова Валентина Ивановна | КРЭС | Курский район, с. Рышково, ул. 1-я Соловьевка, уч. 46:11:00:00:00:000:0:000 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3450) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 10…13 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3450) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544 | [31 empty] | 0.12 | 32.544 |  |  | 32.544 | 2015-07-13
Ц-10139/0017-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41016338 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Савуков Николай Анатольевич | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, ул.1-я Соловьевка, д.18 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 10…13 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [44 empty] | 0 | 2015-07-13 | Объем строительства включен в Ц-10136 (Лот № 45 льготники)
Ц-10137/0021-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41014755 | 466.1 |  | 15 | Букреева Оксана Евгеньевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, какд. номер: 46:11:121203:1486 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-10025/. Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | расширение РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | [10 empty] | 8.2 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-10153/0037-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41016371 | 466.1 |  | 15 | Селютин Игорь Владимирович | ЦРЭС | , г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9026, Ц-8035. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79 | [25 empty] | 0.23 | 292.79 | [8 empty] | 292.79 | 2015-07-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-8035 (Лот № 30 не льготники)
Ц-10156/0018-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41015505 | 466.1 | 466.1 | 15 | Черникова Наталья Анатольевна | КРЭС | Курская обл., г.Курск, снт "Лавсан", уч. №733, кад. номер: 46:29:103069:495 | - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-9699. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | 1.13 | 12.17 | 0 | 0.85 | 14.15 | [27 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | [6 empty] | 14.15 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9699 (Лот № 40 льготники Юго-Запад)
41026665 (ЦЭС-10157/2015) | 41026665 | 466.1 |  | 14.5 | Прокопова Наталья Вячеславовна | КРЭС | Курский район, х. Кислино, ул. Центральная, д. 42 А | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9397. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9397/. | ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-9397 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41016358 (ЦЭС-10166/2015) | 41016358 | 466.1 | 423.7288 | 15 | Рудяк Василий Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:120301:485 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012604-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-10127. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012604-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10127/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [25 empty] | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10127 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-10205/0059-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41018464 | 466.1 | 466.1 | 5 | Пенькова Татьяна Федоровна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Железнодорожник", уч.307 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10201. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10201/. | ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [25 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10201 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10206/0024-ОРЗТП/2015 от 14.01.15г. | 41020018 | 466.1 | 466.1 | 3 | Лукьянчиков Игорь Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т Черемушки", уч.258 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,68 км по техническим условиям Ц-9985. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-9985. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9044 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-9985 (Лот №43 льготники Юго-Запад)
Ц-10211/0023-ОРЗТП/2015 от 14.01.15г. | 41020157 | 466.1 | 537.2033 | 7 | Никифорова Галина Петровна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч.43 в | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от ТП-10/0,4 кВ № 711 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9824. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 711 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 237.34 | 18.5912 | 198.2204 | 6.7 | 13.8284 | 237.34 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.18 | 229.14 | [8 empty] | 237.34 | 2015-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9824 (Лот № 24 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [35 empty] | 0
Ц-10223/0065-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021216 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Михайлов Сергей Александрович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 162 | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА (инв. № 13011328-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [25 empty] | 0.22 | 280.06 | [8 empty] | 280.06 | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41022778 (ЦЭС-10232/2015) | 41022778 | 466.1 |  | 9 | Хомченко Дмитрий Романович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 441 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-10130. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - аналогично техническим условиям Ц-10130. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [25 empty] | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10130 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10234/0019-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020500 | 466.1 | 466.1 | 3 | Чигрин Владимир Андреевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Тускарь", уч.309 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующейВЛ-0,4 кВ(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9886. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [25 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9886 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10237/0030-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41020941 | 466.1 | 466.1 | 15 | Дмитриев Игорь Иванович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 4/4 существующей ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) |  |  | 115.875 | 8.5132 | 62.1468 | 41.808 | 3.407 | 115.875 | [5 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 57.54 |  |  |  |  | 1 | 58.335 | [22 empty] | 115.875 | 2015-07-19
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 57.54 | 4.6032 | 50.0598 | 0 | 2.877 | 57.54 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
Ц-10238/0042-ОРЗТП/2015 от 20.01.15г. | 41020992 | 466.1 | 466.1 | 15 | Белых Дмитрий Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:129 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-9931. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9931/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-07-20
41026891 (ЦЭС-10305/2015) | 41026891 | 466.1 |  | 15 | Ильин Николай Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:130 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9931, Ц-10238. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9931, Ц-10238/. | [44 empty] | 0 | 2015-07-26 | Объем строительства включен в Ц-10238 (Лот № 45 льготники)
Ц-10244/0033-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41021224 | 466.1 | 466.1 | 3 | Браже Людмила Владимировн | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 4 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-07-15
41023992 (ЦЭС-10253/2015) | 41023992 | 466.1 |  | 15 | Золотухина Елена Петровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1232 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-9186. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [25 empty] | 0.25 | 318.25 | [8 empty] | 318.25 | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41024006 (ЦЭС-10254/2015) | 41024006 | 466.1 |  | 7 | Сухомлинова Татьяна Александровна | КРЭС | Курская обл., г.Курск, снт "Лавсан", уч. №351, кад. номер: 46:29:103181:143 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013079-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013079-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 101.84 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [25 empty] | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 101.84 | [8 empty] | 101.84 | 2015-08-09
41024010 (ЦЭС-10262/2015) | 41024010 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сысоева Екатерина Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1665 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,43 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-9335. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [25 empty] | 0.12 | 152.76 | [8 empty] | 152.76 | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9335 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41025033 (ЦЭС-10274/2015) | 41025033 | 466.1 |  | 15 | Власова Наталья Владимировна | ЦРЭС | г.Курск, 2-й Литовский пер., д.6 | - строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 062 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 062 в части замены трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 490.9415 | 29.39 | 331.88 | 107.7515 | 21.92 | 490.9415 | [14 empty] | 0,2 (сеч. до 95 мм2) | 340 | [7 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 40 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 150.94 | [10 empty] | 490.94 | 2015-07-26
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,2 (сеч. до 95 мм2) | 340 | 23.8 | 295.8 | 0 | 20.4 | 340 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 40 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 150.9415 | 5.59 | 36.08 | 107.7515 | 1.52 | 150.9415 | [35 empty] | 0
41025753 (ЦЭС-10276/2015) | 41025753 | 466.1 |  | 14.5 | Ткаченко Кирилл Константинов | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:287 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-9432. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 707/25 кВА на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.0229 | 5.99 | 36.08 | 124.4329 | 1.52 | 168.0229 | [23 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.023 | [10 empty] | 168.023 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9432 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
41024377 (ЦЭС-10277/2015) | 41024377 | 466.1 |  | 7 | Лебединская Наталья Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.146 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9978. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9978/. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [25 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9978 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
41025039 (ЦЭС-10279/2015) | 41025039 | 466.1 |  | 14.5 | Бледнов Руслан Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря, уч.46:11:090601:244 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 165.49 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [25 empty] | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 165.49 | [8 empty] | 165.49 | 2015-08-02
41025364 (ЦЭС-10284/2015) | 41025364 | 466.1 | 466.1 | 15 | Костиненкова Наталья Валерьевна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:71 | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-9880; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9881. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9880. |  | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [25 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-9894 (Лот № 45 льготники)
41031563 (ЦЭС-10373/2015) | 41031563 | 466.1 |  | 7 | Рюмшина Елена Владимировна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:74 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-10284. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9893. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [43 empty] | 0 | 2015-08-09 | Объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-10284 (Лот № 45 льготники)
41025389 (ЦЭС-10285/2015) | 41025389 | 466.1 |  | 10 | Дородных Елена Ивановна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д. Долгое, кад.№ 46:11:071004:72 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км (в том числе 0,1 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 212/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7734. | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) на ТП-10/0,4 кВ большей (160 кВА) мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) |  |  | 535.21 | 17.177 | 76.628 | #VALUE! | 5.11 | 535.2104 | [17 empty] | КТП 10/0,4 кВ 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 10/0,4 кВ 63 кВА) | 535.2104 | [16 empty] | 535.2104 | 2015-08-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7734 (Лот № 27 льготники)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 160 кВа | 509.25 | 15.1 | 52.745 | 436.2954 | 5.11 | 509.2504 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Демонтаж КТП | 63 кВа | 25.96 | 2.077 | 23.883 | возврат | 0 | 25.96 | [35 empty] | 0
41026688 (ЦЭС-10287/2015) | 41026688 | 466.1 |  | 10 | Гаврилюк Ольга Владимировна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, СНТ "Березка", уч.302 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-03
41025762 (ЦЭС-10289/2015) | 41025762 | 466.1 |  | 5 | Анахин Юрий Мокеевич | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 616 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9380, Ц-10232. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-07-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10232 (Лот № 45 льготники); Ц-9380 (Лот № 37 льготники)
41024388 (ЦЭС-10290/2015) | 41024388 | 466.1 |  | 5 | Верютин Игорь Викторович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 545 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [25 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-07-30
41025410 (ЦЭС-10307/2015) | 41025410 | 466.1 |  | 7 | Бабаскин Юрий Николаевич | КРЭС | 05520, Курский район, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22, кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | 1.13 | 12.17 | 0 | 0.85 | 14.15 | [27 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | [6 empty] | 14.15 | 2015-07-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС)
41028099 (ЦЭС-10314/2015) | 41028099 | 466.1 | 466.1 | 7 | Кушенков Вячеслав Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:120301:465 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 13011695-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/ - аналогично техническим условиям Ц-10122. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 13011695-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [25 empty] | 0.15 | 190.95 | [8 empty] | 190.95 | 2015-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники)
41028268 (ЦЭС-10317/2015) | 41028268 | 365904.07 |  | 120 | Шумаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Камышинский с/с, п. Камыши, кад. номер: 46-46-12/002/2008-249 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) |  |  | 469.335 | 36.79 | 369.657 | 41.808 | 21.08 | 469.335 | [5 empty] | 0,25 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 411 |  |  |  |  | 1 | 58.335 | [22 empty] | 469.335 | 2016-02-02
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,25 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 411 | 32.88 | 357.57 | 0 | 20.55 | 411 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
41031104 (ЦЭС-10335/2015) | 41031104 | 466.1 |  | 10 | Толстых Сергей Алексеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Черницыно, ул.Юбилейная. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15621) в части замены провода на участке протяженностью 0,022 км по трассе, в пролете опор №№ 2…4-1 на провод СИП 2 3х25+1х35,4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15621) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.022 | 3.8782 | 0.31025 | 3.4903 | 0 | 0.077563 | 3.8782 | [33 empty] | 0.022 | 3.8782 | 3.8782 | 2015-08-09
41029353 (ЦЭС-10336/2015) | 41029353 | 466.1 |  | 15 | Ельников Андрей Петрович | ОРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Черницыно, ул.Покровская, д.12 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8588; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8588. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности, до 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8588. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) |  |  | 425.45 | 33.9288 | 366.2296 | 0 | 25.2916 | 425.45 | [9 empty] | монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | [14 empty] | 0.32 | 407.36 | [8 empty] | 425.45 | 2015-08-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-8588 (Лот № 33 Льготники ЦЭС кроме КРЭС, ВЭС,ЮЭС,ЗЭС (8500003419)
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | 1.34 | 15.9 | 0 | 0.85 | 18.09 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 407.36 | 32.5888 | 350.3296 | 0 | 24.4416 | 407.36 | [35 empty] | 0
41030126 (ЦЭС-10341/2015) | 41030126 | 466.1 |  | 14.5 | Алутин Алексей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1425 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-9319 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [25 empty] | 0.03 | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2015-08-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9319 (Лот № 35 льготники Юго-Запад)
41031267 (ЦЭС-10353/2015) | 41031267 | 466.1 |  | 5 | Рыжков Александр Григорьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, ул.Парковая, д.21, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-9796. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | 1.13 | 12.17 | 0 | 0.85 | 14.15 | [27 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 14.15 | [6 empty] | 14.15 | 2015-07-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС)
41032224 (ЦЭС-10391/2015) | 41032224 | 466.1 |  | 5 | Агарков Иван Петрович | КРЭС | 305520, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22, кв. 3 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796, Ц-10331. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 2015-08-10 | Объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС); Ц-10353 (Лот № 45 льготники)
41030183 (ЦЭС-10355/2015) | 41030183 | 466.1 |  | 14.5 | Калуцких Артем Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Кутузовская, д.83 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8768. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-8768 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41031443 (ЦЭС-10366/2015) | 41031443 | 466.1 |  | 5 | Парахин Сергей Геннадьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Вишенка", уч. 512/15 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [25 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-04
41033442 (ЦЭС-10384/2015) | 41033442 | 466.1 |  | 15 | Арустамян Левон Шалонович | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:150 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, в т. Ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) |  |  | 208.116 | 16.2533 | 173.0878 | 6.7 | 12.075 | 208.116 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0,3 км, в т. ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08 | 199.916 | [8 empty] | 208.116 | 2015-08-06
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 км, в т. ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08 | 199.916 | 15.9933 | 171.9278 | 0 | 11.995 | 199.916 | [35 empty] | 0
41033601 (ЦЭС-10397/2015) | 41033601 | 466.1 |  | 15 | Боева Татьяна Александровна | КРЭС | д. Верхняя Медведица, уч. 46:11:111704:48 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) |  |  | 288.26 | 22.6648 | 242.0116 | 6.7 | 16.8836 | 288.26 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.22 | 280.06 | [8 empty] | 288.26 | 2015-08-11
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [35 empty] | 0
41033610 (ЦЭС-10398/2015) | 41033610 | 466.1 |  | 15 | Таран Александр Владимирович по доверенности для Леуто Иван Ивановича | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Цветочная, д. 37 кадастров. номер 46:11:090701:331 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [25 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | [8 empty] | 76.38 | 2015-08-10
41035133 (ЦЭС-10403/2015) | 41035133 | 466.1 |  | 15 | Макаров Сергей Александрович | КРЭС | д. 2-я Моква, ул. Лазурная, д. 5 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км, в т. ч. 0,15 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) в части установки дополнительных опор для совместного подвеса строящейся ВЛ-0,4 кВ по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 км, в т. ч. 0,15 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор | 190.95 | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [25 empty] | 0,15 км, в т. ч. 0,15 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор | 190.95 | [8 empty] | 190.95 | 2015-08-11
41035985 (ЦЭС-10405/2015) | 41035985 | 466.1 |  | 15 | Хохлов Павел Николаевич | КРЭС | Рышковский с/с, д. Зорино, уч. 46:11:170602:117 | - строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – аналогично техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10275/. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 2326.545 | 157.688 | 1543.964 | 527.2725 | 97.62 | 2326.5445 | [7 empty] | 0,65 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1068.6 |  |  | 1 | [5 empty] | КТП 250 кВА с трансформатором 63 кВА | 534.97 | 1 | 28.14 |  |  |  |  | 0.5 | 636.5 | [8 empty] | 2268.21 | 2015-08-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0,65 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1068.6 | 85.488 | 929.682 | 0 | 53.43 | 1068.6 | [12 empty] | 58.335 | [22 empty] | 58.335
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА с трансформатором 63 кВА | 534.97 | 15.7 | 52.745 | 461.4145 | 5.11 | 534.9695 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 636.5 | 50.92 | 547.39 | 0 | 38.19 | 636.5 | [35 empty] | 0
41035211 (ЦЭС-10413/2015) | 41035211 | 466.1 |  | 15 | Борзенков Виктор Анатольевич | КРЭС | Рышковский с/с, д. Зорино, уч. 46:11:170602:119 | - строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-10405. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – аналогично техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10275/. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 2015-08-10
41029461 (ЮЭС-2776/2015) | 41029461 | 466.1 |  | 5 | Бородин Михаил Семенович | Б.С.РЭС | Курская обл., б-Солдатский р-он, с. Сторожевое | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [25 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-08-05
41033894 (ЮЭС-2785/2015) | 41033894 | 466.1 |  | 14 | Индивидуальный предприниматель Ведощенко Владимир Александрович | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Ленина, квартал № 45 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011143) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км по трассе, в пролете опор 5-7…5-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011143) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.04 | 5.424 | 0.43392 | 4.8816 | 0 | 0.10848 | 5.424 | [29 empty] | 0.04 | 5.424 |  |  |  |  | 5.424 | 2015-08-12
[12 empty] | ИТОГО | 17524.6251 |  |  |  |  | 17524.625 | [35 empty] | 17524.6249

## 45_лот_(льготник Северо-Восток)
Приложение к Лоту № 45 льготники Северо-Восток (SAP № 8500004268)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2654/0034-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 40946147 | 466.1 |  | 10 | Баротов Алишер Анварович | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-н, д. Шаталовка | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [33 empty] | 0.03 | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2015-05-19
41020627 (ВЭС-2872/2015) | 41020627 | 466.1 | 466.1 | 12 | Смоленцев Денис Васильевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, д Ржавец, пер Спортивный | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 3…1-4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 43.392 | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [39 empty] | 0.16 | 43.392 |  |  | 43.392 | 2015-07-12
В-2876/0064-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021293 | 466.1 | 466.1 | 10 | Кочеткова Ольга Александровна | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский район д.Баранцевские Выселки | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 1-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [33 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | [8 empty] | 381.9 | 2015-07-22
41033532 (ВЭС-2910/2015) | 41033532 | 466.1 |  | 10 | Корнева Альбина Николаевна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н,с.Крутые Верхи, ул.Школьная, 68 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [33 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 44.555 | [8 empty] | 44.555 | 2015-08-02
С-2453/0014-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020614 | 466.1 | 466.1 | 12 | Мазалов Юрий Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, ул. Верхняя Новая | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 178/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) |  |  | 110.04 | 8.4072 | 88.7424 | 6.7 | 6.1904 | 110.04 | [31 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.08 | 101.84 | [8 empty] | 110.04 | 2015-07-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [43 empty] | 0
41028175 (СЭС-2469/2015) | 41028175 | 466.1 |  | 7 | Митрошин Геннадий Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 341/4 | - строительство ответвления протяженностью 0,19 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2320. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [33 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в С-2320 (Лот № 38 льготники Северо-Восток)
41028684 (СЭС-2474/2015) | 41028684 | 466.1 | 466.1 | 14 | Киселев Владислав Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям С-2206. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 199/40 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 211.88 | 16.5544 | 176.3248 | 6.7 | 12.3008 | 211.88 | [31 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.16 | 203.68 | [8 empty] | 211.88 | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в С-2206 (Лот № 34 льготники СЭС)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [43 empty] | 0
41030118 (СЭС-2475/2015) | 41030118 | 466.1 |  | 2 | Рубанов Василий Федорович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона Шахтер, уч.24/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) |  |  | 1902.8267 | 131.4964 | 1361.8468 | 327.6297 | 81.8538 | 1902.8267 | [7 empty] | 0,9 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1479.6 | [5 empty] | 1 | 58.335 | [7 empty] | СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 1 | 28.14 | [6 empty] | 0.01 | 12.73 | [8 empty] | 1902.8267 | 2015-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,9 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1479.6 | 118.368 | 1287.252 | 0 | 73.98 | 1479.6 | [43 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 324.0217 | 6.53 | 49.5 | 261.7717 | 6.22 | 324.0217 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.73 | 1.0184 | 10.9478 | 0 | 0.7638 | 12.73 | [43 empty] | 0
41030144 (СЭС-2476/2015) | 41030144 | 466.1 |  | 4 | Грищенко Николай Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона "Шахтер", уч. 71/3 | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | [7 empty] | 0 | [43 empty] | 0 | 2015-08-09
41030156 (СЭС-2477/2015) | 41030156 | 466.1 |  | 7 | Ковалев Валерий Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорсий р-нк,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч 102/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [33 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-09 | Остальной объем строительства включен в С-2475 (Лот № 45 льготники)
41030610 (СЭС-2485/2015) | 41030610 | 466.1 |  | 14 | Лукерина Галина Геннадьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2252. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2252. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | 1.34 | 15.9 | 0 | 0.85 | 18.09 | [12 empty] | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | [29 empty] | 18.09 | 2015-08-09 | Объем строительства включен в С-2252 (Лот № 35 льготники СЭС)
41030669 (СЭС-2487/2015) | 41030669 | 466.1 |  | 15 | Каминская Татьяна Ефимовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады", уч. 28 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 по техническим условиям С-1471. | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 04 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1471 - за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-1471-за счет средств тарифа на передачу э/э |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [33 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в С-1471 (Лот № 44 льготники СЭС, ВЭС)
41030720 (СЭС-2488/2015) | 41030720 | 466.1 |  | 10 | Юдина Елена Сергеевна | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Гришино, д.45 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 33 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [33 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-06-04
41032282 (СЭС-2493/2015) | 41032282 | 466.1 |  | 8 | Пасютина Вера Степановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк",зона "Рясник-1", уч. 526"б" | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013306-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2247. | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.0229 | 5.99 | 36.08 | 124.4329 | 1.52 | 168.0229 | [31 empty] | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 168.023 | [10 empty] | 168.023 | 2015-08-12 | Остальной объем строительства включен в С-2247 (Лот № 35 льготники СЭС)
41033264 (СЭС-2494/2015) | 41033264 | 466.1 |  | 7 | Костиков Василий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск ,с/о "Шахтер", уч.452/4 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 032/40 (инв. № 13011765-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2424. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [33 empty] | 0.07 | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2015-08-11 | Остальной объем строительства включен в С-2424 (Лот № 44 льготники ВЭС, СЭС)
41031903 (СЭС-2495/2015) | 41031903 | 466.1 |  | 15 | Мамонов Валерий Петрович | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский р-он, с.Старшее | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [33 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-09
41033404 (СЭС-2498/2015) | 41033404 | 466.1 |  | 7 | Семякина Надежда Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,слобода Михайловка,п. Лоски, уч. 555 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [33 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-10
41034335 (СЭС-2501/2015) | 41034335 | 466.1 |  | 6 | Теплова Людмила Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Родничек",уч.592 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [33 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 76.38 | [8 empty] | 76.38 | 2015-08-13
41020190 (ЦЭС-9842/2015) | 41020190 | 1282952.38 |  | 85 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСА» | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).I этап: нет;II этап: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 100 кВА (место установки, тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании).В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт;- Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт.- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: I этап: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 427.16 1/2х160; II этап: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | I этап: нет; II этап: реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 605.036 | 22.2852 | 82.7248 | 493.1039 | 6.922 | 605.0359 |  |  |  | 1 | 12.5 |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 | [5 empty] | 1 | 58.335 | [7 empty] | КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. | 489.6209 | 1 | 28.14 | [16 empty] | 605.0359 | 2015-08-03
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 16.44 | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [43 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. | 489.621 | 14.64 | 52.745 | 417.1259 | 5.11 | 489.6209 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 28.14 | 1.67 | 2.06 | 24.05 | 0.36 | 28.14 | [43 empty] | 0
Ц-9885/0027-ОРЗТП/2015 от 16.01.15г. | 41024980 | 466.1 |  | 5 | Борисова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч. 925 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9884. |  | ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 572.85 | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85 | [33 empty] | 0.45 | 572.85 | [8 empty] | 572.85 | 2015-05-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9787 (Лот № 41 льготники Северо-Восток)
Ц-9894/0015-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41007011 | 466.1 | 466.1 | 15 | Гончаров Иван Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:76 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [33 empty] | 0.09 | 114.57 | [8 empty] | 114.57 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1)
Ц-9916/0049-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41002088 | 466.1 | 466.1 | 15 | Казаков Евгений Александрович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9894. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [51 empty] | 0 | 2015-07-19
Ц-9924/0035-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41003750 | 466.1 |  | 3 | Сойко Раиса Семеновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.263+508 | строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9922. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [33 empty] | 0.12 | 152.76 | [8 empty] | 152.76 | 2015-05-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-9922 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-2)
Ц-10120/0025-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41013874 | 466.1 |  | 12 | Белоусов Николай Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 41 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7268. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [33 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 38.19 | [8 empty] | 38.19 | 2015-07-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-7268 (Лот № 24 льготники ЦЭС-3)
Ц-10153/0037-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41016371 | 466.1 |  | 15 | Селютин Игорь Владимирович | ЦРЭС | , г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9026, Ц-8035. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 292.79 | 23.4232 | 251.7994 | 0 | 17.5674 | 292.79 | [33 empty] | 0.23 | 292.79 | [8 empty] | 292.79 | 2015-07-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-8035 (Лот № 30 не льготники)
Ц-10205/0059-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41018464 | 466.1 | 466.1 | 5 | Пенькова Татьяна Федоровна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Железнодорожник", уч.307 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10201. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10201/. | ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [33 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10201 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10211/0023-ОРЗТП/2015 от 14.01.15г. | 41020157 | 466.1 | 537.2033 | 7 | Никифорова Галина Петровна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч.43 в | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от ТП-10/0,4 кВ № 711 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9824. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 711 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 237.34 | 18.5912 | 198.2204 | 6.7 | 13.8284 | 237.34 | [31 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.18 | 229.14 | [8 empty] | 237.34 | 2015-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9824 (Лот № 24 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [43 empty] | 0
Ц-10223/0065-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021216 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Михайлов Сергей Александрович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 162 | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА (инв. № 13011328-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [33 empty] | 0.22 | 280.06 | [8 empty] | 280.06 | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41022778 (ЦЭС-10232/2015) | 41022778 | 466.1 |  | 9 | Хомченко Дмитрий Романович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 441 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-10130. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - аналогично техническим условиям Ц-10130. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [33 empty] | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10130 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10234/0019-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020500 | 466.1 | 466.1 | 3 | Чигрин Владимир Андреевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Тускарь", уч.309 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующейВЛ-0,4 кВ(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9886. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [33 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9886 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10244/0033-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41021224 | 466.1 | 466.1 | 3 | Браже Людмила Владимировн | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 4 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [33 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-07-15
41024377 (ЦЭС-10277/2015) | 41024377 | 466.1 |  | 7 | Лебединская Наталья Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.146 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9978. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9978/. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [33 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9978 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
41025364 (ЦЭС-10284/2015) | 41025364 | 466.1 | 466.1 | 15 | Костиненкова Наталья Валерьевна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:71 | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-9880; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9881. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9880. |  | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [33 empty] | 0.02 | 25.46 | [8 empty] | 25.46 | 2015-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-9894 (Лот № 45 льготники)
41031563 (ЦЭС-10373/2015) | 41031563 | 466.1 |  | 7 | Рюмшина Елена Владимировна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:74 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-10284. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9893. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [51 empty] | 0 | 2015-08-09 | Объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-10284 (Лот № 45 льготники)
41025389 (ЦЭС-10285/2015) | 41025389 | 466.1 |  | 10 | Дородных Елена Ивановна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д. Долгое, кад.№ 46:11:071004:72 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км (в том числе 0,1 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 212/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7734. | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) на ТП-10/0,4 кВ большей (160 кВА) мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) |  |  | 535.21 | 17.177 | 76.628 | #VALUE! | 5.11 | 535.2104 | [23 empty] | КТП 10/0,4 кВ 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 10/0,4 кВ 63 кВА) | 535.2104 | [18 empty] | 535.2104 | 2015-08-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7734 (Лот № 27 льготники)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 160 кВа | 509.25 | 15.1 | 52.745 | 436.2954 | 5.11 | 509.2504 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Демонтаж КТП | 63 кВа | 25.96 | 2.077 | 23.883 | возврат | 0 | 25.96 | [43 empty] | 0
41026688 (ЦЭС-10287/2015) | 41026688 | 466.1 |  | 10 | Гаврилюк Ольга Владимировна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, СНТ "Березка", уч.302 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [33 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-08-03
41025762 (ЦЭС-10289/2015) | 41025762 | 466.1 |  | 5 | Анахин Юрий Мокеевич | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 616 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9380, Ц-10232. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [33 empty] | 0.1 | 127.3 | [8 empty] | 127.3 | 2015-07-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10232 (Лот № 45 льготники); Ц-9380 (Лот № 37 льготники)
41024388 (ЦЭС-10290/2015) | 41024388 | 466.1 |  | 5 | Верютин Игорь Викторович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 545 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [33 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2015-07-30
41028268 (ЦЭС-10317/2015) | 41028268 | 365904.07 |  | 120 | Шумаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Камышинский с/с, п. Камыши, кад. номер: 46-46-12/002/2008-249 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) |  |  | 469.335 | 36.79 | 369.657 | 41.808 | 21.08 | 469.335 | [7 empty] | 0,25 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 411 | [5 empty] | 1 | 58.335 | [27 empty] | 469.335 | 2016-02-02
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0,25 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 411 | 32.88 | 357.57 | 0 | 20.55 | 411 | [43 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 58.335 | 3.91 | 12.087 | 41.808 | 0.53 | 58.335 | [43 empty] | 0
41031443 (ЦЭС-10366/2015) | 41031443 | 466.1 |  | 5 | Парахин Сергей Геннадьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Вишенка", уч. 512/15 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [33 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2015-08-04
41033601 (ЦЭС-10397/2015) | 41033601 | 466.1 |  | 15 | Боева Татьяна Александровна | КРЭС | д. Верхняя Медведица, уч. 46:11:111704:48 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) |  |  | 288.26 | 22.6648 | 242.0116 | 6.7 | 16.8836 | 288.26 | [31 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.22 | 280.06 | [8 empty] | 288.26 | 2015-08-11
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [43 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06 | [43 empty] | 0
[12 empty] | ИТОГО | 8223.8476 |  |  |  |  | 8223.8479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1,16 с установкой 3-х дополнительных стоек (укосов) к опорам ВЛ-10 кВ в точке врезки | 1907.04 |  | 0 | 0 | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 18.09 | 3 | 175.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. 2) КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. 3) КТП 10/0,4 кВ 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 10/0,4 кВ 63 кВА) | 1348.853 | 2 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 4 шт. 2) Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 200.823 | 3,505 с монтажом 13-ти дополнительных стоек (укосов) к опорам ВЛ-0,4 кВ в точках врезки | 4461.865 |  | 0 |  | 0 | 0.16 | 43.392 |  | 0 | 8223.848
[5 empty] | Заместитель директора по КС |  |  |  | ______________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин
[5 empty] | Начальник УПР |  |  |  | ______________________ |  |  |  | В.В. Волошин
[5 empty] | Начальник УИ |  |  |  | ______________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий
[5 empty] | Начальник УТП |  |  |  | ______________________ |  |  |  | М.В. Филипкин

## 45_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 45 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2654/0034-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 40946147 | 466.1 |  | 10 | Баротов Алишер Анварович | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-н, д. Шаталовка | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-05-19
41020627 (ВЭС-2872/2015) | 41020627 | 466.1 | 466.1 | 12 | Смоленцев Денис Васильевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, д Ржавец, пер Спортивный | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 3…1-4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. 484) | [19 empty] | 0.16 |  |  | 2015-07-12
В-2876/0064-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021293 | 466.1 | 466.1 | 10 | Кочеткова Ольга Александровна | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский район д.Баранцевские Выселки | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 1-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2946) | [16 empty] | 0,3 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-22
41033532 (ВЭС-2910/2015) | 41033532 | 466.1 |  | 10 | Корнева Альбина Николаевна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н,с.Крутые Верхи, ул.Школьная, 68 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) | [16 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-02
З-2429/0026-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41016681 | 466.1 | 466.1 | 6 | Чугреев Вячеслав Иванович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, снт "Дичня" | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 5-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12011386-00) | [16 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-15
З-2445/0012-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020924 | 466.1 | 466.1 | 15 | Утюлин Виктор Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Солнечная, д.6. | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 57 существующей ВЛ-10 кВ № 116 (арендованная) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 116 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | [5 empty] | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 2015-07-13
41028284 (ЗЭС-2447/2015) | 41028284 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Роговской Е.В. | КонРЭС | Курская область, Конышевский р-н, с.Машкино | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 25 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 1,04 км и замены 5 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.732067.И.) | [16 empty] | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-30
41024058 (ЗЭС-2448/2015) | 41024058 | 466.1 |  | 15 | Сиротин Илья Викторович | РРЭС | Курская обл.Рыльский р-н,с.Никольниково, кад. 46:20:190602:53 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230527.Б) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,3 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.230527.Б) | [18 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  | 2015-07-30
41027282 (ЗЭС-2460/2015) | 41027282 | 466.1 |  | 8 | Печерский Дмитрий Олегович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он , снт. "Автомобилист", участок 536 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2073. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) | [17 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  |  |  |  | 2015-08-10 | Остальной объем строительства включен в З-2073 (Лот № 30 льготники ВЭС,ЗЭС,ЮЭС)
41027300 (ЗЭС-2462/2015) | 41027300 | 466.1 |  | 8 | Варворкина Наталья Александровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он , снт. "Автомобилист", участок 539 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2073. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2460. | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 54.1832821.Г.) | [22 empty] | 2015-07-30
41028494 (ЗЭС-2464/2015) | 41028494 | 466.1 |  | 10 | Рыженко Наталья Владимировна | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск , ул.Шелехова,д45 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 1-6 существующей ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А.) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-10 кВ № 224 (инв. № 54.233397.А. |  |  |  |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 2015-08-13
41027924 (ЗЭС-2465/2015) | 41027924 | 466.1 |  | 8 | Кожикина Людмила Александровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 321 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [17 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  |  |  |  | 2015-07-31 | Остальной объем строительства включен в З-2325 (Лот № 41 льготники Юго-Запад)
41028034 (ЗЭС-2466/2015) | 41028034 | 466.1 |  | 6 | Ткач Любовь Петровна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 313 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2465. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [22 empty] | 2015-07-30
41028045 (ЗЭС-2467/2015) | 41028045 | 466.1 |  | 8 | Бушина Галина Ивановна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Колпаковский с/с, снт "Автомобилист", уч. 310 | - строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,255 км по техническим условиям З-2325. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2465. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [22 empty] | 2015-08-09
41028934 (ЗЭС-2471/2015) | 41028934 | 466.1 |  | 15 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Корнева Руслана Владимировича | ЛРЭС | Курская обл., | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ №1314-02/160 (инв. № 54.140088) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.12 | [5 empty] | 2015-08-02
41032035 (ЗЭС-2478/2015) | 41032035 | 466.1 |  | 15 | Лазакович Михаил Валерьевич | ЛРЭС | Курская область, Льговский район, с.Малые Угоны. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130208.М.) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,6 км по трассе, в пролетах опор №№ 12…24 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.130208.М.) | [18 empty] | 0.6 |  |  |  | 2015-08-09
С-2453/0014-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020614 | 466.1 | 466.1 | 12 | Мазалов Юрий Павлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, ул. Верхняя Новая | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 178/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ (инв. № 41613000) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.08 | [5 empty] | 2015-07-13
41028175 (СЭС-2469/2015) | 41028175 | 466.1 |  | 7 | Митрошин Геннадий Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Шахтер", уч. 341/4 | - строительство ответвления протяженностью 0,19 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2320. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12013491-00) | [16 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в С-2320 (Лот № 38 льготники Северо-Восток)
41028684 (СЭС-2474/2015) | 41028684 | 466.1 | 466.1 | 14 | Киселев Владислав Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский, с. Разветье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от ТП-10/0,4 кВ № 199/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям С-2206. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 199/40 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании). | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.16 | [5 empty] | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в С-2206 (Лот № 34 льготники СЭС)
41030118 (СЭС-2475/2015) | 41030118 | 466.1 |  | 2 | Рубанов Василий Федорович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона Шахтер, уч.24/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) |  |  |  |  | 0,9 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | СТП-6/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 2015-08-09
41030144 (СЭС-2476/2015) | 41030144 | 466.1 |  | 4 | Грищенко Николай Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона "Шахтер", уч. 71/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | [22 empty] | 2015-08-09
41030156 (СЭС-2477/2015) | 41030156 | 466.1 |  | 7 | Ковалев Валерий Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорсий р-нк,снт "Горняк", зона "Шахтер", уч 102/3 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – по техническим условиям С-2475; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,01 км по техническим условиям С-2475. строительство ТП-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2475. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2475. | ВЛ-6 кВ № 21.25 (инв. № 303150762700) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-08-09 | Остальной объем строительства включен в С-2475 (Лот № 45 льготники)
41030610 (СЭС-2485/2015) | 41030610 | 466.1 |  | 14 | Лукерина Галина Геннадьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2252; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2252. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2252. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | [6 empty] | монтаж дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [15 empty] | 2015-08-09 | Объем строительства включен в С-2252 (Лот № 35 льготники СЭС)
41030669 (СЭС-2487/2015) | 41030669 | 466.1 |  | 15 | Каминская Татьяна Ефимовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Городские сады", уч. 28 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 по техническим условиям С-1471. | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 04 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1471 - за счет средств тарифа на передачу э/э строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-1471-за счет средств тарифа на передачу э/э | [17 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в С-1471 (Лот № 44 льготники СЭС, ВЭС)
41030720 (СЭС-2488/2015) | 41030720 | 466.1 |  | 10 | Юдина Елена Сергеевна | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Гришино, д.45 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 33 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43148300) | [16 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-06-04
41032282 (СЭС-2493/2015) | 41032282 | 466.1 |  | 8 | Пасютина Вера Степановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк",зона "Рясник-1", уч. 526"б" | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013306-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям С-2247. | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-6/0,4 кВ № 030/16 (инв. № 13011437-00) | [15 empty] | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | [6 empty] | 2015-08-12 | Остальной объем строительства включен в С-2247 (Лот № 35 льготники СЭС)
41033264 (СЭС-2494/2015) | 41033264 | 466.1 |  | 7 | Костиков Василий Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск ,с/о "Шахтер", уч.452/4 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ № 032/40 (инв. № 13011765-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2424. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013966-00) | [16 empty] | 0.07 | [5 empty] | 2015-08-11 | Остальной объем строительства включен в С-2424 (Лот № 44 льготники ВЭС, СЭС)
41031903 (СЭС-2495/2015) | 41031903 | 466.1 |  | 15 | Мамонов Валерий Петрович | ХРЭС | Курская обл., Хомутовский р-он, с.Старшее | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31127700) | [16 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-09
41033404 (СЭС-2498/2015) | 41033404 | 466.1 |  | 7 | Семякина Надежда Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,слобода Михайловка,п. Лоски, уч. 555 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31142501) | [16 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-10
41034335 (СЭС-2501/2015) | 41034335 | 466.1 |  | 6 | Теплова Людмила Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Родничек",уч.592 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) в части установки дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | [16 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-13
Ц-7285/2795-ОРЗТП/2013, ДС №1 от 02.12.2014,ДС №2 от 29.01.2015 от 12.12.13г. | 40832784 | 466.1 | 466.1 | 15 | Индивидуальный предприниматель Воронцов Владимир Викторович | КРЭС | Курская область, Курский район, Курское лесничество (Стрелецкое участковое лесничество), квартал 147, выдел 13, кад. № 46:11:000000:0006 | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км (в том числе 0,18 км – для совместной подвески с ВЛ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. № 4131) |  |  |  |  | 0,65 км (в том числе 0,18 км – для совместной подвески с ВЛ-0,4 кВ) с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | СТП 10/0,4 кВ 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 2015-09-30
41020190 (ЦЭС-9842/2015) | 41020190 | 1282952.38 |  | 85 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСА» | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра | I этап: нет; II этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).I этап: нет;II этап: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 100 кВА (место установки, тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5 А (для трехфазных трансформаторного включения), при присоединяемой мощности более 35 кВт;- Измерительные трансформаторы тока следует применять в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60А, а присоединяемая мощность – более 35 кВт.- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: I этап: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 427.16 1/2х160; II этап: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | I этап: нет; II этап: реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 1 |  | 0,01 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 |  |  |  | КТП 10/0,4 кВ 100 кВА - 1 шт. | 1 | [9 empty] | 2015-08-03
Ц-9885/0027-ОРЗТП/2015 от 16.01.15г. | 41024980 | 466.1 |  | 5 | Борисова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч. 925 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,83 км от ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-9884. |  | ТП-10/0,4 кВ № 648 (инв. № 13011673-00) | [16 empty] | 0.45 | [5 empty] | 2015-05-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9787 (Лот № 41 льготники Северо-Восток)
Ц-9894/0015-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41007011 | 466.1 | 466.1 | 15 | Гончаров Иван Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:76 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9881. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [16 empty] | 0.09 | [5 empty] | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1)
Ц-9916/0049-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41002088 | 466.1 | 466.1 | 15 | Казаков Евгений Александрович | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9894. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [22 empty] | 2015-07-19
Ц-9924/0035-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41003750 | 466.1 |  | 3 | Сойко Раиса Семеновна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.263+508 | строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9922. | [18 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-05-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-9922 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-2)
Ц-10049/4332-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41009471 | 466.1 |  | 5 | Башмаков Михаил Анатольевич | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, ст "Сосновый бор", уч. 148 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-06-08
Ц-10110/0066-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41012703 | 466.1 | 466.1 | 15 | Харламов Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170401:463 | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-9582. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№12011967-00) | [16 empty] | 0,19 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-9582 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-10120/0025-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41013874 | 466.1 |  | 12 | Белоусов Николай Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Спутник", уч. 41 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-7268. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | [16 empty] | 0,03 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-7268 (Лот № 24 льготники ЦЭС-3)
Ц-10122/0036-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41013620 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Логачев Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:356 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [15 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | [6 empty] | 2015-07-19
Ц-10136/0016-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41014741 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Железнякова Валентина Ивановна | КРЭС | Курский район, с. Рышково, ул. 1-я Соловьевка, уч. 46:11:00:00:00:000:0:000 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3450) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 10…13 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3450) | [19 empty] | 0.12 |  |  | 2015-07-13
Ц-10139/0017-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41016338 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Савуков Николай Анатольевич | КРЭС | Курский р-н, с.Рышково, ул.1-я Соловьевка, д.18 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 10…13 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [23 empty] | 2015-07-13 | Объем строительства включен в Ц-10136 (Лот № 45 льготники)
Ц-10137/0021-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41014755 | 466.1 |  | 15 | Букреева Оксана Евгеньевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, какд. номер: 46:11:121203:1486 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-10025/. Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | расширение РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | [6 empty] | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-10153/0037-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41016371 | 466.1 |  | 15 | Селютин Игорь Владимирович | ЦРЭС | , г.Курск, ул.Шпайерская | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 044 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 044 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9026, Ц-8035. | [17 empty] | 0.23 | [5 empty] | 2015-07-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-8035 (Лот № 30 не льготники)
Ц-10156/0018-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41015505 | 466.1 | 466.1 | 15 | Черникова Наталья Анатольевна | КРЭС | Курская обл., г.Курск, снт "Лавсан", уч. №733, кад. номер: 46:29:103069:495 | - строительство ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-9699. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013439-00) | [17 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  |  |  |  | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9699 (Лот № 40 льготники Юго-Запад)
41026665 (ЦЭС-10157/2015) | 41026665 | 466.1 |  | 14.5 | Прокопова Наталья Вячеславовна | КРЭС | Курский район, х. Кислино, ул. Центральная, д. 42 А | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9397. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9397/. | ТП-10/0,4 кВ № 553 (инв. № 13010908-00) | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-9397 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41016358 (ЦЭС-10166/2015) | 41016358 | 466.1 | 423.7288 | 15 | Рудяк Василий Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:120301:485 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012604-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-10127. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012604-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10127/. | [17 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10127 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-10205/0059-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41018464 | 466.1 | 466.1 | 5 | Пенькова Татьяна Федоровна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, с/т "Железнодорожник", уч.307 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-10201. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10201/. | ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10201 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10206/0024-ОРЗТП/2015 от 14.01.15г. | 41020018 | 466.1 | 466.1 | 3 | Лукьянчиков Игорь Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т Черемушки", уч.258 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,68 км по техническим условиям Ц-9985. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – аналогично техническим условиям Ц-8445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-9985. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв. № 4049) | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9044 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад); Ц-9985 (Лот №43 льготники Юго-Запад)
Ц-10211/0023-ОРЗТП/2015 от 14.01.15г. | 41020157 | 466.1 | 537.2033 | 7 | Никифорова Галина Петровна | КРЭС | 305511, Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Химфарм", уч.43 в | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от ТП-10/0,4 кВ № 711 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9824. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 711 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.18 | [5 empty] | 2015-07-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-9824 (Лот № 24 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
Ц-10223/0065-ОРЗТП/2015 от 22.01.15г. | 41021216 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Михайлов Сергей Александрович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 162 | строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА (инв. № 13011328-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013320-00) | [16 empty] | 0.22 | [5 empty] | 2015-07-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
41022778 (ЦЭС-10232/2015) | 41022778 | 466.1 |  | 9 | Хомченко Дмитрий Романович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 441 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-10130. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - аналогично техническим условиям Ц-10130. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | [16 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10130 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10234/0019-ОРЗТП/2015 от 13.01.15г. | 41020500 | 466.1 | 466.1 | 3 | Чигрин Владимир Андреевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Тускарь", уч.309 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующейВЛ-0,4 кВ(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-9886. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,02 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-9886 (Лот № 44 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-10237/0030-ОРЗТП/2015 от 19.01.15г. | 41020941 | 466.1 | 466.1 | 15 | Дмитриев Игорь Иванович | МРЭС | Курская обл., п. Медвенка | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 4/4 существующей ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 243.04 (инв. № 1016) |  |  |  |  | 0,035 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [14 empty] | 2015-07-19
Ц-10238/0042-ОРЗТП/2015 от 20.01.15г. | 41020992 | 466.1 | 466.1 | 15 | Белых Дмитрий Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:129 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,04 км по техническим условиям Ц-9931. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9931/. | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-20
41026891 (ЦЭС-10305/2015) | 41026891 | 466.1 |  | 15 | Ильин Николай Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:130 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9931, Ц-10238. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9931, Ц-10238/. | [23 empty] | 2015-07-26 | Объем строительства включен в Ц-10238 (Лот № 45 льготники)
Ц-10244/0033-ОРЗТП/2015 от 15.01.15г. | 41021224 | 466.1 | 466.1 | 3 | Браже Людмила Владимировн | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 4 | - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-15
41023992 (ЦЭС-10253/2015) | 41023992 | 466.1 |  | 15 | Золотухина Елена Петровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1232 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-9186. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | [17 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2015-08-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41024006 (ЦЭС-10254/2015) | 41024006 | 466.1 |  | 7 | Сухомлинова Татьяна Александровна | КРЭС | Курская обл., г.Курск, снт "Лавсан", уч. №351, кад. номер: 46:29:103181:143 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013079-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013079-00) | [16 empty] | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-09
41024010 (ЦЭС-10262/2015) | 41024010 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Сысоева Екатерина Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121203:1665 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,43 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-9335. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | [17 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-07-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9335 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41025033 (ЦЭС-10274/2015) | 41025033 | 466.1 |  | 15 | Власова Наталья Владимировна | ЦРЭС | г.Курск, 2-й Литовский пер., д.6 | - строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 062 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 062 в части замены трансформатора на трансформатор большей мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [10 empty] | 0,2 (сеч. до 95 мм2) | [5 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 40 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | [6 empty] | 2015-07-26
41025753 (ЦЭС-10276/2015) | 41025753 | 466.1 |  | 14.5 | Ткаченко Кирилл Константинов | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:287 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-9432. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 707/25 кВА на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | [6 empty] | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9432 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
41024377 (ЦЭС-10277/2015) | 41024377 | 466.1 |  | 7 | Лебединская Наталья Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Спутник", уч.146 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9978. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-9978/. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4067) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9978 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-2)
41025039 (ЦЭС-10279/2015) | 41025039 | 466.1 |  | 14.5 | Бледнов Руслан Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря, уч.46:11:090601:244 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,13 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-02
41025364 (ЦЭС-10284/2015) | 41025364 | 466.1 | 466.1 | 15 | Костиненкова Наталья Валерьевна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:71 | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-9880; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9881. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9880. |  | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [16 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2015-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-9894 (Лот № 45 льготники)
41031563 (ЦЭС-10373/2015) | 41031563 | 466.1 |  | 7 | Рюмшина Елена Владимировна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:74 | - строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-10284. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9893. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9893. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [22 empty] | 2015-08-09 | Объем строительства включен в Ц-9893 (Лот № 42 льготники Северо-Восток-1); Ц-10284 (Лот № 45 льготники)
41025389 (ЦЭС-10285/2015) | 41025389 | 466.1 |  | 10 | Дородных Елена Ивановна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д. Долгое, кад.№ 46:11:071004:72 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км (в том числе 0,1 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 212/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7734. | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) на ТП-10/0,4 кВ большей (160 кВА) мощности (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 212/63 (инв. № 13012629-00) | [11 empty] | КТП 10/0,4 кВ 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 10/0,4 кВ 63 кВА) | [10 empty] | 2015-08-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7734 (Лот № 27 льготники)
41026688 (ЦЭС-10287/2015) | 41026688 | 466.1 |  | 10 | Гаврилюк Ольга Владимировна | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, СНТ "Березка", уч.302 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12012207) | [16 empty] | 0,1 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-03
41025762 (ЦЭС-10289/2015) | 41025762 | 466.1 |  | 5 | Анахин Юрий Мокеевич | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Соловушка", уч. 616 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км от ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9380, Ц-10232. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ТП-10/0,4 кВ № 598 (инв. № 13011328-00) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-07-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток); Ц-10232 (Лот № 45 льготники); Ц-9380 (Лот № 37 льготники)
41024388 (ЦЭС-10290/2015) | 41024388 | 466.1 |  | 5 | Верютин Игорь Викторович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 545 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2785) | [16 empty] | 0,2 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-07-30
41025410 (ЦЭС-10307/2015) | 41025410 | 466.1 |  | 7 | Бабаскин Юрий Николаевич | КРЭС | 05520, Курский район, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22, кв. 2 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [17 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  |  |  |  | 2015-07-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС)
41028099 (ЦЭС-10314/2015) | 41028099 | 466.1 | 466.1 | 7 | Кушенков Вячеслав Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:120301:465 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 13011695-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930,Ц-7205,Ц-7569,Ц-8968,Ц-7818,Ц-5971,Ц-6657,Ц-6330,Ц-7329,Ц-7379,Ц-9164,Ц-9355,Ц-6376,Ц-7599/ - аналогично техническим условиям Ц-10122. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 13011695-00) | [16 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-07-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники)
41028268 (ЦЭС-10317/2015) | 41028268 | 365904.07 |  | 120 | Шумаков Владимир Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Камышинский с/с, п. Камыши, кад. номер: 46-46-12/002/2008-249 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) |  |  |  |  | 0,25 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [14 empty] | 2016-02-02
41031104 (ЦЭС-10335/2015) | 41031104 | 466.1 |  | 10 | Толстых Сергей Алексеевич | ОРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Черницыно, ул.Юбилейная. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15621) в части замены провода на участке протяженностью 0,022 км по трассе, в пролете опор №№ 2…4-1 на провод СИП 2 3х25+1х35,4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 15621) | [20 empty] | 0.022 |  | 2015-08-09
41029353 (ЦЭС-10336/2015) | 41029353 | 466.1 |  | 15 | Ельников Андрей Петрович | ОРЭС | 307207 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Черницыно, ул.Покровская, д.12 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8588; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8588. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности, до 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8588. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 530.07 (инв. № 8720) | [6 empty] | монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | [9 empty] | 0.32 | [5 empty] | 2015-08-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-8588 (Лот № 33 Льготники ЦЭС кроме КРЭС, ВЭС,ЮЭС,ЗЭС (8500003419)
41030126 (ЦЭС-10341/2015) | 41030126 | 466.1 |  | 14.5 | Алутин Алексей Александрович | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1425 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-9319 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-8118/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии /аналогично техническим условиям Ц-10163/. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-08-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-9319 (Лот № 35 льготники Юго-Запад)
41031267 (ЦЭС-10353/2015) | 41031267 | 466.1 |  | 5 | Рыжков Александр Григорьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, ул.Парковая, д.21, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-9796. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [17 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки |  |  |  |  | 2015-07-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС)
41032224 (ЦЭС-10391/2015) | 41032224 | 466.1 |  | 5 | Агарков Иван Петрович | КРЭС | 305520, 1-я Моква, ул. Парковая, д. 22, кв. 3 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-9796, Ц-10331. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10331/. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013426-00) | [22 empty] | 2015-08-10 | Объем строительства включен в Ц-9796 (Лот № 42 льготники ЦЭС Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС); Ц-10353 (Лот № 45 льготники)
41030183 (ЦЭС-10355/2015) | 41030183 | 466.1 |  | 14.5 | Калуцких Артем Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Кутузовская, д.83 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-8768. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011409-00) | [16 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-8768 (Лот № 35 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41031443 (ЦЭС-10366/2015) | 41031443 | 466.1 |  | 5 | Парахин Сергей Геннадьевич | КРЭС | г. Курск, ст "Вишенка", уч. 512/15 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-04
41033442 (ЦЭС-10384/2015) | 41033442 | 466.1 |  | 15 | Арустамян Левон Шалонович | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:150 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, в т. Ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 кВА (инв. № 13010320-00) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0,3 км, в т. ч. 0,16 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08 | [5 empty] | 2015-08-06
41033601 (ЦЭС-10397/2015) | 41033601 | 466.1 |  | 15 | Боева Татьяна Александровна | КРЭС | д. Верхняя Медведица, уч. 46:11:111704:48 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА (инв. № 2744) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.22 | [5 empty] | 2015-08-11
41033610 (ЦЭС-10398/2015) | 41033610 | 466.1 |  | 15 | Таран Александр Владимирович по доверенности для Леуто Иван Ивановича | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Цветочная, д. 37 кадастров. номер 46:11:090701:331 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101838) | [16 empty] | 0,06 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-10
41035133 (ЦЭС-10403/2015) | 41035133 | 466.1 |  | 15 | Макаров Сергей Александрович | КРЭС | д. 2-я Моква, ул. Лазурная, д. 5 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км, в т. ч. 0,15 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ №415.08, от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 (инв. № 4106) в части установки дополнительных опор для совместного подвеса строящейся ВЛ-0,4 кВ по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,15 км, в т. ч. 0,15 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой 3-х дополнительных опор | [5 empty] | 2015-08-11
41035985 (ЦЭС-10405/2015) | 41035985 | 466.1 |  | 15 | Хохлов Павел Николаевич | КРЭС | Рышковский с/с, д. Зорино, уч. 46:11:170602:117 | - строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – аналогично техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10275/. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [5 empty] | 0,65 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  | 1 |  |  |  | КТП 250 кВА с трансформатором 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 2015-08-10
41035211 (ЦЭС-10413/2015) | 41035211 | 466.1 |  | 15 | Борзенков Виктор Анатольевич | КРЭС | Рышковский с/с, д. Зорино, уч. 46:11:170602:119 | - строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,65 км по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-10405. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – аналогично техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-10275/. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [22 empty] | 2015-08-10
41029461 (ЮЭС-2776/2015) | 41029461 | 466.1 |  | 5 | Бородин Михаил Семенович | Б.С.РЭС | Курская обл., б-Солдатский р-он, с. Сторожевое | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00001514) | [16 empty] | 0,07 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [5 empty] | 2015-08-05
41033894 (ЮЭС-2785/2015) | 41033894 | 466.1 |  | 14 | Индивидуальный предприниматель Ведощенко Владимир Александрович | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Ленина, квартал № 45 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011143) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,04 км по трассе, в пролете опор 5-7…5-9 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011143) | [18 empty] | 0.04 |  |  |  | 2015-08-12