| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2371668 |

“УТВЕРЖДАЮ”

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку проходных комплектных трансформаторных подстанций

(ТП КТП-К/ВК-100-10/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11  шкаф АСУЭ и ТМ).

Лот № 302C

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» (далее - Заказчик) производит закупку комплектных трансформаторных подстанций (ТП КТП-К/ВК-100-10/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11  шкаф АСУЭ и ТМ).

- Предмет конкурса.

2.1	Поставщик обеспечивает поставку комплектных трансформаторных подстанций на склад получателя.

| Филиал | Точка поставки | Количество |
| --- | --- | --- |

  - Срок поставки – ….

  - При формировании расчета стоимости необходимо отдельно указывать стоимость силового трансформатора, входящего в состав КТП.

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные КТП должны быть не хуже значений, приведенных в таблице:

| Наименование |  |  |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  | проходная |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  | киосковая |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  | 10/0,4 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |  | У1 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  |  | IP 34 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  |  | да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  |  | кабельный |  |
| Тип ввода НН |  |  |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУ ВН |  |  |  | нет |  |
|  |  | в РУ НН |  |  |  | нет |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  |  | нет |  |
| Окраска |  |  |  |  |  | краска полимерная для оцинкованных изделий по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |
| Логотипы |  |  |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4 кВ |  |
| Двери |  |  |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |
| Особенности конструкции |  |  |  |  |  | - Для удобства ремонта трансформатора крыша КТП должна быть выполнена в съемном исполнении. - Для замены трансформатора должна быть предусмотрена выкатная площадка с устройством фиксации в рабочем и ремонтном положении. - Предусмотреть установку ограждения, препятствующего приближению к токоведущим частям 6-10 кВ без включения заземляющих ножей. - Для размещения блоков управления НО, ТМ и АСУЭ предусмотреть встроенные отдельные отсеки с теплоизоляцией и обогревом. Каждый блок должен иметь индивидуальную дверь. |  |
| Световая индикация наличия высокого напряжения на ТП (Индикатор должен свидетельствовать о неисправности коммутационного аппарата или другого оборудования, либо о наличии шунтирующих перемычек, если после выполнения оперативных переключений на отключенных линиях (ТП) остается напряжение, о чем сигнализирует свечение элементов индикации) |  |  |  |  |  | Индикатор устанавливается в РУ–6-10кВ со стороны подхода ЛЭП–6-10кВ к ТП. Индикатор должен присоединяться к контактам проходных изоляторов, находящимся в корпусе РУ. Наружные части индикатора (лампы) должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и выполнены в антивандальном исполнении. Визуальная индикация должна четко просматриваться с улицы и быть круглосуточной, цвет свечения должен быть аналогичен расцветке фаз. Должна быть предусмотрена возможность замены ламп индикации. |  |
| Индикация контроля нагрева контактных соединений |  |  |  |  |  | Индикацию выполнить на основе термоиндикаторных наклеек. Наклейка выполнена на основе клеящейся полосы, которая изменяет цвет при переходе заданного температурного порога. |  |
| Корпус ТП |  |  |  |  |  | оцинкованная сталь не менее 2,5 мм |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  | масляный герметичный |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  |  | ВН |  | 10 |  |
|  |  |  |  | НН |  | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  | Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| Допустимые отклонения величин потерь определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (15% для потерь ХХ, 10 % для потерь КЗ и суммарно не более 10%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  |  |  | У1 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  |  |  | зажимы АШМ |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение РУ ВН |  |  |  |  | РУ ВН на базе камер КСО (2 шт.) с вакуумными выключателями нагрузки на каждое присоединение 10 кВ. Камера КСО с вакуумным выключателем нагрузки и предохранителями 10 кВ на присоединение силового трансформатора |  |  |
| Тип коммутационных аппаратов |  |  |  |  | вакуумные выключатели нагрузки на 2 кабельных присоединения и присоединение силового трансформатора |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  |  | предохранитель |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  | 12,5 |  |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  | 51 |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  | ОПН |  |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  |  | алюминиевые шины |  |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  |  |  |  | алюминиевые шины |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  | ОПН |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  |  |  | 160 |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  | 160 | 100 |
|  | Резерв |  |  |  |  | предусмотреть возможность расширения на 2 линии |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам в соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети», наличие интерфейса RS-485 и оптический порт |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  | да |  |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  |  |  |  | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Резерв |  |  |  |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  |  |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам в соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети», наличие интерфейса RS-485 и оптический порт |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, неразборного исполнения, не требующий ремонта и обслуживания, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  | да |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) |  |  | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор (ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 1-й минуты. Контролируемые параметры ТМ Телесигнализация: - Открытие двери (-ей) КТП (один обобщенный сигнал); - Открытие двери шкафа ТМ и АСУЭ; - Пофазный контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ. В случае новых ТП, однопозиционный ТС положения автоматического выключателя фидера и однопозиционный ТС наличия напряжения на всех фазах секции шин 0,4 кВ; - Наличие напряжения питания на вводе в устройство; - Дополнительные ТС от системы ОПС (при наличии). Телеизмерения (от ПУ на вводе(ах) в ТП): - Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, интеграция с ОИК АСТУ. Учет электроэнергии Данные технического, коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ «Пирамида-сети» Требования к оборудованию УСПД/контроллер, модули ввода дискретных сигналов в части телемеханики должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-001-2016. УСПД/контроллер в части учета ЭЭ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2019. ПУ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| Тип АСУЭ |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |  |  |

- Общие требования

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра».

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ:

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия».

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

- ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки КТП.

- КТП в сборке;

- силовой трансформатор;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

- предохранители в отсеке ВН.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям соответствующих ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

_______________________________		_________________		___________________

(должность)					(подпись)			(Ф.И.О.)

_______________________________		_________________		___________________

(должность)					(подпись)			(Ф.И.О.)