“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 310В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 0002013954 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_____________ В.В. Мордыкин

«28» августа 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции. Лот 310В.

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку устройства прокола кабеля  для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования филиала «Смоленскэнерго».

  - Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

- Предмет конкурса.

  - Поставщик обеспечивает поставку приборов,  на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» в объемах, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Смоленскэнерго» | Авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 15 | 6 |

* в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Устройство предназначено для  индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле до 10 кВ, расположенном в траншее, канале, перед его разрезкой, путем прокола и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью защиты оператора от возможного действия электрической дуги тока короткого замыкания.

  - Прибор должен быть защищен от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.

  - Технические данные установки должны быть не ниже значений, приведенных в таблицах:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение прокалываемого кабеля, кВ | 0,4; 6; 10 |
| Диаметр прокалываемого кабеля (кроме кабеля, бронированного стальной проволокой), мм | от 35 до 80 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

- ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний»

  - Комплектность поставки установки:

- устройство в сборе;

- паспорт и руководство по эксплуатации;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности установки в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения установки, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на установку должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления  гарантийного  срока – с  момента  ввода  оборудования   в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме без ограничения длительности; время установления рабочего режима не более 5 мин.; срок службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в сроки, указанные в заявке на проведение регламентированных процедур закупок.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями закупочной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СД	    				                                         О.Е. Ербахов