“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 208A_002 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2042472 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторного масла ГК.

Лот № 208A

- Технические требования к продукции.

1.1. Технические данные трансформаторного масла должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование показателя | Норма по ТУ38.1011025-85 | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| - Кинематическая вязкость, мм2/c при температуре не более |  |  |
| +500С | 9 | ГОСТ 33 |
| -300С | 1200 |  |
| - Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 0,01 | ГОСТ 5985 |
| - Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 135 | ГОСТ 6356 |
| - Температура застывания, 0С, не выше | -45 | ГОСТ 20287 |
| - Стабильность, показатели после окисления, не более: |  | ГОСТ981 |
| Осадок, % (мас. доля) | 0,015 |  |
| Летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г | 0,04 |  |
| Кислотное число, мг Кон/г | 0,1 |  |
| - Цвет, ед. ЦНТ, не более | 1 | ГОСТ 20284 |
| - Тангенс угла диэлектрических потерь при 900С, %, не более | 0,5 | ГОСТ 6381 |
| - Напряжение пробоя, кВ, не менее | 30/70 | ГОСТ 6581 |
| - Внешний вид | Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества | ГОСТ Р 54331-2011 |
| - Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее | 150 | ГОСТ 2917 |
| - Содержание механических примесей | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| - Коррозия на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 2917 |
| - Плотность при 20 0С, КГ/м3, не более | 895 | ГОСТ3900 |
| - Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75 |  |  |
| Температура, 0С | 155 |  |
| Длительность, ч | 14 |  |
| Расход кислорода, мл/мин | 50 |  |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается трансформаторное масло, отвечающее следующим требованиям:

- трансформаторное масло должно быть новым, ранее не использованным;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности (подтверждающим документом будет сертификат);

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции (подтверждающим документом будет являться декларация о соответствии и паспорт на масло трансформаторное).

2.2. Победитель закупки на право заключения договора на поставку трансформаторного масла для нужд ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия и т.п.), заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком трансформаторного масла в техническом предложении.

2.3. Трансформаторное масло должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, указанных в п. 1.1.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения масла должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя масла, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003), ГОСТ 1510, ГОСТ 31340 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки масла должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003) и техническим условиям для трансформаторного масла.

Способ заливки и транспортировки масла должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Изоляционное масло следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.

Масло должно быть поставлено в металлических бочках. Тара должна быть чистой, чтобы избежать загрязнения масла (необходимо принять все меры предосторожности при транспортировании и хранении изоляционного масла для его защиты от всех видов излучения, загрязнений или влаги).

2.5. Каждая партия масла должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003).

2.6. Срок изготовления масла должен быть не более полугода от момента поставки.

2.7. В комплект поставки масла должно входить:

- партия масла конкретного типа;

- паспорт продукции.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемое трансформаторное масло – 5 лет со дня изготовления. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Трансформаторное масло должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка тары для масла должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003).

Бочки для масла должны иметь следующую обязательную маркировку: наименование изготовителя, обозначение масла, количество масла

По всем видам масла Поставщик должен предоставить полный комплект документации в соответствии с действующим законодательством (паспорт качества, сертификаты соответствия и т.д.)

- Правила приемки продукции.

Каждая партия трансформаторного масла должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                               подпись                       Фамилия И.О.