|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» _________________ М.В. Лобков «____» ________________ 202___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ТВ/33/12-02/2021

на выполнение работ по проектированию объекта

Реконструкция (переустройство):

ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая (инвентарный номер 697031002)

ВЛ 110 кВ Нелидово – Монино (инвентарный номер 69441731)

ВЛ 35 кВ Нелидово – Ковалево (инвентарный номер 69441640)

ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина (инвентарный номер 69441720)

ВЛ 110 кВ Нелидово – Бибирево (инвентарный номер 69441720)

ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово (инвентарный номер 69400069)

ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово (инвентарный номер 69436600)

со строительством новых участков ЛЭП и демонтажем существующих участков ВЛ

для реализации договора на оказание услуг с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

| Информация по бухгалтерскому учету в SAP по реконструируемым объектам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номер технического места по SAP | Инвентарный номер | Номер основного средства по SAP | Объект права по свидетельству о государственной регистрации права | Название основного средства по SAP |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая | VL110-001839 | 697031002 | 12004045 | Электросетевой комплекс 110 кв "Нелидово-Ржев-Старица-Заднее поле с подстанциями 110 кВ" | ЛЭП-110кВ Ржев- Нелидово |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Монино | VL110-001216 | 69441731 | 12003850 | "электросетевой комплекс ""Нелидово-Белый-КС-2-Половцово"" по адресу : Тверская область, Нелидовский и Бельский районы" | ЛЭП-110кв Нелидово-Белый-КС-2 |
| ВЛ 35 кВ Нелидово – Ковалево | VL035-001650 | 69441640 | 12003153 | "электросетевой комплекс ""Нелидово-Белый-КС-2-Половцово"" по адресу : Тверская область, Нелидовский и Бельский районы" | ВЛ-35кв Нелидово-Ковалево |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина | VL110-001225 | 69441720 | 12002560 | "электросетевой комплекс ""Н.П.С.-Андреаполь-Синьково-Бологово""расположенный по адресу : Тверская область, Андреапольский, Нелидовский,Западнодвинский районы, г.Андреаполь" | ЛЭП-110кв Нелидово-Ерохино-Андреаполь |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Бибирево | VL110-001233 | 69441720 | 12002560 | "электросетевой комплекс ""Н.П.С.-Андреаполь-Синьково-Бологово""расположенный по адресу : Тверская область, Андреапольский, Нелидовский,Западнодвинский районы, г.Андреаполь" | ЛЭП-110кв Нелидово-Ерохино-Андреаполь |
| ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово | VS006-0001322 | 69400069 | 12003965 | - | ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово |
| ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово | VS006-0001321 | 69436600 | 12002427 | - | ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово |

- Основание для проектирования.

  - Договор № 6900/03750/20 от 20.09.2020 на оказание услуг с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция, строительство.

  - Этапы разработки документации:

I этап:

- разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором);

II этап: разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение положительного заключения экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной документации в органы экспертизы выполняется Заказчиком. Подрядная организация по выполнению ПИР обеспечивает проведение экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий, а также сметной документации на строительство объектов до получения положительного заключения в сроки, установленные договором и графиком выполнения ПИР. В случае получения отрицательного заключения экспертизы повторное проведение осуществляется за счет средств подрядной организации.

III этап: разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

  - ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации по данному титулу при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений, а также учесть проектные технические решения в части конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - Характеристика выполняемых работ:

| Оборудование (объект) | Характеристика оборудования и выполняемых работ |
| --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая Существующие характеристики (см. Паспорт воздушной линии): - Общая протяженность 16,165 км. - провод АС-120; - грозотрос – ТК 9.1 | Демонтаж участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,43 км.; - Демонтаж провода типа АС-120 – 1,29 км.; - Демонтаж грозотроса ТК 9.1– 0,34 км; - Демонтаж стеклянных изоляторов типа ПМ 4,5 - 96 шт.; - Демонтаж опор: ПБ110 - 2 шт., У110-1 - 1 шт.; - Демонтаж фундаментов Ф4-Ам - 4 шт. Строительство нового участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 0,396 км.; - Установка новых опор: У110-2+9 – 1шт., У110-2+9 – 1шт., УС110-3 – 1шт., УС110-3+5 – 1 шт. - Монтаж фундаментов: Ф5-Ам – 16 шт. - Монтаж провода типа АС-120 – 1,188 км (0,396 км по трассе) - Монтаж грозотроса из оцинкованных проволок типа МЗ не менее 50 кв. мм – 0,34 км - Монтаж стеклянных изоляторов типа ПС 70Е – 216 шт. - Заземлители опор, линейная арматура, гасители вибрации рассчитываются в проекте. |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Монино Существующие характеристики (см. Паспорт воздушной линии): - Общая протяженность 23,71 км. - провод АС-120; - грозотрос – ТК 9.1 | Демонтаж участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,43 км.; - Демонтаж провода типа АС-120 – 1,29 км.; - Демонтаж грозотроса ТК 9.1– 0,34 км; - Демонтаж стеклянных изоляторов типа ПМ 4,5 - 120 шт.; - Демонтаж опор: У110-1 – 2 шт.; - Демонтаж фундаментов Ф4-Ам - 8 шт. Строительство нового участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 0,334 км.; - Установка новых опор: У110-1+9 – 2шт.; - Монтаж фундаментов: Ф5-Ам – 8 шт. - Монтаж провода типа АС-120 – 1,002 км (0,334 км по трассе) - Монтаж грозотроса из оцинкованных проволок типа МЗ не менее 50 кв. мм – 0,334 км - Монтаж стеклянных изоляторов типа ПС 70Е – 216 шт. - Заземлители опор, линейная арматура, гасители вибрации рассчитываются в проекте. |
| ВЛ 35 кВ Нелидово - Ковалево Существующие характеристики (см. Паспорт воздушной линии): - Общая протяженность 20,7 км. - провод АС-70; - грозотрос – ПС-35 | Демонтаж участка захода ВЛ 35 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,1 км.; - Демонтаж провода типа АС-70 – 0,3 км.; - Демонтаж грозотроса ПС-35– 0,1 км; - Демонтаж стеклянных изоляторов типа ПС 6Б - 24 шт.; - Демонтаж опор: У35-1т – 1 шт.; - Демонтаж фундаментов Ф3-Ам - 4 шт.. Строительство нового участка захода ВЛ 35 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 0,22 км.; - Установка новых опор: У35-1т+5 - 3 шт.; - Монтаж фундаментов: Ф4-Ам - 12 шт.; - Монтаж провода типа АС-120 – 0,66 км (0,22 км по трассе) - Монтаж грозотроса из оцинкованных проволок типа МЗ не менее 50 кв. мм – 0,22 км - Монтаж стеклянных изоляторов типа ПС 70Е – 72 шт. - Заземлители опор, линейная арматура, гасители вибрации рассчитываются в проекте. Строительство нового участка КЛ 35 кВ по территории ПС 220 кВ Нелидово: - В месте перехода ВЛ в КЛ монтаж пункта комплектного переходного опорного кабельно-воздушного с комплектацией разъединителем 35 кВ. - Длина вновь сооружаемого участка – 0,28 км. - Прокладку КЛ по территории ПС Нелидово предусмотреть в кабельных лотках |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина Существующие характеристики (см. Паспорт воздушной линии): - Общая протяженность 81,54 км. - провод АС-120; - грозотрос – ПС-50 | Демонтаж участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,23 км.; - Демонтаж провода типа АС-120 – 0,69 км.; - Демонтаж грозотроса ПС-50 – 0,23 км; - Демонтаж стеклянных изоляторов типа ПМ 4,5 - 96 шт.; - Демонтаж опор: У110-2 - 2 шт.; - Демонтаж фундаментов Ф4-Ам - 8 шт. Строительство нового участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 0,336 км.; - Установка новых опор: У110-2+9 -3 шт; - Монтаж фундаментов: Ф5-Ам – 12 шт. - Монтаж провода типа АС-120 – 1,008 км (0,336 км по трассе) - Монтаж грозотроса из оцинкованных проволок типа МЗ не менее 50 кв. мм – 0,336 км - Монтаж стеклянных изоляторов типа ПС 70Е – 162 шт. - Заземлители опор, линейная арматура, гасители вибрации рассчитываются в проекте. |
| ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево Существующие характеристики (см. Паспорт воздушной линии): - Общая протяженность 37,04 км. - провод АС-120; грозотрос – ПС-50 | Демонтаж участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино): - Длина переустраиваемого участка – 0,23 км.; - Демонтаж провода типа АС-120 – 0,69 км.; - Демонтаж стеклянных изоляторов типа ПМ 4,5 – 96 шт.; Строительство нового участка захода ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино): - Длина вновь сооружаемого участка – 0,336 км.; - Монтаж провода типа АС-120 – 1,008 км (0,336 км по трассе) - Монтаж стеклянных изоляторов типа ПС 70Е – 162 шт. - линейная арматура, гасители вибрации рассчитываются в проекте. |
| ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово Существующие характеристики (см. поопорную и однолинейную схемы): - Общая протяженность 14,611км. - Провод (кабель) на переустраиваемом участке АСБ3х95; | Демонтаж участка захода ЛЭП 6 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,12 км.; - Демонтаж кабеля АСБ3х95– 0,12 км.; Строительство нового участка захода КЛ 6 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 1,1 км.; - Монтаж кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х240 мм2– 1,1 км. |
| ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово Существующие характеристики (см. поопорную и однолинейную схемы): - Общая протяженность 1,762 км. - Провод (кабель) на переустраиваемом участке СБ-6-3х120; | Демонтаж участка захода ЛЭП 6 кВ на ПС 220 кВ Нелидово: - Длина переустраиваемого участка – 0,24 км.; - Демонтаж кабеля СБ-6-3х120– 0,24 км.; Строительство нового участка захода КЛ 6 кВ на ПС 220 кВ Нелидово по новой трассе: - Длина вновь сооружаемого участка – 1,1 км.; - Монтаж кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х240 мм2 – 1,1 км. |

  - Характеристика оборудования в части реконструируемых ВЛ 110-35 кВ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Длина трассы демонтируемых участков, км | (уточнить при проектировании) |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая | 0,43 (участок совместного подвеса с Нелидово - Монино) |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Монино | 0,43 (участок совместного подвеса с Нелидово – Мостовая) |
| ВЛ 35 кВ Нелидово - Ковалево | 0,1 |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина | 0,23 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово – Бибирево) |
| ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево | 0,23 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина) |
| Длина трассы вновь монтируемых участков, км | (уточнить при проектировании) |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая | 0,396 |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Монино | 0,334 |
| ВЛ 35 кВ Нелидово - Ковалево | 0,22 |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина | 0,336 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово – Бибирево) |
| ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево | 0,336 (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Автомобильная дорога (уточнить при проектировании) |
| Тип провода | АС |
| Сечение провода демонтируемых участков, мм2 |  |
| ВЛ 110 кВ Нелидово – Мостовая | 120 |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Монино | 120 |
| ВЛ 35 кВ Нелидово - Ковалево | 70 |
| ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отп ПС Зап. Двина | 120 |
| ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево | 120 |
| Сечение провода вновь монтируемых участков, мм2 | 120 |
| Материал промежуточной опоры | ж\б |
| Материал анкерных опор | металлические решетчатые |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | - Материал изоляции – стекло. - В качестве гасителей вибрации предусмотреть многочастотные гасители. - В качестве грозотроса предусмотреть пластически обжатый грозозащитный трос из оцинкованных проволок. - Предусмотреть оснащение опор ВЛ страховочными устройствами безопасного подъема/спуска персонала эксплуатирующей организации. - При проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети». - Предусмотреть корпоративный стиль оформления и выполнение надписей на проектируемых объектах в соответствии с требованиями Руководства «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (РК БП 20/17-01/2018, приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 №515-ЦА) и в соответствии с «Требованиями к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления» (приложение к распоряжению ПАО «МРСК Центра» от 17.12.2018 №ЦА/10/218-р). - На участках ВЛ, проходящих в местах гнездования и на пересечениях с путями миграции птиц, предусмотреть оснащение устанавливаемых опор ВЛ нетравмирующими антиприсадочными устройствами. Перечень и протяженность таких участков должны быть согласованы Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» в рамках подготовки проектной документации к экологической экспертизе, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

  - Характеристика оборудования в части реконструируемых КЛ 35 кВ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 35 |
| Длина трассы, км | 0,28 (уточнить при проектировании) |
| Кабель | Одножильный с круглой многопроволочной уплотнённой токопроводящей жилой из меди |
| Материал изоляции кабеля | Сшитый полиэтилен |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Число жил, шт. | 1 |
| Оболочка кабеля | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ | да |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 120 (уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Прокладка по территории ПС 220 кВ Нелидово в кабельных лотках |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки | - Предусмотреть прокладку дополнительной резервной жилы на все м участке КЛ; - при проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети». - углы поворота трассы не должны быть меньше допустимого радиуса изгиба кабеля (не менее 15D, где D – наружный диаметр кабеля); - должен быть предусмотрен запас кабеля по длине, не мене 2%; - проектом должна быть предусмотрена защита кабеля на всем протяжении от механических повреждений согласно ПУЭ; - расчетами определить сечение экрана кабеля, количество мест заземления экрана, необходимость транспозиции экрана. |
| Требования к переходному пункту | Пункт комплектный переходный опорный кабельно-воздушный на свободностоящей одностоечной многогранной опоре, с установленным комплектом электротехнического оборудования, обеспечивающего соединение воздушной и кабельной линий, включая разъединитель 35 кВ |

  - Требования к КЛ 6 кВ:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Кабель | Трехжильный с продольной герметизацией для подземной прокладки в грунтах с повышенной влажностью |
| Материал изоляции кабеля | Сшитый полиэтилен |
| Материал токопроводящей жилы | Алюминий |
| Число жил, шт. | 3 |
| Оболочка кабеля | усиленная оболочка из полиэтилена увеличенной толщины |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ | нет |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 240 (уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов) |
| Длина трассы демонтируемых участков, км | (уточнить при проектировании) |
| Ф. 6кВ №607 ПС Нелидово | 0,12 |
| Ф. 6кВ №611 ПС Нелидово | 0,24 |
| Длина трассы вновь монтируемых участков, км | (уточнить при проектировании) |
| Ф. 6кВ №607 ПС Нелидово | 1,1 |
| Ф. 6кВ №611 ПС Нелидово | 1,1 |
| Способ прокладки | - В воздухе по опорам ВЛ (0,02 км); - В земле в траншее (1,08 км); - На участках пересечения с инженерными сетями – в трубе |
| Требования к трубам при прокладке кабелей (в соответствии с п. 8.6.11.2 стандарта организации ПАО "РОССЕТИ" 34.01-21.1-001-017. Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 (150) кВ. Требования к технологическому проектированию) | Трубы из полимерной композиции высокой термостойкости или иных материалов, которые удовлетворяют требованиям по температуре (допускают длительное воздействие температуры не менее 90 °C, при перегрузках нагрев до 105 °C, при коротких замыканиях до 150 °C), к геометрическим параметрам (наружный и внутренний диаметры трубы, толщина стенки, кольцевая жесткость), к категории горючести. |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | определить на стадии изыскательских работ в зависимости от выбора трассы линии |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки | - при проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети». - углы поворота трассы не должны быть меньше допустимого радиуса изгиба кабеля (не менее 15D, где D – наружный диаметр кабеля); - должен быть предусмотрен запас кабеля по длине, не мене 2%; - проектом должна быть предусмотрена защита кабеля на всем протяжении от механических повреждений согласно ПУЭ; - расчетами определить сечение экрана кабеля, количество мест заземления экрана, необходимость транспозиции экрана; - прокладку КЛ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры» |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

  - Предпроектные обследования и инженерные изыскания.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования ЛЭП (в пролете опор реконструкции);

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - Выполнить обследование существующих фундаментов и строительных конструкций в пролете реконструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003.

    - На участке реконструкции выполнить полный комплекс инженерных изысканий в соответствии с соблюдением требований СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

    - Предпроектные обследования и инженерные изыскания проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

    - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

    - Результаты предпроектного обследования и инженерных изысканий согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

  - I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту».

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации:

    - «Основные технические решения по ЛЭП».

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

      - В части ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:

- изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;

- протяженность проектируемого участка ЛЭП;

- количество цепей;

- решения по габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими инженерными коммуникациями;

- варианты трассы;

- сечение, тип проводов;

- сечение и тип грозозащитного троса;

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- тип линейной изоляции;

- решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;

- типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов.

- тип кабеля в зависимости от условий прокладки;

- расчет сечения токоведущих жил кабеля;

- выбор материала жил и оболочки кабеля;

- расчет сечения экрана кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)  по результатам расчетов термической стойкости;

- решения по транспозиции и заземлению экранов;

- выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля (преимущественно без соприкосновения жил кабеля), принципиальные решения по пересечениям и сближениям с коммуникациями, инженерными и линейными сооружениями (с приложением предварительных согласований).

    - «Основные решения по земельно-правовым вопросам».

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

- расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

- варианты прохождения ЛЭП и их протяженность, с учетом минимизации: количества пересечений, наложения на обремененные земельные участки собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и т.д.;

- план заходов проектируемых ЛЭП на ПС;

- схему размещения проектируемых ЛЭП на топографической основе (в масштабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д.;

- площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ЛЭП;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений;

- подготовить задание на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов) с целью его утверждения в уполномоченном органе (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений и последующего согласования.

    - Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- утвержденное ЗП;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования;

- материалы камеральной проработки трассы ЛЭП;

- климатическая характеристика региона строительства;

- информация по каждому варианту технических решений с указанием реквизитов и сведений об использованной и планируемой к использованию при выполнении проектной документации по настоящему титулу ранее разработанной документации: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), проектной документации повторного использования, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.;

- технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, и обоснования вариантов технических решений;

- расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта с выделением затрат на реконструкцию;

- схема размещения проектируемой ЛЭП;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений;

- подготовленное для утверждения в уполномоченном органе задание на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории;

- утвержденная в органах местного самоуправления муниципальных образований схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

- состав и очередность этапов строительства, реконструкции;

- схема размещения объекта.

    - Итогом согласования I этапа проектирования являются:

- план прохождения трасс ЛЭП;

- схемы этапов строительства (при необходимости);

- схема размещения проектируемых ЛЭП, план трассы ЛЭП, подготовленный на основании сведений Государственного кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с указанием границ особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, земельных участков, находящихся в собственности, постоянном или временном пользовании, в аренде, а также земель, границы которых не установлены, с указанием расстановки опор и с приведением расчетов длин пролетов. Материалы должны быть представлены, в том числе в электронном виде (в формате *.shp, *.kmz, по согласованию с Заказчиком);

- материалы выбора размещения проектируемой ЛЭП в виде отчета, содержащего необходимые материалы;

- утвержденное в уполномоченном органе задание на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов);

- утвержденные материалы общественных слушаний (в случае необходимости).

  - II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», АО «СО ЕЭС» и собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной документации в органы экспертизы выполняется Заказчиком. Подрядная организация по выполнению ПИР обеспечивает проведение экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий, а также сметной документации на строительство объектов до получения положительного заключения в сроки, установленные договором и графиком выполнения ПИР. В случае получения отрицательного заключения экспертизы повторное проведение осуществляется за счет средств подрядной организации.

    - Разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории.

    - В том числе для ЛЭП выполнить/определить:

      - при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

      - при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с автомобильными дорогами;

      - получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство;

      - необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

      - проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

      - об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

      - о планируемой к заготовке древесине.

      - в составе проектной документации представить:

- результаты систематического расчёта проводов и тросов ВЛ;

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- расчёты изолирующих подвесок всех видов;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций).

      - решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

      - решения по защите ВЛ от птиц;

      - проект дорог, маршруты доставки опор;

      - проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

      - декларации пожарной безопасности (при необходимости);

      - прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

    - При проектировании КЛ выполнить (уточнить):

  - решения по трассе КЛ, в т.ч. на участках концевых и соединительных муфт в полном проектном объеме, при этом:

- определить проектом способ прокладки кабеля: в одной плоскости / треугольником, (при этом все три фазы должны прокладываться параллельно в одной траншее);

- должны быть проработаны решения по прокладке кабеля методом горизонтально-направленного бурения, организации пересечений КЛ с сетями инженерно-технического обеспечения, при этом переходы КЛ через инженерные сооружения  выполнить с применением труб из немагнитных материалов;

- места соединения фаз кабеля муфтами должны быть расположены со сдвигом соединений на соседних фазах не менее чем на 1 м для кабеля 35 кВ;

- должен быть предусмотрен запас кабеля по длине, не мене 2%;

- защита кабеля от механических повреждений – в соответствии с ПУЭ;

- при расположении кабелей треугольником проектом должны быть предусмотрены скрепляющие конструкции, определить шаг, тип конструкции и материал креплений;

  - определить (уточнить) материал жилы кабеля, материал оболочки кабеля принять в соответствии с условиями прокладки: в земле / на воздухе;

- расчетами определить (уточнить) сечение жилы и экрана кабеля, необходимость и количество мест заземления экрана, необходимость транспозиции экрана;

- решения по концевым и соединительным муфтам, коробкам транспозиции, заземлению экрана кабеля и т.д.;

- ящики транспозиции должны быть установлены в обслуживаемых транспозиционных колодцах (преимущественно полимерного исполнения по согласованию с Заказчиком), либо вынесены на поверхность земли и установлены в специальных вандалозащищенных шкафах;

- решения в части организации переходных пунктов: выполнить переходной пункт в месте подключения КЛ к ВЛ с обустройством на опоре;

- решения в части возможности обнаружения КЛ с помощью электронных маркеров и создания электронного паспорта трассы;

- укомплектование аварийного резерва кабельной продукцией;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости, при соответствующем обосновании);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Выбор земельного участка для строительства.

      - Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации  «Проект полосы отвода».

      - в указанный раздел разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории;

- градостроительные планы земельных участков;

- решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением координат по частям земельных участков в полосе отвода земель для ЛЭП, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

  - сводная экспликация земель по землепользователям по пикетам трассы для ЛЭП;

  - решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

  - правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок (в случае реконструкции).

      - Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- разработать проектную документацию о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

- в проектной документации лесных участков предусмотреть площадки складирования древесины;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- материалы общественных слушаний по проекту планировки территории;

- в случае размещения ЛЭП на площади залегания полезных ископаемых выполнить все необходимые действия для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах;

- при строительстве ЛЭП  по землям лесного фонда выполнить: акты натурно-технического обследования, проекты освоения лесов и их утверждение в установленном порядке; лесную декларацию использования лесов, заполненную в соответствии с проектом освоения лесов;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

      - В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения проектируемых ЛЭП провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

      - При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и муниципальных организаций) для строительства ЛЭП с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

      - При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

    - При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».

    - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (для ЛЭП) оформить отдельным томом.

    - Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями по ЛЭП, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством. В проектной документации и в сметных расчетах учитывать привлечение строительных отрядов.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе строительства (реконструкции).

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

      - Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)».

      - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

      - Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод. Предусмотреть включение затрат на проведение технологического и ценового аудита в сметную документацию.

      - Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату представления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»).

      - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

      - В случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений предусматривается осуществлять отдельными этапами строительства, необходимо сформировать ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в этап строительства, с объединением отдельных этапов строительства в общий сводный сметный расчет.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

      - Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь: разработкой и утверждением проекта планировки территории, проекта межевания территории, получением (утверждением) градостроительных планов земельных участков, межеванием, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

- подготовкой лесного участка (площадки) для складирования вырубаемой древесины, обустройству, в том числе очистки от снега и охраной площадки складирования вырубаемой древесины, перемещению и складированию вырубаемой древесины;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- затраты по выполнению необходимых мероприятий по противопожарному обустройству лесных участков (лесов), затрагиваемых строительством, и обеспечению их средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, предусмотренных нормами действующего законодательства, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» и др.;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства, в том числе затраты на проведение необходимых мероприятий под построенным объектом.

- лимит прочих работ и затрат включить в сметную документацию.

    - При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

    - При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ДЗО ПАО «Россети».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями по ЛЭП.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

    - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовалось при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов после получения положительных заключений органов экспертизы;

- в 2 (двух) экземплярах на DVD.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

  - III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (применительно к объектам «Группы III» в соответствии с п.3.3.13 Распоряжения ПАО «Россети» от 14.07.2016 №286р)».

В том числе для ЛЭП выполнить/определить:

    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - прилагаемые документы (спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95, опросные листы, локальные сметы, ведомости объемов монтажных и строительных работ, рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.).

- Особые условия.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

  - При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная документации является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

- получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

- сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

- внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнрего» и собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

- проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

- при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, необходимых для получения разрешения;

- при необходимости организовывает проведение государственной историко-культурной экспертизы, в части экспертизы для обоснования принятия решения (согласования);

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии натурального обследования территории, отводимой под строительство объекта;

- подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории;

- разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории;

- при проектировании на земельных участках территорий залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, выполняет сбор сведений и подготовку документов, необходимых для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании оборудование должно быть согласовано производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

- Выделение этапов строительства.

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования

- Сроки выполнения работ.

  - Срок выполнения работ – в течение 4 месяцев с даты заключения договора.

  - Сроки предоставления документации в соответствии с этапами раздела 3 настоящего ТЗ определяются графиком выполнения ПИР, являющегося приложением к договору на выполнение ПИР.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | Солодов В.Ю. |
| --- | --- | --- |

Согласовано в части сроков выполнения работ:

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | Бугров А.В. |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: Коршунов А.А., 336-365