## Лист1
Приложение №1 ТП25
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д.Мордвино | 40651595, 40555915, 40748046, 40598431, 40656053 | 1.1.1. Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 100 кВА «д. Горбово – д. Мордвиново» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 1.1.2. Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на участке от КТП до опоры №1-1 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08 км) и разделением на 2 фидера с совместным подвесом в пролетах опор на участке от КТП до опоры №2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,04км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. 1.1.3. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «д. Горбово – д. Мордвиново» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом. 1.1.4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100кВА «д. Горбово д. Мордвиново» до опоры №3-2 ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.1.5. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100кВА «д. Горбово д. Мордвиново» до опоры №3-2 ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.1.6. Демонтаж ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100кВА «д. Горбово д. Мордвиново» на участке от опоры №5 до опоры №6 (длина демонтируемого участка ориентировочно 0,04 км) 1.1.7. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100кВА «д. Горбово д. Мордвиново» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,07 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
2 | Калязинский | д.Непейно | 40692720, 40692734 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от ориентировочно от опоры № 138 ВЛ-10 кВ ф.№15 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки АС (СИП-3) сечением не менее 50 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ д.Непейно до опоры №8 существующей схемы ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ д.Непейно до опоры №9 существующей схемы ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.5. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 на участке от опоры №7 до опоры №8 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,04 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР. 1.1.6. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 на участке от опоры №9 до опоры №19 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,4 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР.
3 | Калязинский | д.Нерльская | 41019389, 41019392 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «Теремец Нерльская» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2, сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
4 | Калязинский | д.Носово | 40746219 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,24 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «СНТ Звезда» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР.
5 | Калязинский | д.Плутково | 40731430, 40861999, 41029801 | 1.1.1. Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 с разделением на 2 фидера и совместным подвесом в пролетах опор на участке от ТП 10/0,4 кВ до опоры №8 с заменой провода А-35 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,28 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР. 1.1.2. Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №4 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,22 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 35 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
6 | Калязинский | д.Селищи | 40755726 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 27 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
7 | Калязинский | д.Сосновка | 40823916 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от РУ-0.4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,24 км (из них 0,18 км магистраль, 0,06 км суммарная протяженность ответвлений) проводом марки СИП-2 сечением в магистрали 70 мм2 и на ответвлении 25 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
8 | Калязинский | с.Спасское | 40544874 , 40544874 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ЗТП 10/0,4кВ – 2х250 кВА «с.Спасское жил.зона-ферма» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом (с учетом нагрузки Шкуропатова А.В.-15 кВт, Шкуропатова А.В.-15 кВт).
9 | Калязинский | д.Юряхино | 40958375, 40749178, 40857077, | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оРУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ– 250 кВА «СНТ Богданово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,11 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «СНТ Богданово» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от концевой опоры достраиваемого участка проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП 10/0,4 кВ– 250 кВА «СНТ Богданово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.1.4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от концевой опоры достраиваемого участка проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид.2 КТП 10/0,4 кВ– 250 кВА «СНТ Богданово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
10 | Калязинский | д.Луки | 41026977, 41026966, 41026984 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.№15 ПС 35/10 кВ Нагорское до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2, на ж/б опорах. Точку подключения, протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.