## Лист1
Приложение №1 ТП13
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Весьегонский | д. Бодачево | № 40684396, 40684339, 40684309, 40684262, 40684245, 40684212, 40684145, 40684134, 40684122, 40684104, 40683996, 40684180 | • в КТП-10/0,4-160 кВА «д. Бодачево» замену существующего трансформатора 63 кВА на трансформатор мощностью ориентировочно 160 кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом с учетом присоединяемой нагрузки двенадцати участков Величко А.А. по 15 кВт каждый. • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от реконструируемой КТП-10/0,4 кВ - 160 кВА «д. Бодачево» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2-95 ориентировочной протяженностью 0,32 км и проводом марки СИП-2-70 ориентировочной протяженностью 0,15 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом присоединяемой нагрузки двенадцати участков Величко А.А. по 15 кВт каждый. • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 проектируемой ВЛ-0,4 кВ нового фидера №3 до границы участка заявителя проводом марки СИП-2-35 ориентировочной протяженностью 0,09 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом присоединяемой нагрузки трех участков Величко А.А. по 15 кВт каждый. • В РУ–0,4кВ ТП10/0,4кВ 63кВА д. Бодачево установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом.
2 | Весьегонский | д. Приворот | 40993013 | • Строительство новой ТП 10/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом перевода существующей нагрузки мощностью 11кВт фидера №1 «Деревня» • Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №342-2 ВЛ-10кВ фидера №266 ПС 35/10кВ «Чамерово» до проектируемой опоры № 12-9 проектируемой ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка КЛ-10кВ от проектируемой ТП 10/0,4кВ - 63кВА «д. Приворот» до врезки в проектируемую ВЛ-10кВ на проектируемой опоре №12-9 ориентировочной протяженностью 0,14 км. Протяженность, марку, сечение и способ прокладки кабеля определить проектом с учетом пересечения реки Себла. • Реконструкцию переведенного фидера ВЛ-0,23кВ №1«Деревня» с существующей нагрузкой 11кВт на проектируемуюТП 10/0,4кВ - 63кВА«д. Приворот» на участке от опоры №1 до опоры №5 с дополнительным подвесом двух фазных проводов АС-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,2 км). • Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №5 переведенного фидера ВЛ-0,4кВ №1 «Деревня» с существующей нагрузкой 11кВт на проектируемую ТП 10/0,4 кВ - 63кВА «д. Приворот» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,07 км проводом марки СИП-2-25 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Весьегонский | д. Самша | 40372537, 40372586 , 40372634, 40372637, 40396468, 40409382, 40409377, 40409385 | • Замену существующей ТП 10/0,4кВ – 40 кВА №049 д. Самша – 1 на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. • Строительство участка ВЛ - 0,4 кВ от реконструируемой ТП 10/0,4 кВ – 40 кВА №049 д. Самша - 1 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, тип опор и сечение провода определить проектом.