## Лист1
Приложение №1 ТП9
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Бежецкий | д. Малкирово | 40691793 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ фид. № 2 ПС 35\10 кВ Дорохово до проектируемой ТП - 10/0,4 кВ - 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,72 км проводом марки СИП-3 на ж\б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; 1.2.2 Первую отпаичную опору проектируемой ВЛ-10 кВ выполнить анкерного типа; 1.2.3 Установку на концевой анкерной опоре проектируемой ВЛ-10 кВ подстанционного разъединителя типа РЛК-10; 1.2.4 Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА вблизи опоры № 16 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. «Малкирово». Тип ТП и мощность определить проектом; 1.2.5 Замену промежуточной опоры № 19 (№ 4 после реконструкции) реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. «Малкирово» в точке присоединения ответвления заявителя на ж\б. 1.2.6 Демонтаж существующего участка ВЛ-0,4 кВ фид. Малкирово от опоры № 1 до опоры № 16 ориентировочной протяженностью 0,72 км. 1.2.7 Перевод нагрузки с опоры № 16 (№ 1 после реконструкции) реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. Малкирово с подключением к проектируемой ТП 10/0,4 кВ-63 кВА. 1.2.8 Монтаж участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП - 10/0,4 кВ - 63 кВА до опоры № 16 (№ 1 после реконструкции) реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. «Малкирово» ориентировочной протяженностью 0,015 км. Протяженность и сечение провода определить проектом.
2 | Бежецкий | СНТ «Старт» | 40820666, 40825528, 40825657, 40848945, 40926154, 40825647, 40825631, 40825587, 40825526, 40825524, 40825519, 40825516 , 40834840 , 40917400, 40917397, 40997047 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ориентировочной мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки 1.2.2 Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 6 ВЛ-10 кВ фид. № 4 РП-10 кВ Княжево ВЛ-10 кВ фид. № 4 ПС 110/10 кВ Старт до проектируемой КТП - 10/0,4 кВ - 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,015 км проводом марки СИП-3 на ж\б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.2.3 Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. № 1 от проектируемой КТП-10/0,4 кВ-63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,35 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки. 1.2.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. № 2 от проектируемой КТП-10/0,4 кВ-63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,65 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки
3 | Бежецкий | СНТ «Черемушки» | 40897424, 40897426, 40897423,40897421,40897417,40897414,40897413,40897350,40897349,40897345,40897344,40897327,40897326,40897323,40897316,40897315,40897314,40897309,40897321,40901163,40901163,40901275 | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ориентировочной мощностью 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки заявителей: Лашин В.А. - 5 кВт, Боричевская И.Г. - 5 кВт, Бойков А.С. - 5 кВт, Дядело Ю.Л. – 5 кВт, Ежов А.А. – 5 кВт, Колобушкина А.П. – 5 кВт, Борисова С.В. – 5 кВт, Шахова Г.А. – 3 кВт, Огурцова Г.В. – 5 кВт, Лапшова Е.А. – 3 кВт, Петрова Т.Ф. – 3 кВт, Макарова Л.В. – 3 кВт, Виноградова Л.В. – 3 кВт, Пашалова М.М. – 3 кВт, Залетова В.А. – 5 кВт, Якимец Г.Е. – 5 кВт, Татарская Е.В. – 5 кВт, Никонова М.Н. – 5 кВт, Шилкина З.С. – 5 кВт, Лопатин А.А. – 7 кВт, Кувина З.А – 3 кВт, Свалова В.К. – 5 кВт, Ярцева О.А. – 5 кВт. • Реконструкцию существующей ВЛ-10 кВ фид. № 1165 (отпайка на реконструируемую КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «СНТ Строитель) ПС 35/10 кВ Зобы с установкой четырех дополнительных ж/б опор в пролетах №№ 1-7 – 1-8, 1-8 – 1-9, 1-9 – 1-10, 1-10 – 1-11 для осуществления совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ и строительства ВЛ-10 кВ к проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность, сечение провода количество опор определить проектом. • Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой опоры ВЛ-10 кВ фид. № 1165 ПС 35/10 кВ Зобы до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность, сечение провода, количество и необходимость установки опор определить проектом. • Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. 1 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки: Дядело Ю.Л. – 5 кВт, Колобушкина А.П. – 5 кВт, Шахова Г.А. – 3 кВт, Лапшова Е.А. – 3 кВт, Петрова Т.Ф. – 3 кВт, Пашалова М.М. – 3 кВт, Якимец Г.Е. – 5 кВт, Шилкина З.С. – 5 кВт, Лопатин А.А. – 7 кВт, Свалова В.К. – 5 кВт. • Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. 2 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границы участка заявителей ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединяемой нагрузки: Лашин В.А. - 5 кВт, Боричевская И.Г. - 5 кВт, Бойков А.С. - 5 кВт, Ежов А.А. – 5 кВт, Борисова С.В. – 5 кВт, Огурцова Г.В. – 5 кВт, Макарова Л.В. – 3 кВт, Виноградова Л.В. – 3 кВт, Залетова В.А. – 5 кВт, Татарская Е.В. – 5 кВт, Никонова М.Н. – 5 кВт, Кувина З.А – 3 кВт, Ярцева О.А. – 5 кВт.