| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ __________________Г.Н. Голиков «____» ________________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» _________________ М.В.Лобков «____» ________________ 2020 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Модернизация ПC 110/35/10 кВ Пролетарская с расширением объема телеинформации (ССПИ)»

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа развития филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2020г.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении 1 «Задания на проектирование (типового) объектов ДЗО ПАО «Россети». При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3.1.	Вид строительства: модернизация.

3.2.	Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП:

- ТВ-1991 «Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пролетарская с установкой измерительных трансформаторов 110 кВ (8 шт) для ССПИ»

3.3.	Этапы разработки документации:

I этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

II этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3.4.	Разработка закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) должна осуществляться на основании проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

3.5.	 ПД согласовывается с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3.6.	В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации по данному титулу при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений, а также учесть проектные технические решения в части конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

Выполнить реконструкцию существующей ССПИ на ПС 110 кВ Пролетарская в целях формирования и передачи в АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ в соответствии с Приложением 1.

Указанный в Приложении 1 объем телеметрической информации уточняется на этапе предпроектного обследования и согласовывается с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ.

  - Характеристика выполняемых работ на ПС 110/10кВ Пролетарская:

| Оборудование (объект) | Характеристика оборудования и выполняемых работ |
| --- | --- |
| Устройства РЗА | - Замена существующих панелей резервных защит ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская 2 с отпайками, ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская 1 с отпайками, Лазурная – Пролетарская 2 с отпайками, ВЛ 110 кВ Пролетарская – ХБК 1, ВЛ 110 кВ Пролетарская – ХБК 2. Замена существующих панелей основных защит ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Калининская – Пролетарская 2 с отпайками, ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская 1 с отпайками, Лазурная – Пролетарская 2 с отпайками. - Замена существующей панели резервных защит ОВ 110 кВ. - Замена существующей панели защит ШСВ 110 кВ. - Замена существующих панелей автоматики В 110 кВ Калининская 1, В 110 кВ Калининская 2, В 110 кВ Лазурная 1, В 110 кВ Лазурная 2, В 110 кВ ХБК 1, В 110 кВ ХБК 2, ОВ 110 кВ, ШСВ 110 кВ. |

  - Характеристика оборудования в части ПС 110/10кВ Пролетарская:

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 |  |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | 110кВ – ОРУ 10кВ - ЗРУ |  |
| Тип ПС (цифровая/на традиционных принципах управления) | ПС существующая на традиционных принципах управления |  |
| Тип схемы каждого РУ | РУ-110 кВ: две рабочие и обходная системы шин РУ-10 кВ: одиночная секционированная выключателем система шин |  |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) | Состав | - шкафы резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ (6шт.), - шкафы основных защит ВЛ 110 кВ (4шт.), - шкаф защит и автоматики ШСВ 110 кВ(1шт.) - шкаф защит и автоматики ОВ 110 кВ (1 шт.). |
|  | Тип терминалов | микропроцессорные |
|  | Функции терминалов | защита и автоматика |
|  | Поддержка протоколов передачи данных | - протокол MMS согласно МЭК 61850-8-1 |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих зданий и сооружений, строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования ПС;

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

    - При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования, совместно с Заказчиком определить и оценить:

- состав и существующую схему размещения устройств (систем) автоматической диагностики;

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

- схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и в ДЦ АО «СО ЕЭС» информации систем РАСП, телеинформации и голосовой информации, включая резервные каналы связи;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

- существующие АСУ ТП, ССПИ (ТМ), СМиУКЭ, АИИС КУЭ, ССПТИ на предмет достаточности и необходимости их модернизации.

    - Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

- параметры и техническое состояние СИ;

- параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

    - Выполнить обследование существующих фундаментов и строительных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003.

    - Результаты предпроектного обследования согласовать с Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго и с Филиалом АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ (при проектировании объектов, которые отнесены к объектам диспетчеризации АО «СО ЕЭС»).

    - Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

    - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - I этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на I этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ и, при необходимости, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной документации в органы экспертизы выполняется Заказчиком. Подрядная организация по выполнению ПИР обеспечивает проведение государственной экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий, а также сметной документации на строительство объектов до получения положительного заключения в сроки, установленные договором и графиком выполнения ПИР. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы повторное проведение осуществляется за счет средств подрядной организации

Технические решения по устройствам РЗА, метрологии оформить отдельными томами (разделами).

    - В том числе для ПС выполнить/определить:

- материалы геологических и геодезических изысканий;

- отчет по инженерным изысканиям (в необходимом объеме). Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате AutoCAD;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (зданий, сооружений, оборудования и т.п.);

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- компоновку, генеральный план ПС, плотность застройки ПС (%);

- проект инженерных коммуникаций;

- архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

- проект маршрутов доставки крупногабаритного груза;

- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

- технические требования к оборудованию, в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

- решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

- специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации;

- схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

- решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;

- рекомендации по замене оборудования в прилегающей сети;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

- декларации пожарной безопасности;

- декларации промышленной безопасности (при необходимости);

- планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (при необходимости);

- паспорта безопасности опасного производственного объекта;

- планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

      - Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА) на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА).

      - Проверку обеспечения правильной совместной работы полукомплектов основных защит ЛЭП 110 кВ на объекте проектирования и на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (обратных концах ЛЭП 110 кВ). При необходимости, предусмотреть замену полукомплектов основных защит ЛЭП 110 кВ на объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

      - Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.

      - Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.

      - Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов.

      - Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА, сетевой автоматики присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств релейной защиты, сетевой автоматики, ПА и отдельных функций, и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС.

      - Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, АТ и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, сетевой автоматики, и необходимые для этого расчеты токов КЗ.

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств.

      - Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.

      - Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), ПА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для ОАПВ и т.п.).

      - Расчет времени до насыщения ТТ при коротких замыканиях согласно требованиям письма Минэнерго РФ от 02.04.2019 № ЧА-3440/10. По результатам проведенных расчетов определить технические требования к характеристикам устанавливаемых УРЗА, в части минимально необходимого времени достоверного измерения значений тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ

      - Решения по приближению устройств РЗА к первичному оборудованию с проработкой вариантов их размещения в отдельных релейных щитах, сооружаемых в непосредственной близости к РУ соответствующих напряжений.

    - Требования к СТМ ПС.

      - СТМ должен представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ПС и передачу этой информации на верхний уровень (ЦУС, ДП РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и филиал АО «СО ЕЭС» - «Тверское РДУ»).

      - Для решения задач оперативного обслуживания ПС СТМ должен обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- сбор значений аналоговых и дискретных параметров;

- выдача управляющих воздействий;

- обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления;

- контроль функционирования устройств СТМ;

- синхронизация времени устройств СТМ;

- программная обработка данных.

      - Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

      - Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

      - Требования к функциям, характеристикам, проектированию СТМ, а также требования к обеспечению ЭМС, стандартизации и унификации, техническому обслуживанию СТМ изложены в стандарте организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-6.1-001.2016). Сводная таблица технических требований к СТМ приведена в приложении 2.

      - Требования к информационной безопасности

        - Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р  «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 №. 31.

        - Веб-сервер и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, должны поддерживать использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL или TLS, работая в протоколе HTTPS.

        - В основе подсистемы безопасности ПО должна лежать ролевая модель доступа, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации и авторизации. При этом роли должны определять типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя должна определяться логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.

        - В ПО должна быть предусмотрена сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory.

        - Должна быть предусмотрена функция журналирования всех действий пользователей.

    - Технические решения в части метрологического обеспечения.

      - Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

      - Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны включать:

- перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

- перечень ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;

- условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних величин, влияющих на результат измерений (номинальные значения и диапазоны их изменения);

- расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование (ориентировочные расчеты) выбора коэффициентов трансформации, классов точности, вторичных нагрузок и мощностей обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;

- требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

- требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР;

- требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;

- структурно-функциональные схемы включения СИ с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

      - Решения по МО измерений АСУ ТП должны соответствовать настоящему ЗП и включать требования к комплексу мероприятий по МО на всех этапах жизненного цикла СИ:

- разработка и аттестация в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;

- метрологическая экспертиза технической документации;

- утверждение типа АСУ ТП как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере государственного регулирования);

- поверка/калибровка СИ, ИК;

- разработка методики поверки/калибровки ИК;

- оформление паспортов-протоколов по каждому ИК;

- метрологический надзор и контроль за применением СИ, ИК, АСУ ТП в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации.

      - Все СИ (ТН, ТТ, измерительные преобразователи, приборы контроля качества электроэнергии, счетчики электроэнергии и другие) должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, иметь действующую поверку на момент установки и допущены к применению в РФ.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, СМиУКЭ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, ПА, СМиУКЭ, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования;

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

    - Решения по организации электропитания устройств РЗА, СМиУКЭ, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики.

    - Привести Предварительный расчет объема кабельной продукции.

    - «Перечень мероприятий по охране окружающей» среды оформить отдельным томом.

    - Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

    - Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений. В проектной документации и в сметных расчетах учитывать привлечение строительных отрядов. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе реконструкции.

2) В части РЗА и ПА:

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и ПА;

- временного состава устройств РЗА и ПА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

      - Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)»

      - Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод. Предусмотреть включение затрат на проведение технологического и ценового аудита в сметную документацию.

      - При составлении сметной документации на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ» альбомов «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, разделов «Балансы и режимы», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

      - Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату представления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»)

      - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

      - Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов.

      - В случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предусматривается осуществлять отдельными этапами строительства, необходимо сформировать ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в этап строительства, с объединением отдельных этапов строительства в общий сводный сметный расчет.

      - Лимит прочих работ и затрат включить в сметную документацию.

    - При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

      - В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства.

      - Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

      - Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

    - При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ДЗО ПАО «Россети».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В ПЗ для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

В части РЗА:

- Взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;

- Временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования.

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

    - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовалось при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов после получения положительных заключений органов экспертизы;

- в 2 (двух) экземплярах на СD (DVD).

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Оформить отдельным томом.

      - Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- Показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

- Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

- Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

5.2.20.2. Обеспечить установку приборов автоматического включения/отключения систем обогрева оборудования ПС, шкафов наружной установки ОРУ.

  - II этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком, Филиалом АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ и при необходимости с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

На II этапе проектирования в числе прочих должны быть разработаны следующие разделы документации:

– пояснительная записка, включающая проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования вновь устанавливаемых устройств РЗА;

– схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);

– принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) проектируемых устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами;

– параметрирование проектируемых микропроцессорных устройств РЗА.

- Особые условия.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

  - При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Проектная организация предоставляет в Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», для последующего направления в Филиал АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 «Заданию на проектирование (типовому) объектов ДЗО ПАО «Россети».

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, системы диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

- Выделение этапов строительства.

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.

При необходимости неодновременной подачи на государственную экспертизу проектной документации по выделенным этапам строительства проектную документацию на каждый этап строительства сформировать отдельными комплектами в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Выделение работ по демонтажу зданий, строений, сооружений и т.п. в отдельный этап строительства, который не содержит строительство (реконструкцию) объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию на таком этапе строительства, запрещается.

8.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

- Сроки выполнения работ.

  - Общий срок окончания разработки документации (всех этапов проектирования, включая получения положительного заключения госэкспертизы) – в течение 4 месяцев  с даты заключения Договора.

  - Сроки предоставления документации в соответствии с этапами п.3.3. настоящего ТЗ определяются графиком выполнения ПИР, являющегося приложением к договору на выполнение ПИР.

| Начальник СРЗАИиМ |  | Куршанов С.В. |
| --- | --- | --- |

| Начальник СДТУиИТ; Васильев С.Б.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» |  | Бугров А.В. |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: Пожарский Д.Д.  22-08

Приложение 1

Перечень телеметрической информации

расширяющий существующую ССПИ ПС

| № п/п | Диспетчерское наименование подстанции (ПС), обьекта электросетевого хозяйства МРСК (точка измерения ТИ, ТС) | Состав телеметрической информации |  | Направление передачи (РДУ, ЦУС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимые ТИ, ТС | В т.ч. новые ТИ, ТС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 СШ 110кВ | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | 2 СШ 110кВ | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ОСШ 110 кВ | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | Uab, Ubc, Uca, F, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ШСВ-110 кВ | P, Q, I, ТС* | P, Q, I, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | Т-1 110кВ | P, Q, I, ТС* | P, Q, I, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | Т-2 110кВ | P, Q, I, ТС* | P, Q, I, ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | P, Q, Ia, Ib, Ic, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | P, Q, Ia, Ib, Ic, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская-1 | P, Q, Ia, Ib, Ic, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская-2 | P, Q, Ia, Ib, Ic, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 ХБК-1 | P, Q, I, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ВЛ-110 ХБК-2 | P, Q, I, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | ОВ-110 | P, Q, I, ТС* | ТС* | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта защит ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание МФТО ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание МТЗ ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТЗНП ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТЗНП ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТЗНП ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ ШСВ-110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Т1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта защит Т-1 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Т2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта защит Т-2 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Калининская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта основных защит (ВЧБ) ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание I зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание II зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание III зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание дополнительной ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 4 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ В 110 кВ Калининская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ В 110 кВ Калининская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ В 110 кВ Калининская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Калининская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта основных защит (ВЧБ) ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание I зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание II зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание III зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание дополнительной ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 4 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Калининская-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ В 110 кВ Калининская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ В 110 кВ Калининская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ В 110 кВ Калининская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Лазурная 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта основных защит (ВЧБ) ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание I зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание II зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание III зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание МФТО комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 4 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ В 110 кВ Лазурная 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ В 110 кВ Лазурная 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ В 110 кВ Лазурная 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ Лазурная 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта основных защит (ВЧБ) ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание I зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание II зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание III зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание МФТО комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 4 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ВЛ-110 Лазурная-Пролетарская 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ В 110 кВ Лазурная 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ В 110 кВ Лазурная 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ В 110 кВ Лазурная 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Неисправность В 110 кВ ХБК 1 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта защит ВЛ-110 Пролетарская-ХБК 1 |  |  |  |  |
|  | Неисправность В 110 кВ ХБК 2 | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта защит ВЛ-110 Пролетарская-ХБК 2 |  |  |  |  |
|  | Неисправность ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта основных защит (ВЧБ) ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание I зоны ДЗ комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание II зоны ДЗ комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание III зоны ДЗ комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание МФТО комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 1 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 2 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 3 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание 4 ступени ТНЗНП комплекта резервных защит ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание УРОВ ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание АПВ ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Запрет АПВ ОВ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание ДЗШ 1 СШ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |
|  | Срабатывание ДЗШ 2 СШ 110 кВ | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |

Примечание:

ТС* – Организация передачи в РДУ телесигнализации положения коммутационных аппаратов без дистанционного управления (разъединители, отделители, заземляющие ножи всех присоединений) выполняется при наличии технической возможности.

Приложение 2

Требования к СТМ

| Наименование параметра |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Подстанции с оперативным облуживанием постоянным дежурным персоналом, дежурными на дому и/или оперативно-выездными бригадами |  |  |  | сбор значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | выдача управляющих воздействий |
|  |  |  |  | обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |
|  |  |  |  | контроль функционирования СТМ |
|  |  |  |  | синхронизация устройств СТМ |
|  |  |  |  | программная обработка данных |
| 1.2 Подстанции с оперативным обслуживанием постоянным дежурным персоналом (дополнительно к п.1.1) |  |  |  | контроль значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | ввод и отображение текущей и ретроспективной информации |
|  |  |  |  | хранение информации |
| 2.1 Прием аналоговых сигналов |  |  | переменного тока | 1 А и 5 А |
|  |  |  | переменного напряжения | 57,7 В и 100 В |
|  |  |  |  | 230 В и 400 В |
| 2.2 Потребляемая мощность по каждому измерительному входу тока и напряжения |  |  |  | не более 3 ВА |
| 2.3 Время измерения (усреднение) аналоговых сигналов тока (1, 5 А) и напряжения (57,7, 100, 230, 400 В) |  |  |  | не более 200 мс (10 периодов 50 Гц) |
| 2.4 Первичная обработка аналоговых сигналов |  |  |  | фильтрация высокочастотных помех |
|  |  |  |  | фильтрация значений, близких к нулю |
|  |  |  |  | масштабирование и смещение шкалы значений |
|  |  |  |  | вычисление расчетных значений |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
| 2.5 Номинальные значения напряжения дискретных сигналов постоянного тока (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В |
| 2.6 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 220 В постоянного тока |  |  |  | снаружи СТМ, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) |
| 2.7 Уровни напряжения дискретных сигналов 220 В постоянного тока |  |  | низкий уровень сигнала | от -5 до 15 % от Uном |
|  |  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном |
| 2.8 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока |  |  |  | внутри СТМ (пассивные входные сигналы) |
| 2.9 Уровни напряжения дискретных сигналов 24 В постоянного тока |  |  | Низкий уровень сигнала | от 0 до 5 В |
|  |  |  | Высокий уровень сигнала | от 15 до 30 В |
| 2.10 Номинальный ток дискретных сигналов 24 В постоянного тока при замкнутых контактах |  |  |  | от 5 до 10 мА |
| 2.11 Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «замкнуто» |  |  |  | 150 Ом |
| 2.12 Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «разомкнуто» |  |  |  | 50 кОм |
| 2.13 Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров |  |  |  | устранение влияния «дребезга» контактов |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
|  |  |  |  | проверка достоверности значений |
| 2.14 Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов |  |  |  | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 2.15 Проверка достоверности значений дискретных параметров, сигнализирующих о положении КА |  |  |  | посредством контроля информации от вспомогательных контактов цепей сигнализации положения КА в соответствии с таблицей 1 |
| 2.16 Прием унифицированных сигналов |  |  | тока | 4-20 мА |
|  |  |  | напряжения | 0-10 В |
| 2.17 Сбор значений аналоговых и дискретных параметров от обособленных систем ПС (РЗА, АСУЭ и пр.) по цифровым каналам связи |  |  |  | в соответствии с требованиями к информационному обмену информацией с обособленными системами ПС |
| 3.1 Формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | по командам персонала ПС с АРМ, выносных панелей или ключей управления (при наличии) |
|  |  |  |  | по командам телеуправления |
| 3.2 Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | непосредственно от СТМ |
|  |  |  |  | через устройства обособленных систем (РЗА, АСУЭ) |
| 3.3 Номинальное напряжение коммутации дискретных выходов (Значения номинального напряжения коммутации дискретных выходов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В постоянного тока |
| 3.4 Коммутационная способность контактов на замыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 5 А 220 В постоянного тока |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.5 Коммутационная способность контактов на размыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 0,25 А |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.6 Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с |  |  |  | 30 Вт |
| 4.1 Наличие интерфейсов физического уровня (Перечень поддерживаемых физических интерфейсов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) |
|  |  |  |  | RS-485 (EIA/TIA-485-A) |
| 4.2 Поддержка протоколов обмена с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 |
|  |  |  |  | МЭК 61850 |
| 4.3 Передача информации на вышестоящие уровни управления в соответствии с методами передачи данных предусмотренными ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |  |  |  | наличие меток времени и атрибутов качества |
| 4.4 Временное (до снятия электропитания с устройства) хранение (буферизация) передаваемой на вышестоящие уровни управления информации |  |  |  | не менее 1 000 последних значений дискретных параметров и событий |
|  |  |  |  | не менее 1 000 последних значений аналоговых параметров |
| 4.5 Наличие возможности обмена информаций с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | не менее чем с 3 пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления |
| 4.6 Поддержка протоколов обмена с обособленными системами ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (клиент) |
| 5.1 Ввод информации с использованием диалоговых окон |  |  |  | команд управления для дискретных параметров (управление приводами КА, переключателями устройств регулирования напряжения и реактивной мощности и т.п. |
|  |  |  |  | текущих значений параметров («ручной ввод») для дискретных и аналоговых параметров нетелемеханизированного оборудования |
|  |  |  |  | диспетчерских пометок (плакатов безопасности, переносных заземлений) для основного и вспомогательного оборудования подстанции |
| 5.2 Отображение информации |  |  | мнемосхемы | навигация по мнемосхемам |
|  |  |  |  | масштабирование мнемосхем |
|  |  |  |  | вывод графических примитивов на мнемосхеме |
|  |  |  |  | динамическое изменение свойств элементов мнемосхемы в зависимости от заданных условий |
|  |  |  |  | вывод диалоговых форм |
|  |  |  |  | вывод мнемосхем на печать |
|  |  |  | табличные формы | вывод текущих значений аналоговых и дискретных параметров и их атрибутов в виде строк и/или столбцов таблицы |
|  |  |  |  | изменение оформления таблицы |
|  |  |  |  | вывод таблицы на печать |
|  |  |  | графики | вывод значений аналоговых параметров (не менее 6) на графике |
|  |  |  |  | изменение оформления графика |
|  |  |  |  | изменение масштаба отображения графика по оси времени от 1 минуты до 1 года |
|  |  |  |  | изменение масштаба (ручное, автоматическое) графика по оси значений аналогового параметра |
|  |  |  |  | вывод графика на печать |
| 5.3 Формирование, печать и экспорт отчетов и ведомостей по заданным шаблонным формам с экспортом в форматы (Перечень поддерживаемых форматов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | Portable Document Format (PDF) и/или текстовый формат (TXT) и/или Microsoft Excel (XLS(X)) и/или OpenDocument Format (ODS) |
| 6.1 Наличие возможности контроля значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  | выход значения аналогового параметра за заданные пределы и возврат в норму |
|  |  |  |  | изменение значения дискретного параметра |
|  |  |  |  | изменение атрибутов качества значения аналогового и дискретного параметра для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | изменение значения выражения с применением логических и арифметических операций, операций сравнения |
| 6.2 Наличие возможности задания типа (класса) события (минимальный перечень типов/классов событий) |  |  |  | предупреждение: отклонение значения параметра выходит за нормально допустимые значения для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | авария: отклонение значения параметра выходит за предельно допустимые значения для АСУ ТП ПС |
| 6.3 Наличие возможности задания для аналогового параметра пределов (минимальное количество) |  |  |  | 2 предупреди-тельных предела для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | 2 аварийных предела для АСУ ТП ПС |
| 6.4 Наличие возможности задания зоны нечувствительности при выходе значения аналогового параметра за установленные пределы и возврата в норму |  |  |  | по времени превышения/ понижения установленных пределов измерений для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | по величине превышения/ понижения установленных пределов измерений для АСУ ТП ПС |
| 6.5 Регистрация событий |  |  |  | с присвоением метки времени |
| 6.6 Оповещение персонала о событиях |  |  |  | визуальные сигналы (журнал событий) для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | звуковые сигналы для АСУ ТП ПС |
| 7.1 Наличие атрибутивной информации при сохранении значений параметров и событий |  |  |  | метка времени |
|  |  |  |  | атрибуты качества |
| 7.2 Разрешение метки времени сохраняемых значений параметров и событий |  |  |  | не хуже 1 мс |
| 7.3 Методы сохранения |  |  | Значений аналоговых и дискретных параметров | циклически, с настраиваемой длительностью цикла от 1 секунды (шаг настройки длительности цикла 1 секунда, максимальная длительность цикла не менее 3600 секунд) и по изменению значения на заданную величину и при изменении атрибутов. |
| 7.4. Глубина хранения данных в контроллерах СТМ |  |  | Значений параметров и событий (в исходном виде) | - не менее 1000 записей |
| 7.4 Глубина хранения на северах СТМ для АСУ ТП ПС |  |  | Значений параметров и событий (в исходном виде) | не менее 3 месяцев |
|  |  |  | Значений параметров и событий (после применения алгоритмов усреднения, прореживания и пр.) | не менее 1 года |
|  |  |  | Файлов осциллограмм | не менее 3 месяцев |
| 8.1 Сбор и передача значений параметров контроля функционирования |  |  |  | устройств СТМ |
|  |  |  |  | устройств обособленных систем, установленных на ПС |
| 8.2 Наличие поддержки протоколов сбора данных о функционировании сетевого и серверного оборудования |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 или выше) |
| 8.3 СТМ должен обеспечивать возможность передачи значений контролируемых параметров состояния устройств СТМ на вышестоящие уровни управления (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 и выше) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |
| 9.1 Прием сигналов точного времени для ПС 110 кВ и выше (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 9.2 Прием сигналов точного времени для ПС 35 кВ (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (рекомендуется) (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 9.3 Протоколы синхронизации устройств СТМ и обособленных систем ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP и/или IEEE 1588 |
| 9.4 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования между собой |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не хуже 100 мс |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.5 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ при наличии внешних сигналов точного времени со всемирным координированным временем (UTC) |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не хуже 1000 мс |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.6 Точность хода встроенных часов устройств СТМ, обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования при отсутствии возможности синхронизации со всемирным координированным временем (UTC) в диапазоне рабочих температур |  |  |  | не хуже ± 1,0 с/сут |
| 10.1 Возможность ввода, редактирования и выполнения программ обработки данных по заданным алгоритмам, в том числе для реализации |  |  |  | программной (логической) оперативной блокировки управления КА |
|  |  |  |  | контроля собираемых значений параметров |
| 11.1 Класс защиты человека от поражения электрическим током |  |  |  | не хуже I |
| 11.2 Защита персонала от поражения электрическим током |  |  |  | защита от прямого прикосновения |
|  |  |  |  | защитное заземление |
|  |  |  |  | защита от остаточных электрических зарядов |
|  |  |  |  | гальваническая изоляция цепей каналов ввода/вывода друг от друга и от частей устройства, доступных для прикосновения пользователя |
| 11.3 Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но не менее 1 МОм; не менее 0,5 МОм при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм; не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм (с подключенными цепями); не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ |
| 11.4 Маркировка технических средств СТМ |  |  |  | в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 (подраздел 5.1) |
| 11.5 Кабельная продукция в составе СТМ |  |  | контрольные кабели и кабели питания | с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение с индексом не ниже нг(А)-LS) |
|  |  |  | информационные кабели |  |
| 11.6 Безопасность изолированных корпусов оборудования СТМ от распространения огня |  |  |  | согласно ГОСТ Р 51321.1 (пункт 7.1.4) |
| 12.1 Предельные значения нагрева доступных частей СТМ (максимальные нагрев) |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., которые удерживаются в руках или которых касаются в течение короткого времени | 60 (металл) 70 (стекло) 85 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 55 (металл) 65 (стекло) 75 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | внешние поверхности оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | части внутри оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
| 13.1 Состав мер защиты информации |  |  |  | согласно приложению Б |
| 13.2 Нерегламентированный доступ в/из сетей общего пользования к устройствам СТМ |  |  |  | не допускается |
| 13.3 Использование беспроводных соединений для подключения к устройствам СТМ |  |  |  | не допускается |
| 14.1 Показатели надежности СТМ |  |  | среднее время ремонта | не более 6 часов |
|  |  |  | безотказность | не менее 4 000 часов |
|  |  |  | полный средний срок службы | не менее 15 лет |
| 14.2 Способы обеспечения ремонтопригодности технических средств СТМ на подстанции |  |  |  | замена поврежденного функционального модуля (блока) или типового элемента |
| 15.1 Время, прошедшее от момента приема команды телеуправления до момента выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство |  |  |  | не более 1 секунды |
| 15.2 Время, прошедшее с момента изменения состояния дискретного входа устройства СТМ до момента начала спорадической передачи информации на вышестоящие уровни управления |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не более 5 секунд |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не более 1 секунды |
| 15.3 Время холодного старта устройств СТМ |  |  | серверов, рабочих станций | не более 5 минут |
|  |  |  | контроллеров, измерительных преобразователей, УСО | не более 2 минут |
|  |  |  | коммутаторов, маршрутизаторов, модемов, медиаконверторов, преобразователи интерфейсов | не более 1 минуты |
| 15.4 Время, прошедшее от момента изменения входного сигнала до момента появления информации об изменении на экране монитора АРМ (для АСУ ТП с АРМ оперативного персонала) |  |  |  | не более 2 секунд |
| 16.1 Устойчивость и прочность устройств СТМ к условиям эксплуатации, хранения и транспортировки (допускается размещение устройств СТМ внутри защитной оболочки). (Вид климатического исполнения должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | согласно требованиям ГОСТ 15150 |
| 16.2 Устойчивость и прочность СТМ к воздействию атмосферного давления |  |  | при размещении на высоте до 1000 м над уровнем моря | от 84,0 до 106,7 кПа |
|  |  |  | при размещении на высоте до 3000 м над уровнем моря | от 66,0 до 106,7 кПа |
| 16.3 Группа механического исполнения устройств СТМ |  |  | размещаемые в шкафах, панелях РЗА без коммутационных аппаратов | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 |
|  |  |  | размещаемые в отсеках РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 Удары одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения, мс 2 - 20 Степень жесткости 1 |
| 17.1 Номинальное напряжение питания (Значения номинального напряжения питания должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 230 В переменного тока и/или 220 В постоянного тока |
| 17.2 Устойчивость к отклонениям напряжения питания |  |  |  | -20 %...+15 % |
| 17.3 Устойчивость к отклонениям частоты переменного тока |  |  |  | ±5 % |
| 17.4 Устойчивость к несинусоидальности переменного тока |  |  |  | до 10 % |
| 17.5 Устойчивость к пульсациям постоянного тока |  |  |  | до 5 % |
| 17.6 Применяемые номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав СТМ |  |  |  | 230 В, 110 В переменного тока 12 В, 24 В, 110 В, 220 В постоянного тока |
| 18.1 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | длительно 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | длительно 30 А/м; кратковременно (1-3 с) 300 А/м |
| 18.2 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 - 3000 МГц |  |  |  | 10 В/м |
| 18.3 Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  |  | контактный разряд ± 6 кВ, воздушный разряд ± 8 кВ |
| 18.4 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2,5 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс - 6,4/16 мкс) | порты электропитания переменного тока |  |  | 2 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | порты электропитания постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (локальное соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (локальное соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.6 Наносекундные импульсные помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока, функциональные порты |  |  | 4 кВ |
|  | сигнальные порты |  |  | 1 кВ (локальное соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи) |
| 18.7 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями | порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, функциональные порты |  |  | 10 В |
| 18.8 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц | сигнальные порты |  |  | 30 В (длительные помехи), 300 В (1 с) (полевое соединение, соединение с высоковольтным оборудование и к линиям связи) |
| 18.9 Провалы напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 период) ΔU 60 % (50 периодов) |
| 18.10 Прерывания напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 50 % (5 периодов) ΔU 100 % (50 периодов) |
| 18.11 Провалы напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 с) ΔU 60 % (0,1 с) |
| 18.12 Прерывания напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 100 % (0,5 с) |
| 18.13 Пульсации напряжения для портов электропитания постоянного тока |  |  |  | 10 % Uн |
| 18.14 Радиопомехи от оборудования. Помехоэмиссия |  |  |  | по нормам для оборудования класса А |
| 18.15 Затухающие колебательные магнитные поля |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 30 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых вблизи КРУЭ или кабельных линий 110 кВ и выше |  | 100 А/м |
| 18.16 Импульсные магнитные поля от молнии и первичных цепей |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 100 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 300 А/м |
| 19.1 Техническое обслуживание СТМ |  |  |  | в соответствии с требованиями производителей программно-технических средств СТМ |
|  |  |  |  | рекомендуется применение программно-технических средств, требующих технического обслуживания не чаще 1 раза в год |
| 19.2 Гарантийный срок (исчисляемый от начала промышленной эксплуатации СТМ) |  |  |  | не менее 36 месяцев |
| 20.1 Конструктивное исполнение технических средств |  |  |  | унифицированные конструкции согласно ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, ГОСТ 20504, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101, ГОСТ Р МЭК 60917-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2, ГОСТ Р МЭК 60917-2-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2-2, ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 20.2 Используемые питающие напряжения устройств СТМ |  |  | для устройств, размещаемых в шкафах | не более двух номинальных значений |
|  |  |  | для устройств, размещаемых в отсеках вторичного оборудования ячеек распределительного устройства | не более одного номинального значения |
| 21.1 Режим работы |  |  |  | непрерывный, без постоянного обслуживающего персонала |
| 21.2 Индикация состояния |  |  | контроллеры, измерительные преобразователи, УСО, коммутаторы, серверы | исправность и/или режим работы, наличие электропитания |
|  |  |  | контроллеры, УСО | состояние входов/выходов |
| 21.3 Контроль технического состояния |  |  | контроллеры, коммутаторы, серверы, рабочие станции | встроенные средства контроля технического состояния с возможностью передачи значений контролируемых параметров на вышестоящие уровни управления |
| 21.4 Хранение программ и данных конфигурации |  |  |  | в энергонезависимой памяти |
| 21.5 Устройства СТМ должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | паспорт (формуляр, этикетка) на устройство СТМ и комплекс в целом |
|  |  |  |  | руководство по эксплуатации (РЭ) на каждое устройство СТМ и комплекс в целом |
|  |  |  |  | инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ) |
|  |  |  |  | ведомость ЗИП (допускается раздел в РЭ); |
|  |  |  |  | руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | руководство администратора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | ведомость эксплуатационных документов |
| 21.6 Средства измерений, входящие в состав СТМ должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | свидетельство о поверке при выпуске из производства (до поставки на объект), допускается отметка о первичной поверке в заводском паспорте (формуляре) |
|  |  |  |  | копия свидетельства об утверждении типа средств измерений |
|  |  |  |  | описание типа средств измерений с полным перечнем измеряемых параметров и их метрологическими характеристиками |
|  |  |  |  | методика поверки / калибровки |
| 21.7 Защита от проникновения твердых предметов и воды |  |  | для размещения оборудования в закрытых помещениях (ОПУ, РЩ, ЗРУ и пр.) | не хуже IP 21 |
|  |  |  | для размещения оборудования на открытом воздухе (ОРУ) | не хуже IP 55 |
| 21.8 Конструктивное исполнение серверного оборудования СТМ |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. |
| 21.9 Средства отображения визуальной информации |  |  |  | цветные графические жидкокристаллические дисплеи с разрешением экрана не менее чем 1280×1024 точек с диагональю не менее 22” |
| 21.10 Конструктивное исполнение телекоммуникационного оборудования СТМ |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2, для установки на монтажную рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 22.1 Количество обрабатываемых параметров |  |  |  | не менее 5000 |
| 22.2 Функциональные возможности программного обеспечения, предназначенного для наладки и обслуживания СТМ |  |  |  | локальное и удаленное конфигурирование (параметрирование) СТМ |
|  |  |  |  | тестирование и диагностика работы СТМ |
|  |  |  |  | разработка экранных форм, шаблонных форм отчетов и ведомостей |
|  |  |  |  | ввод и редактирование программ обработки данных по заданным алгоритмам |
| 22.3 Состав эксплуатационной документации на программное обеспечение |  |  |  | спецификация программного обеспечения |
|  |  |  |  | текст программы (описание прикладных алгоритмов) |
| 23.1 Язык интерфейса пользователя программного обеспечения |  |  |  | русский, допускается английский язык для администрирования СТМ |
| 24.1 Относительная нормируемая погрешность |  |  | действующее значение фазного тока | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | действующее значение напряжения | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | активная мощность | не хуже ±1,6 % |
|  |  |  | реактивная мощность | не хуже ±1,6 % |
| 24.2 Класс точности измерительных преобразователей |  |  |  | не хуже 0,5 |