| Утверждаю: Номер ТЗ | 304A |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2107137 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

__________________ Колубанов И.В.

“18” октября 2016 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку конденсаторов связи СМПБВ-110/√3-6,4.  Лот № 304A

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | г. Орёл,ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "МРСК Центр- “Орёлэнерго” | 30 | 1 шт |

* – календарных дней с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 110/ |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 78 |
|  | Емкость, нФ | 6,4 |
|  | Допустимая величина нагрузки на вводы от тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 280 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Внешняя изоляция | фарфор |
|  | Внутренняя изоляция | экологически безопасный диэлектрик |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |
|  | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | Дополнительные условия/требования |  |
|  | Диаметр, мм | 330 |
|  | Высота, мм | 1835 |
|  | Количество установочных отверстий, шт | 7 |
|  | Изолирующая подставка | да |
|  | Вывод для аппаратного зажима | да |
|  | Масса, не более, кг | 255 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция,  впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15581-80 «Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69  или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Комплектность поставки:

- конденсатор связи в сборке;

- крепежный комплект отсоединенных по условиям транспортировки частей.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Конденсаторы связи должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии должны входить документы:

- паспорт товара;

- документ о качестве на партию по ГОСТ 2.601;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия.

Маркировка продукции по ГОСТ 18620 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- условное обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления.

Масса (при массе 10 кг и более) должна быть указана на упаковке или сопроводительной документации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера по эксплуатации-

начальник УВС						                                      Д. В. Константинов