«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

___________ А.А. Колдунов

«15» сентября 2022г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов

Лот № 402A

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице №1 Поставка электроизоляционных материалов производится автомобильным транспортом на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5, Срок поставки продукции: не более 45 календарных дней с момента заключения договора.

Таблица №1

| Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага кабельная КМ-120 | ГОСТ 23436-83 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 Плотность, г/см3 0,78±0,05 Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении 142 (14,5) в поперечном направлении 64 (6,5) Относительное удлинение, %, не менее: в машинном направлении 2,4 в поперечном направлении 6,5 Воздухопроницаемость, см3/мин, не более 40 Массовая доля золы, %, не более 0,6 Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более: при модуле 1: 50 – 35 при модуле 1: 20 – 70 рН водной вытяжки 7,0-9,0 Влажность, % не более 8,0 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 | кг | 22,5 |
| Изолента 25ммх5м 09-2511 Rexant или эквивалент | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Изолента высоковольтная 25ммх5м 1кВ самослипающаяся Сорт – высший Ширина – 25 ±1 мм Длина в рулоне – 5 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 9 |
| Изолента 19ммх20м белая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – белый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 5 |
| Изолента 19ммх20м желтая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желтый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 5 |
| Изолента 19ммх25м желто-зеленая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желто-зеленый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 8 |
| Изолента 15ммх10мх0,13мм | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 15 ±1 мм Толщина – 0,13 ±0,05мм Длина в рулоне – 10 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | рул | 14 |
| Изолента ПВХ | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 60 |
| Изолента ПВХ 0,2х19ммх20м красная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 6 |
| Изолента ПВХ 15ммх20м синяя | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 15 ±1 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синий Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 10 |
| Изолента ПВХ 15ммх20м черная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 15 ±1 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 5 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±1 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синий Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 10 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м черная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±1 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 2 |
| Изолента ПВХ 19ммх25м черная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±1 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 10 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м белая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – белый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 5 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м желтая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желтый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 14 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м зеленая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – зеленый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 14 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м красная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – красный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 3 |
| Изолента ПВХ 19ммх25м | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синий Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 179 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м желто-зел | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желто-зеленая Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 15 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м зеленая | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – зеленая Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 5 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м красная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – красная Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 30 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синяя Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 155 |
| Изолента ПВХ 19ммх20м черная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черная Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 80 |
| Изолента ПВХ 19ммх25м черная | ГОСТ 16214-86 Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне – 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черная Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 | шт | 1 |
| Изолента х/б | ГОСТ 2162-97 Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия Ширина, мм – 15±1 Марка – 1ПОЛ Длина в рулоне, не менее, м – 20 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см), не менее, – 6 Скорость расклеивания ленты (липкость) до старения и после старения , мм/мин, не более – 100 | кг | 8,6 |
| Картон электроизоляционный ЭВ 0,5мм | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина, мм 0,5±0,10; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 0,5 мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 0,5 мм: 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 | кг | 65 |
| Картон электроизоляционный ЭВ 1,5мм | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина, мм 1,5±0,50; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 1,5 мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 1,5 мм: 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 | кг | 90 |
| Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина, мм 2,00±0,20; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 2,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 2,00 мм 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 | кг | 53,5 |
| Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина, мм 3,00±0,20; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 3,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 3,00 мм Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 | кг | 14 |
| Лента скотч 88Т 19ммх18м | Материал – поливинилхлорид Цвет – черный Относительное удлинение – 250% при +22°С , 100% при -18°С Сопротивление изоляции – >10 МОм Рабочие температуры – -18°С – +105°С Диэлектрическая прочность – >1,29x10 В/м. Длина ленты в рулоне – 18 м Ширина – 19мм Толщина – 0,21 мм | шт | 67 |
| Лента-плетенка ЛПЗ 12х7,5м 9,8мм2 | Применяется для отвода токов короткого замыкания через экранированные соединения, а также для заземления. количество прядей медных лужёных проволок: 24 диаметр проволоки: 0,2 мм ширина: 12 мм длина ленты в рулоне: 7,5 м | шт | 1 |
| Металлорукав МРПИ d50 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения – для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; в ПВХ Изоляции Диаметр условного прохода, мм – 50 Наименьший радиус при изгибе, мм – 245 | м | 150 |
| Металлорукав МРПИ НГ d25 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения – для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; в ПВХ Изоляции Диаметр условного прохода, мм – 25 Наименьший радиус при изгибе, мм – 110 | м | 20 |
| Металлорукав Р3-ЦХ d25 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения - для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм – 25 | м | 40 |
| Металлорукав Р3-ЦХ d32 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения – для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм – 32 | м | 300 |
| Металлорукав Р3-ЦХ d40 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения – для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм – 40 | м | 250 |
| Металлорукав Р3-ЦХ d50 | ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения – для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм – 50 | м | 60 |
| Набор трубок терм.Супер Максимум 23шт | Набор термоусадочных трубок для изоляции «Супер Максимум» состоит из трубок типа PBF , не содержащих галогенов и не подавляющих горение. Материал – полиолефин. Состав набора: PBF 2.0/1.0 мм зелёный/серый – 4 штуки PBF 2.5/1.25 мм прозрачный – 3 штуки PBF 3.5/1.75 мм белый/желтый – 6 штук PBF 5.0/2.5 мм синий – 3 штуки PBF 7.0/3.5 мм прозрачный – 4 штуки PBF 13.0/6.5 мм зелёный – 3 штуки Температура усадки от 70 °С до 125 °С Рабочая температура от -55 °С до +125 °С Электрическая прочность кВ/мм 20 Коэффициент усадки 2:1 Диаметры до усадки от 2.0 до 10.0 мм Кол-во цветов 7 | шт | 6 |
| Труба гофр. ПВХ d25 с зондом легкая | ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 25 мм Степень защиты – IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость – не поддерживает горение Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) | м | 150 |
| Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 20 мм Степень защиты – IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость – не поддерживает горение Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) | м | 1 040 |
| Труба гофрированная ПВХ d25 | ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 25 мм Степень защиты – IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость – не поддерживает горение Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) | м | 3 600 |
| Труба гофрированная ПВХ d40 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 40 мм Степень защиты – IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость – не поддерживает горение Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) | м | 60 |
| Труба гофрированная ПВХ d50 | ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 40 мм Степень защиты – IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость – не поддерживает горение Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) | м | 500 |
| Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 25 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 – 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом | м | 20 |
| Труба гофрированная ПНД d32 с зондом | Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 32 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 – 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом | м | 6 405 |
| Труба гофрированная ПНД d40 с зондом | Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 40 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 – 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом | м | 150 |
| Труба гофрированная ПНД d50 с зондом | Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 50 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 – 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом | м | 254 |
| Трубка ПВХ d4 белая | ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия Внутренний диаметр 4 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый | м | 800 |
| Трубка ПВХ d5 белая | ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия Внутренний диаметр 5 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый | м | 800 |
| Трубка ПВХ d6 белая | ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия Внутренний диаметр 6 мм Марка – ТВ-40 Цвет – белый | м | 500 |
| Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 | Диаметр до усадки, мм 33 Диаметр после усадки, мм 8 Наличие подклеивающего слоя + Длина, м 1,5 Ширина, мм 385 Глубина, мм 390 Масса, кг 0,183 | шт | 2 |
| Трубка термоусад. PBF 12,7/6,4 1м синяя | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: синий, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 12,7 / 6,4 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.3 / 0.6 | шт | 1 |
| Трубка термоусад. PBF 15,8/8 1м синяя | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: синий, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 15,8 / 8 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.3 / 0.6 | шт | 1 |
| Трубка термоусад. PBF 19/9,5 1м белая | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: белый, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 19 / 9,5 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.4 / 0.8 | шт | 1 |
| Трубка термоусад. PBF 3,2/1,6 1м белая | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: белый, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 3.2 / 1.6 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.25 / 0.50 | шт | 2 |
| Трубка термоусад. PBF 3,2/1,6 1м черная | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: чёрный, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 3.2 / 1.6 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.25 / 0.50 | шт | 2 |
| Трубка термоусад. PBF 4,8/2,4 1м белая | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: белый, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 4,8 / 2,4 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.25 / 0.50 | шт | 4 |
| Трубка термоусад. PBF 9,5/4,8 1м белая | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: белый, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 9,5/4,8 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.3 / 0.6 | шт | 4 |
| Трубка термоусад. PBF 9,5/4,8 1м ж-з | Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: желто-зеленый Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 9,5/4,8 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.3 / 0.6 | шт | 4 |
| Трубка термоусадочная MWTM-25/8-1000/S | Минимальное уплотнение перед разрывом, % – 200 Минимальная радиальная усадка, % – 50 Диапазон рабочих температур, °С – -55÷105 Температура усадки, °С – +84 ÷ +125 Минимальная электрическая прочность, кВ/мм – 20 Минимальное удельное электрическое сопротивление, ОМ/см – 1014 Диэлектрическая постоянная – ˂2,5 Удельная плотность, г/см³ - 0,95 Усадка продольная, % – ≤10 Минимальная прочность на растяжение, МПа – 10 Номинальный диаметр трубки до усадки, мм – 25 Номинальный диаметр трубки после усадки, мм – 8 Толщина стенки трубки до усадки, мм – 0,4 Толщина стенки трубки после усадки, мм – 2 Мерная длина, м – 1 | шт | 4 |
| Трубка термоусадочная MWTM-35/12-1000/S | Минимальное уплотнение перед разрывом, % – 200 Минимальная радиальная усадка, % – 50 Диапазон рабочих температур, °С – -55÷105 Температура усадки, °С – +84 ÷ +125 Минимальная электрическая прочность, кВ/мм – 20 Минимальное удельное электрическое сопротивление, ОМ/см – 1014 Диэлектрическая постоянная – ˂2,5 Удельная плотность, г/см³ - 0,95 Усадка продольная, % – ≤10 Минимальная прочность на растяжение, МПа – 10 Номинальный диаметр трубки до усадки, мм – 35 Номинальный диаметр трубки после усадки, мм – 12 Толщина стенки трубки до усадки, мм – 0,4 Толщина стенки трубки после усадки, мм – 2 Мерная длина, м – 1 | шт | 4 |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 24/8 | Термоусаживаемая трубка, не содержащая галогенов с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Растягивающее усилие 12МРа Максимальное удлинение после старения 350% Удельный вес 1,15 Растягивающее усилие после старения 12МРа Твёрдость (Shore D) 55~60D Гибкость при низких температурах не трескается Точка размягчения клея 85ºС Температурная прочность (4 часа при 200ºС) не трескается, не перемещается Прочность клея к полиолефину 110N/25mm Прочность клея (к нержавейке) 80N/25mm Электрическая прочность 20kV/mm Электрическое сопротивление 1014cm Стабильность к меди нет коррозии Абсорбция воды 0,5% Диаметр до усадки, (мм) 24 Диаметр после усадки, (мм) 8 | м | 2 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание);

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС			__________________			А.Н. Егоров