## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Воронежэнерго | Аннинский РЭС | ПС 35 кВ Садовое | ВЛ 10 №9 |  | 151 | 27 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7
Воронежэнерго | Бобровский РЭС | ПС 35 кВ Средний Икорец | яч.1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ "Средний Икорец" |  | 691 | 39 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 16
Воронежэнерго | В Хавский РЭС | ПС 110кВ Верхняя Хава | Ячейка ВЛ-10-10 ПС 110кВ Верхняя Хава |  | 480 | 64 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11
Воронежэнерго | В Хавский РЭС | ПС 35кВ Н. Байгора | Ячейка ВЛ-10-2 ПС 35кВ Н. Байгора |  | 213 | 23 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7
Воронежэнерго | В Хавский РЭС | ПС 35кВ Углянец | Ячейка В ВЛ-10-4 |  | 1914 | 171 | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 17
Воронежэнерго | В Хавский РЭС | ПС 35кВ Элеватор | Ячейка ВЛ-10-3 |  | 115 | 26 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3
Воронежэнерго | Воронежский РЭС | ПС 35кВ № 8 | Ячейка КЛ-6-1 ПС 35кВ № 8 |  | 1310 | 255 | 1 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 21
Воронежэнерго | Воронежский РЭС | ПС 110кВ № 18 Туббольница | Ячейка ВЛ-10-4 ПС 110кВ № 18 Туббольница |  | 1163 | 188 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 22
Воронежэнерго | Грибановский РЭС | ПС 110 кВ Верхний Карачан | ВЛ-10 №1 ПС 110кВ Верхний Карачан |  | 133 | 12 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8
Воронежэнерго | Грибановский РЭС | ПС 110 кВ Листопадовка | ВЛ-10 №3 ПС 110/35/10кВ Листопадовка |  | 187 | 13 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 5
Воронежэнерго | Лискинский РЭС | ПС 110 кВ Добрино | яч.8 ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 кВ "Добрино" |  | 664 | 73 | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14
Воронежэнерго | Лискинский РЭС | ПС 35 кВ Петровское | яч.14 ВЛ-10-3 |  | 317 | 33 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №01 ПС 110кВ № 32 |  | 453 | 231 | 17 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 32 |  | 203 | 61 | 5 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 4
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №12 ПС 110кВ № 32 |  | 88 | 4 | 11 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 36 | Ячейка КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ № 36 |  | 205 | 19 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 35кВ № 24 | Ячейка ВЛ-6-6 |  | 127 | 27 | 8 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ Радуга | Ячейка ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Радуга |  | 553 | 97 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 14
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 110кВ Радуга | Ячейка ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга |  | 58 | 136 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Масловcкая | Ячейка ВЛ-10-2 ПС 35кВ Масловcкая |  | 443 | 71 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Масловcкая | Ячейка ВЛ-10-4 ПС 35кВ Масловcкая |  | 343 | 120 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Парусное | Ячейка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Парусное |  | 140 | 35 | 3 |  | 2 |  |  | 6 | [8 empty] | 9
Воронежэнерго | Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Юбилейная | Ячейка ВЛ-10-2 |  | 175 | 16 | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 5
Воронежэнерго | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик | ВЛ-10 №2 ПС 110/10 кВ Большевик |  | 874 | 99 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12
Воронежэнерго | Новохоперский РЭС | ПС 110кВ Новохоперск | ВЛ-10 №6 ПС 110кВ Новохоперск |  | 207 | 15 | 6 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 4
Воронежэнерго | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено | ВЛ-10 №1 ПС 35 кВ Е. Колено |  | 735 | 54 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12
Воронежэнерго | Панинский РЭС | ПС 110кВ Панино | Ячейка ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино |  | 292 | 11 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
Воронежэнерго | Панинский РЭС | ПС 35кВ Красный Лиман | Ячейка В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Красный Лиман |  | 212 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5
Воронежэнерго | Подгоренский РЭС | ПС 35кВ Степановка | яч.2 ВЛ-10-3 |  | 283 | 31 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9
Воронежэнерго | Рамонский РЭС | ПС 110кВ Рамонь-2 | Ячейка ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 |  | 276 | 89 | 31 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7
Воронежэнерго | Рамонский РЭС | ПС 35кВ Рамонь-1 | Ячейка ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Рамонь-1 |  | 345 | 55 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 12
Воронежэнерго | Рамонский РЭС | ПС 35 кВ Алена | ВЛ 10 кВ № 1 |  | 971 | 664 | 3 |  | 15 |  |  | 32 |  |  |  |  | 33
Воронежэнерго | Рамонский РЭС | ПС 35 кВ Березовка | Ячейка ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка |  | 97 | 15 | 4 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 4
Воронежэнерго | Россошанский РЭС | ПС 35 кВ Лизиновка | яч.5 ВЛ-10-3 |  | 313 | 10 | 2 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 9
Воронежэнерго | Семилукский РЭС | ПС 110кВ № 15 Семилуки | Ячейка В КЛ 6кВ №15 ПС 110кВ № 15 Семилу |  | 207 | 14 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3
Воронежэнерго | Семилукский РЭС | ПС 110кВ № 15 Семилуки | Ячейка В КЛ 6кВ №16 ПС 110кВ № 15 Семилу |  | 49 | 33 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7
Воронежэнерго | Семилукский РЭС | ПС 35кВ № 4 | Ячейка КЛ-6-9 |  | 1363 | 149 | 46 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 20
Воронежэнерго | Семилукский РЭС | ПС 35кВ Стрелица | Ячейка В ВЛ-6-11 ПС 35кВ Стрелица |  | 235 | 7 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6
Воронежэнерго | Хохольский РЭС | ПС 35кВ Дон | Ячейка ВЛ-10-6 ПС 35кВ Дон |  | 253 | 69 | 9 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 4
Воронежэнерго | Хохольский РЭС | ПС 35кВ Хохол-1 | Ячейка ВЛ-6-8 |  | 85 | 27 | 0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4
| ВОРОНЕЖЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 16923 | 3098 | 257 | 0 | 17 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя

## Лист1
Аннинский РЭС | ПС 35 кВ Садовое | ВЛ 10 №9
Бобровский РЭС | ПС 35 кВ Средний Икорец | яч.1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ "Средний Икорец"
В Хавский РЭС | ПС 110кВ Верхняя Хава | Ячейка ВЛ-10-10 ПС 110кВ Верхняя Хава
В Хавский РЭС | ПС 35кВ Н. Байгора | Ячейка ВЛ-10-2 ПС 35кВ Н. Байгора
В Хавский РЭС | ПС 35кВ Углянец | Ячейка В ВЛ-10-4
В Хавский РЭС | ПС 35кВ Элеватор | Ячейка ВЛ-10-3
Воронежский РЭС | ПС 35кВ № 8 | Ячейка КЛ-6-1 ПС 35кВ № 8
Воронежский РЭС | ПС 110кВ № 18 Туббольница | Ячейка ВЛ-10-4 ПС 110кВ № 18 Туббольница
Грибановский РЭС | ПС 110 кВ Верхний Карачан | ВЛ-10 №1 ПС 110кВ Верхний Карачан
Грибановский РЭС | ПС 110 кВ Листопадовка | ВЛ-10 №3 ПС 110/35/10кВ Листопадовка
Лискинский РЭС | ПС 110 кВ Добрино | яч.8 ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 кВ "Добрино"
Лискинский РЭС | ПС 35 кВ Петровское | яч.14 ВЛ-10-3
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №01 ПС 110кВ № 32
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 32
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 32 | Ячейка КЛ 10кВ №12 ПС 110кВ № 32
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ № 36 | Ячейка КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ № 36
Н Усманский РЭС | ПС 35кВ № 24 | Ячейка ВЛ-6-6
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ Радуга | Ячейка ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Радуга
Н Усманский РЭС | ПС 110кВ Радуга | Ячейка ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга
Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Масловcкая | Ячейка ВЛ-10-2 ПС 35кВ Масловcкая
Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Масловcкая | Ячейка ВЛ-10-4 ПС 35кВ Масловcкая
Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Парусное | Ячейка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Парусное
Н Усманский РЭС | ПС 35кВ Юбилейная | Ячейка ВЛ-10-2
Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик | ВЛ-10 №2 ПС 110/10 кВ Большевик
Новохоперский РЭС | ПС 110кВ Новохоперск | ВЛ-10 №6 ПС 110кВ Новохоперск
Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено | ВЛ-10 №1 ПС 35 кВ Е. Колено
Панинский РЭС | ПС 110кВ Панино | Ячейка ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино
Панинский РЭС | ПС 35кВ Красный Лиман | Ячейка В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Красный Лиман
Подгоренский РЭС | ПС 35кВ Степановка | яч.2 ВЛ-10-3
Рамонский РЭС | ПС 110кВ Рамонь-2 | Ячейка ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2
Рамонский РЭС | ПС 35кВ Рамонь-1 | Ячейка ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Рамонь-1
Рамонский РЭС | ПС 35 кВ Алена | ВЛ 10 кВ № 1
Рамонский РЭС | ПС 35 кВ Березовка | Ячейка ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка
Россошанский РЭС | ПС 35 кВ Лизиновка | яч.5 ВЛ-10-3
Семилукский РЭС | ПС 110кВ № 15 Семилуки | Ячейка В КЛ 6кВ №15 ПС 110кВ № 15 Семилу
Семилукский РЭС | ПС 110кВ № 15 Семилуки | Ячейка В КЛ 6кВ №16 ПС 110кВ № 15 Семилу
Семилукский РЭС | ПС 35кВ № 4 | Ячейка КЛ-6-9
Семилукский РЭС | ПС 35кВ Стрелица | Ячейка В ВЛ-6-11 ПС 35кВ Стрелица
Хохольский РЭС | ПС 35кВ Дон | Ячейка ВЛ-10-6 ПС 35кВ Дон
Хохольский РЭС | ПС 35кВ Хохол-1 | Ячейка ВЛ-6-8