## Лист1
Приложение №1 ТП22
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д.Екатериновка | 40585553, 40585560, 40585488, | Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 60 кВА «д. Марьино» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100 кВА и приближение к центру нагрузки в район опоры №4 существующей схемы. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. ● Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 11 ВЛ-10 кВ ф.№3 ПС 35/10 кВ «Вега» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. ● . Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры достраиваемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Марьино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. ● Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №4 до опоры № 9 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,22 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом . ● Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Екатериновка» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. ● Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 реконструируемой КТП-10/0,4кВ «д. Марьино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
2 | Калязинский | д.Малыхово | 40815988, 40842041 | 1.2.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ «д.Малыхово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2, сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.2.2. Проектирование выполнить после реконструкции ВЛ-0,4 кВ по ранее заключенному договору ТП №40637202 от 18.02.2013г. или после проектирования по данному договору.
3 | Калязинский | д.Устье | 40811009 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ– 160 кВА №055 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,48 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. ∙В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №055 установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР.
4 | Калязинский | д.Малыхово | 40637202, 40667905, 40667909, 40677906 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно от опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф.№ 6 ПС 35/10 кВ Нагорское до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,38 км проводом марки АС (СИП-3) на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.1.2. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 1.1.3. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№ 3 на участке от опоры №9 до опоры №18 с заменой провода А - 25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,36 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. 1.1.4. Демонтаж ВЛ-0,4 кВ на участке от существующей КТП до опоры №9 существующей схемы (длина демонтируемого участка ориентировочно 0,36 км). 1.1.5. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,23 кВ ф.№3 существующей схемы, проектируемой ТП 10/0,4 кВ «д.Малахово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
5 | Калязинский | д. Екатериновка | 40966103 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от концевой опоры достраиваемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Марьино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 1.2.2. Проектирование выполнить после строительства ВЛ-0,4 кВ по ранее заключенному договору 40748009 от 12.07.2013с г-ном Пяткиным А.В или после проектирования по данному договору.
6 | Калязинский | д. Екатериновка | 40965785, 40911142 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №4 до опоры № 9 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,22 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Марьино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры № 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 реконструируемой КТП-10/0,4кВ «д. Марьино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение
7 | Калязинский | д.Устье | 40894708, 40894585, 40894598, 40894615, 40894708, 40894708, 40894746,40915355 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно от опоры № 82 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
8 | Калязинский | д.Ярославищи | 40900335, 40903170 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,36 км проводом марки СИП-2, сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. В РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР.