Приложение № 4

к техническому заданию

# Типовые технические решения

по организации учета электроэнергии

- ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Информационно-измерительные комплексы (ИИК) - функционально объединенная и территориально локализованная совокупность программно-технических средств учета электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых величинах, реализуются вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений, а также интерфейс доступа к информации по данной точке измерений электроэнергии.

Информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ) - совокупность функционально объединенных программных и технических средств, предназначенная для решения задач сбора и обработки результатов измерений, диагностики средств измерений в пределах одной электроустановки, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации.

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) - совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК, их агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации

Объект - совокупность оборудования ИИК, ИВКЭ, ИВК, относящегося к одной трансформаторной подстанции, от отходящих линий которой производится электроснабжение потребителей.

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) - функционально объединенная совокупность программно-технических средств измерений и синхронизации времени в данной автоматизированной информационно-измерительной системе, в которой формируются и последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемой величине времени.

GSM (русск. СПС-900) - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи.

PLC (англ. Power line communication) - термин, описывающий несколько разных систем для использования линий электропередачи (ЛЭП) для передачи голосовой информации или данных.

GPRS (англ. General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования) - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных.

LTE (англ. Long-Term Evolution - долговременное развитие, часто обозначается как 4G LTE) стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

3G (англ. third generation - третье поколение), технологии мобильной связи 3 поколения - набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных.

ГОСТ - государственный стандарт

АРМ - автоматизированное рабочее место

БД - база данных

ТП - трансформаторная подстанция

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

МТП - мачтовая трансформаторная подстанция

СТП - столбовая трансформаторная подстанция

ВЛ - воздушная линия электропередач

СИП - самонесущий изолированный провод

ШУР - шкаф учета распределительный

ТТ - трансформатор тока

ПУ - прибор учета

ТУ - точка учета

УСПД - устройство сбора и передачи данных (шлюз, концентратор)

ПУЭ - правила устройства электроустановок

- ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Основными компонентами системы являются приборы учета с цифровыми интерфейсами или со встроенными PLC (RF, GSM, GPRS, 3G) - модемами, устройства сбора и передачи данных, GPRS - модемы, аппаратно-программный комплекс.

Приборы учета электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности, должны соответствовать технической политике ПАО «МРСК Центра».

Трехфазный прибор учета может подключаться непосредственно к измеряемой цепи (далее - прямое включение), через трансформаторы тока к сети напряжением 0,4 кВ (далее - полукосвенное включение), или через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения к сети напряжением выше 0,4 кВ (далее - косвенное включение).

УСПД предназначен для реализации функции опроса группы ПУ, предоставления интерфейса доступа к ПУ, хранения информации полученной от ПУ и передачи информации на компьютер аппаратно-программного комплекса через GPRS-модем по каналам связи GSM, Ethernet, 3G, LTE.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Организация учета электроэнергии включает в себя следующие работы:

- проведение предпроектного обследования объектов;

- разработка проектно-сметной документации (далее - проект) на основании типовых технических решений;

- поставка оборудования и материалов согласно утвержденной спецификации;

- комплектация оборудования и материалов;

- выполнение работ по монтажу оборудования и технических средств, прокладка необходимых кабельных линий в соответствие с проектом;

- выполнение пусконаладочных работ, включая интеграцию вновь установленного оборудования системы учета в существующий информационно-информационный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ);

- разработка рабочей и эксплуатационной документации;

- передача смонтированной системы учета электроэнергии в опытную эксплуатацию;

- передача системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию, оформление отчетных документов.

Типовые технические решения предназначены для разработки проектной документации по монтажу средств учета электроэнергии, и не содержат структуру пусконаладочных работ, разработку рабочей и эксплуатационной документации, а также мероприятия по передаче системы в опытную и промышленную эксплуатацию.

Рабочая документация на систему учета электроэнергии  должна базироваться на расчете, проведенном в соответствии с принятыми в проекте решениями на основании типовых технических решений, приведенных в данном альбоме.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, учет активной и реактивной энергии и мощности производится, как правило, на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и смежных субъектов розничного рынка.

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства, прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

В индивидуальных жилых домах частного сектора монтаж приборов учета следует осуществлять на опорах линий электропередач или в выносных шкафах, устанавливаемых на фасадах жилых домов или хозяйственных построек. При установке приборов учета с выносными дисплеями (сплит-счетчики), монтаж производится в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения потребителей.

Крепление выносного шкафа осуществляется винтами к конструкции стены с обеспечением необходимого пожарозащитного зазора либо на несгораемом основании. Крепление выносного шкафа к опоре осуществлять хомутами из бандажной ленты, сплит-счетчиков в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Крепление прибора учета и автоматического выключателя к конструкции шкафа следует осуществлять на DIN-рейку или винтами (саморезами). При монтаже вводов использовать самонесущий изолированный провод (СИП). При наличии у потребителя двух вводов проектом необходимо предусмотреть монтаж одного ввода и одного прибора учета, при этом второй ввод аннулируется. В случае питания нескольких потребителей от одного ввода (двух- или четырехквартирные дома без мест общего пользования и т.п.), рекомендуется предусматривать разделение вводов с установкой соответствующего числа приборов учета.

На КТП (ТП), находящихся на балансе сетевой компании, предусмотреть установку балансовых приборов учета на вводах 0,4 кВ каждого силового трансформатора, а при наличии технической возможности - на каждой отходящей линии 0,4 кВ. Трансформаторы тока подлежат установке в РУ 0,4 кВ, при этом допускается установка трансформаторов тока в шкафу учета. Место установки приборов учета - шкаф низкого напряжения КТП. В случае отсутствия возможности монтажа в шкафу низкого напряжения установка приборов учета производится в металлическом или пластиковом шкафу совместно или отдельно от концентратора (УСПД) и оборудования связи. Крепление шкафа предусмотреть к шкафу низкого напряжения КТП в месте, удобном для обслуживания. В ТП закрытого типа при наличии обогрева монтаж приборов учета и концентраторов (шлюзов) производить без шкафов к внутренней поверхности стены в месте, удобном для обслуживания. Для обеспечения приема-передачи информации предусмотреть вынос антенны за пределы шкафов с защитными мерами, исключающими хищение антенн.

Для обеспечения возможности безопасной замены приборов учета прямого включения при их установке в выносных шкафах, должна быть предусмотрена установка автоматических выключателей типа «ВА». В случае установки таких выносных шкафов на опоре, для обеспечения безопасной замены приборов учета вместо автоматических выключателей должны применяться выключатели нагрузки. При размещении приборов учета полукосвенного и косвенного включения в шкафах должна быть предусмотрена установка испытательной коробки. Если отсутствует техническая возможность установки прибора учета вне жилых или хозяйственных помещений, то прибор учета монтируется на месте ранее установленного прибора учета. При монтаже трансформаторов тока, не зависимо от места их установки (РУ-0,4 КТП, комплектный шкаф учета и т.п.) должен быть предусмотрен выключатель нагрузки, расположенный до них по направлению потока мощности.

В связи с тем, что приборы учета многих производителей являются ретрансляторами и при их отключении может пропасть связь с другими приборами учета, целесообразно устанавливать в шкафу учета пластину на винтах с «секретным» шлицом,  закрывающую автоматический выключатель и усложняющий процесс отключения и выключения автоматического выключателя.

Подключение к электросети приборов учета электрической энергии, концентраторов, модемов и другого оборудования следует осуществлять в строгом соответствии с маркировками, указанными на разъемах приборов и технической документации на оборудование.

Приведенные в данной документации размеры шкафов, типы  материалов, арматуры СИП, оборудования, указания длин проводов и вариантов монтажа приведены для примера, окончательно номенклатура утверждается заказчиком при согласовании технических решений, выбранных после проведения предпроектного обследования.

Предпочтительным вариантом установки прибора учета на границе балансовой принадлежности с индивидуальными жилыми домами является сплит-счетчики. В обоснованных случаях невозможности использования сплит-счетчиков, применяется вариант с выносными шкафами учета, устанавливаемыми на фасадах домовладений. В случае отсутствия возможности установить выносной шкаф на фасаде домовладения (невозможность согласовать место установки с собственником, недоступность прибора учета для дальнейшей эксплуатации в отсутствие потребителя), допускается устанавливать его на опоре линий электропередач. При установке шкафа на опоре, спуски к шкафу учета и монтаж шкаф учета допускается  выполнить с креплением на кронштейнах от тела опоры на 10-15 см для обслуживания, ревизии элементов опоры ВЛ (траверсы, изоляторы, осветительные приборы  и пр.) с подъемом на опору с помощью монтерских лазов. Также допускается монтаж более одного выносного шкафа на опору, если от нее подключены два и более потребителей и невозможен монтаж выносных шкафов учета на фасадах соответствующих домовладений. Возможен вариант установки в одном шкафу ПУ 2 или 3-х потребителей от одной опоры.  При монтаже более одного выносного шкафа на опоре возможно отклонение от вертикальной оси установки не более 200 мм. Если по объективным причинам невозможна установка прибора учета вне жилых, либо хозяйственных помещений, то прибор учета монтируется на месте ранее установленного прибора учета.

Для подключения ответвления из провода СИП к неизолированным проводам ВЛ использовать прокалывающий зажим. Для подключения ответвлений к магистрали выполненной СИП использовать прокалывающие зажимы с раздельными затяжными болтами на магистраль и ответвление, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали. Для соединения провода СИП с проводом потребителя (на фасаде дома) следует использовать герметичные соединительные (прокалывающие) зажимы.

Крепление провода СИП при его прокладке по телу опоры производится с помощью дистанционных фиксаторов, закрепленных по телу опоры стальной бандажной лентой. Крепление СИП к телу опоры осуществляется с помощью анкерного кронштейна, закрепленного стальной бандажной лентой, и анкерного зажима. Крепление провода СИП по стене (фасаду) здания производится с помощью дистанционных фиксаторов, закрепленных шурупами. У потребителей - юридических лиц, подключенных от собственных ТП, техническими решениями предусмотрена установка на границе балансовой принадлежности ПКУ-6(10) кВ, замена существующих приборов учета, установленных на ТП на современные приборы учета с GSM-модемом (при отсутствии опосредованно подключенных потребителей) или прибора учета с установкой УСПД (для опроса счетчиков опосредованно присоединенных потребителей).

Монтаж УСПД и оборудования связи в ТП осуществляется в шкафу низкого напряжения, при отсутствии места УСПД и оборудование связи монтируются в выносном шкафу, прикрепленном к шкафу низкого напряжения в удобном для обслуживания месте. В ТП закрытого типа монтаж приборов учета и УСПД производится на внутренней поверхности стены в месте, удобном для обслуживания. Выносная антенна располагается таким образом, чтобы обеспечить наилучший уровень приема и передачи сигнала, при необходимости следует предусмотреть вынос антенны за пределы ТП. В отдельных случаях, для обеспечения надежной связи допускается установка шкафа УСПД на ближайшей к ТП опоре.

Если фактическая нагрузка потребителя не позволяет произвести установку прибора учета прямого включения, должна быть предусмотрена установка прибора учета трансформаторного подключения с трансформаторами тока.

Для ТП, протяженность отходящих линий от которой превышает 500 м и существует повышенная зашумленность канала PLC от внешних факторов или потеря радиосигнала, должна быть предусмотрена установка ретрансляторов сигнала. Необходимость и место установки ретрансляторов на объекте определяется во время проведения предпроектного обследования и уточняется в процессе пуско-наладочных работ. В случае небольшого количества потребителей в контуре ТП, допускается установка приборов учета со встроенным модемом GSM у потребителей и в ТП.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ по монтажу и наладке систем учета должны соблюдаться требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26104-89, «Правилами охраны труда  при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Все работы по монтажу и подключению приборов учета электрической энергии и измерительных трансформаторов тока, модемов, каналообразующей аппаратуры следует производить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» гл. 1.5, а также руководствами по эксплуатации и по монтажу оборудования.

Последовательность работ по организации учета электроэнергии состоит в следующем:

- установить приборы учета электроэнергии согласно принятым и согласованным техническим решениям;

- установить шкаф с маршрутизатором (УСПД) в электрощитовых ТП или на внешней стене здания, на высоте от уровня пола (земли) до нижней стенки щита не менее 1,3 м;

- организовать информационное взаимодействие всех компонентов системы.

В рамках данных технических решений уровень ИВК не рассматривается, тестирование каналов связи при сдаче объекта выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией ИВК.

При монтаже кабельных проводок в местах присоединения жил проводов и кабелей необходимо оставлять запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта, при этом провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

При установке сплит-счетчиков допускается их установка на высоте выше 1,6 м на опорах линий электропередачи.

№1. Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (без разрыва) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета электроэнергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |
| 2 | Зажим анкерный | шт. | 1 |
| 3 | Зажим плашечный | шт. | 2 |
| 4 | Зажим ответвительный | шт. | 2 |
| 5 | Стяжка всепогодная, неоткрываемая, с защитой от УФ | упак.100 шт. | 0,02 |
| 6 | Провод СИП-4 (2х16) | м | 25 |

№2. Установка 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ,  ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета электроэнергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 2 |
| 3 | Зажим анкерный | шт. | 1 |
| 4 | Зажим ответвительный | шт. | 2 |
| 5 | Болт | шт. | 4 |
| 6 | Шайба - гровер | шт. | 4 |
| 7 | Наконечник ТА 16-8 | шт. | 4 |
| 8 | Провод СИП-4 2х16 | м | 25 |

№3. Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4(2х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 2 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с однофазным электросчетчиком (PLC/RF-технология), с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 2 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,005 км |

№4. Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (2х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 2 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с однофазным электросчетчиком (PLC/RF-технология), с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 2 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |

№5. Установка однофазного БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (GSM технология), с ВА 2Р, ВН 2Р, с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (2х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 2 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с однофазным электросчетчиком (GSM-технология), с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 2 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |

№6. Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (PLC/RF технология) (ФЛ, ЮЛ) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета электрической энергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |

№7. Установка 1ф. прибора учета электроэнергии (GSM-технология)  (ФЛ, ЮЛ) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета электрической энергии (GSM-технология) | шт. | 1 |

№8. Установка 3ф. прибора на неизолированный провод  split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электроэнергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |
| 2 | Зажим анкерный | шт. | 1 |
| 3 | Зажим плашечный | шт. | 4 |
| 4 | Зажим ответвительный | шт. | 1 |
| 5 | Лента бандажная | м | 1,3 |
| 6 | Хомут для СИП или стяжка | шт. | 10 |
| 7 | Провод СИП-4 (4х16) | м | 25 |
| 8 | Стяжка всепогодная, неоткрываемая, с защитой от УФ | упак. 100шт. | 0,05 |

№9. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (4х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Ответвительный прокалывающий зажим R72 | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с трехфазным электросчетчиком прямого включения (PLC/RF-технология), с ВА3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-4х10 | 0,005 км |

№10. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF- технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с трехфазным электросчетчиком прямого включения (PLC/RF-технология), с ВА3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-4х10 | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | - шт. |

№11. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением  на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый в комплекте с трехфазным электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-4х10 | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | - шт. |

№12. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (PLC/RF-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета в комплекте с 3-х фазным электросчетчиком прямого включения (PLC/RF-технология),ВА 3Р | шт. | 1 |
|  | Сальник | шт. | 2 |
|  | Кабель АВВГ 4х16 | М | 8 |

№13. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (GSM-технология), с ВА 3Р, ВН 3Р, с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета в комплекте с 3-х фазным электросчетчиком прямого включения (GSM-технология),с внешней GSM антенной, блоком питания, ВА 3Р | шт. | 1 |
|  | Сальник | шт. | 2 |
|  | Кабель АВВГ 4х16 | М | 8 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№14. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF- технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электрической энергии (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |

№15. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология)  (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электрической энергии (GSM-технология) | шт. | 1 |

№16. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (16мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№17. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (16мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№18. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (35мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№19. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (35мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№20. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (70мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№21. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (70мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№22. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (95мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№23. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (95мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№24. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-4 (4х185) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-4 (4х185) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (185мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№25. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением  на фасаде (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП-4 (4х185) | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 | 2 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-4 (4х185) | 0,005 км |
| 13 | Наконечники под опрессовку СИП (185мм²) | 6 шт. |
| 14 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 15 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 17 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 18 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№26. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (16мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№27. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х16) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (16мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№28. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х35) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (35 мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№29. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х35) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х35) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (35мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№30. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х70) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (70 мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№31. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х70) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х70) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (70мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№32. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х95) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (95 мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№33. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х95) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х95) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (95мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№34. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4 (4х185) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х185) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (185 мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№35. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением  на опоре (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х185) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 для крепления шкафа учета на опоре | 4 м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. |
| 9 | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 | 4 шт. |
| 12 | Провод СИП-2 (4х185) | 0,007 км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. |
| 14 | Наконечники под опрессовку СИП (185мм²) | 6 шт. |
| 15 | Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп | 0,001 т |
| 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 0,06 (100м.) |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм² | 0,3 (10 шт.) |
| 18 | Проводник заземляющий (16мм²) | 1 шт. |
| 19 | Наконечники кабельные медные луженные | 2 шт. |

№36. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.)  с размещением  на ТП Общества

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№37. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.)  с размещением на ТП Общества

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 100/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№38. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.)  с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№39. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.)  с размещением на ТП Общества

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 150/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№40. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.)  с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№41. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.)  с размещением на ТП Общества

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 200/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№42. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.)  с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№43. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.)  с размещением на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 300/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№44. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.)  с размещением  на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№45. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.)  с размещением на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета металлический в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, трансформаторами тока 400/5А, c коммутационным аппаратом и c соединительными проводами, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№46. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Вариант №3.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета в комплекте с 3-х фазным электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF-технология) и испытательной коробкой | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |

№46/47/1. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 100/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 100/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/2. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 150/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 150/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/3. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 200/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 200/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/4. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 300/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 300/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/5. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 400/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 400/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/6. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 500/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 500/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/7. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 600/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 600/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/8. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 800/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 800/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/9. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1000/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 1000/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№46/47/10. Замена существующих трансформаторов тока (0,66кВ) 1500/5А

(3 шт.), на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные трансформаторы тока 1500/5А (3 шт.) | комп. | 1 |

№47. Установка трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, с размещением на ТП Общества.

Вариант №1.

Вариант №2.

Спецификация материалов для трех вариантов одинаковая.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета в комплекте с 3-х фазным электросчетчиком полукосвенного включения (GSM-технология), с испытательной коробкой, с внешней GSM антенной и блоком питания | шт. | 1 |
|  | Металлорукав в ПВХ | М | 1 |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | М | 5 |
|  | Внешняя GSM антенна (в комплекте с ШУ) | шт. | 1 |

№48. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (PLC/RF-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электрической энергии полукосвенного включения (PLC/RF-технология) | шт. | 1 |

№49. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология)  (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электрической энергии полукосвенного включения (GSM -технология) | шт. | 1 |

№50. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения

(RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазный прибор учета электрической энергии полукосвенного включения (RS-485) | шт. | 1 |

№51. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества без

автоматизации.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросчетчик косвенного включения | шт. | 1 |
| 2 | Коробка испытательная | шт. | 1 |
| 3 | Провод ПВ 1х2,5(изм. токовые цепи) | м | 5 |
| 4 | Кабель КВВГ 2х2,5 или иной с негорючей оболочкой (изм. токовые цепи) | м | 10 |
| 5 | Кабель КВВГ 4х1,5 или иной с негорючей оболочкой (изм. цепи напряжения) | м | 4 |
| 6 | Кабель КВВГ 2х1,5 или иной с негорючей оболочкой (рез. питание) | м | 5 |
| 7 | Саморез 4,2х25 прессшайба, сверло | шт. | 10 |
| 8 | Стяжка кабельная 3,6х150 | шт. | 20 |

№52. Установка 3ф. прибора учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросчетчик косвенного включения | шт. | 1 |
| 2 | Коробка испытательная | шт. | 1 |
| 3 | Провод ПВ 1х2,5(изм. токовые цепи) | м | 5 |
| 4 | Кабель КВВГ 2х2,5 или иной с негорючей оболочкой (изм. токовые цепи) | м | 10 |
| 5 | Кабель КВВГ 4х1,5 или иной с негорючей оболочкой (изм. цепи напряжения) | м | 4 |
| 6 | Кабель КВВГ 2х1,5 или иной с негорючей оболочкой (рез. питание) | м | 5 |
| 7 | Саморез 4,2х25 прессшайба, сверло | шт. | 10 |
| 8 | Стяжка кабельная 3,6х150 | шт. | 20 |
| 9 | Разветвитель интерфейса РИ3 | шт. | 1 |
| 10 | Кабель КИПЭВКВнг 2х2х0,6 | м | 6 |

№53. Установка пунктов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение).

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высоковольтный блок (в комплекте с измерительными трансформаторами ТТ-3шт. и ТН-3шт.) | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф учета (в комплекте с электросчетчиком и испытательной коробкой) | шт. | 1 |  |
|  | Металорукав (кабельный короб) | шт. | 1 |  |
|  | Опора под ПКУ | шт. | 1 |  |
|  | Заземляющее устройство | шт. | 2 |  |

№54. Установка пунктов коммерческого учета на кольцевых связях в линии 6(10) кВ (при наличии возможности подключения потребителя от двух различных питающих линий 6(10)кВ) (классическое исполнение).

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высоковольтный блок (в комплекте с измерительными трансформаторами ТТ-3шт. и ТН-3шт.) | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф учета (в комплекте с электросчетчиком и испытательной коробкой) | шт. | 1 |  |
|  | Металорукав (кабельный короб) | шт. | 1 |  |
|  | Опора для ПКУ | шт. | 1 |  |
|  | Линейный разъединитель РЛК | шт. | 1 |  |
|  | Заземляющее устройство | шт. | 3 |  |

№55. Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных  электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии, для измерения электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью напряжением 6/ 10 кВ. | шт. | 1 |  |

№56. Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р  и GSM антенной на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСКУЭ в комплекте: | Шт. | 1 |
| 1.2 | УСПД/контроллер | Шт. | 1 |
| 1.3 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 1.4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А | Шт | 1 |
| 1.5 | Розетка РА 16 | Шт | 1 |
| 2 | Кабель ВВГ 4х2,5 | М | 5 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | Шт | 5 |
| 4 | Саморез оц.св. 4,2х19 | Шт | 10 |

№57. Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и одним внешним PLC-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСКУЭ в комплекте: | Шт. | 1 |
| 1.2 | УСПД/контроллер | Шт. | 1 |
| 1.3 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 1.4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А | Шт. | 1 |
| 1.5 | Розетка РА 16 | Шт. | 1 |
| 1.6 | Внешний PLC модем | Шт. | 1 |
| 1.7 | Внешний блок питания | Шт. | 1 |
| 2 | Кабель ВВГ 4х2,5 | М | 5 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | Шт. | 5 |
| 4 | Саморез оц.св. 4,2х19 | Шт. | 10 |

№58. Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и двумя внешними PLC-модемами, с внешним блоком питания и GSM антенной на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСКУЭ в комплекте: | Шт. | 1 |
| 1.2 | УСПД/контроллер | Шт. | 1 |
| 1.3 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 1.4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А | Шт. | 1 |
| 1.5 | Розетка РА 16 | Шт. | 1 |
| 1.6 | Внешний PLC модем | Шт. | 2 |
| 1.7 | Внешний блок питания | Шт. | 1 |
| 2 | Кабель ВВГ 4х2,5 | М | 5 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | Шт. | 5 |
| 4 | Саморез оц.св. 4,2х19 | Шт. | 10 |

№59. Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной (RS-485) на ТП Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСКУЭ в комплекте: | Шт. | 1 |
| 1.2 | УСПД/контроллер | Шт. | 1 |
| 1.3 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 1.4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А | Шт. | 1 |
| 1.5 | Розетка РА 16 | Шт. | 1 |
| 1.6 | Внешний блок питания | Шт. | 1 |
| 2 | Кабель ВВГ 4х2,5 | М | 5 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | Шт. | 5 |
| 4 | Саморез оц.св. 4,2х19 | Шт. | 10 |
| 5 | Разветвитель интерфейса | Шт. | 1 |

№60. Установка GSM коммуникатора с внешней GSM антенной на ТП/ПС Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммуникатор GSM | Шт. | 1 |
| 2 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 3 | Саморез оц.св. | Шт. | 3 |

№61. Установка шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом, с внешним блоком питания и GSM антенной на ПС Общества.

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф АСКУЭ в комплекте: | Шт. | 1 |
| 1.2 | УСПД/контроллер | Шт. | 1 |
| 1.3 | Внешняя GSM антенна | Шт. | 1 |
| 1.4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А | Шт. | 1 |
| 1.5 | Розетка РА 16 | Шт. | 1 |
| 1.6 | Внешний блок питания | Шт. | 1 |
| 2 | Кабель ВВГ 4х2,5 | М | 5 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | Шт. | 5 |
| 4 | Саморез оц.св. 4,2х19 | Шт. | 10 |
| 5 | Разветвитель интерфейса | Шт. | 1 |