|  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________В.А. Антонов «___»______________2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коробок испытательных переходных Лот 210А

- Общая часть.

1.1 Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» производит закупку коробок испытательных (далее – продукция) для организации учета электроэнергии.

1.2.  Закупка производится в рамках исполнения программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

- Предмет торгово-закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| Местонахождение | Вид транспорта | Адрес поставки | Количество, штук | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Воронеж | авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205 | 508 | 30 |

* - календарных дней с момента заключения договора.

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к продукции.

Технические данные должны быть не ниже значений, приведенных в таблице №1:

Таблица №1.

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Коробка испытательная переходная |
| Назначение и область применения | Коробка обеспечивает закорачивание вторичных цепей, отключение фазных токовых цепей и цепей напряжения электросчетчика. |
| Наличие сертификации. | Обязательно (действующее свидетельство о внесении в Единый государственный реестр средств измерений) |
| ГОСТ или ТУ на трансформаторы тока | Обязательно |
| Условия работы | - температура окружающей среды: при эксплуатации - от минус 40°С до плюс 60°С, - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Технические данные |  |
| Номинальный первичный ток, А | 0,5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток короткого замыкания не более, А | 15 |
| Изоляция между фазными цепями тока и напряжения, В | 2000 |
| Средний срок службы не менее, лет | 20 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортной продукции, а также для отечественной, выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

- прошедшее аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Продукция  должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

  - Продукция должна соответствовать требованиям  стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 26567-85 "Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы электрических испытаний".

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки:

- комплект эксплуатационной документации;

- упаковка.

4.6. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 5 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой испытательной коробки должна включать:

- Паспорт или руководство по эксплуатации;

- Гарантийный талон.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость и условия оплаты.

Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

Начальник управления

учёта электроэнергии								А.Н. Тамбовцев